Схема теплоснабжения города новокузнецка до 2030 года

актуализация

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Санкт-Петербург

2016

Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт энергетики и транспортных систем

Научно-исследовательская лаборатория «Промышленная теплоэнергетика»

Схема теплоснабжения города новокузнецка до 2030 года

актуализация

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

| Заведующий НИЛ «ПТЭ» |  |  | О.В. Деревянко |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель заведующего НИЛ «ПТЭ» |  |  | Я.А. Владимиров |

Санкт-Петербург

2016

Содержание

1.	Функциональная структура теплоснабжения	10

1.1.	Общие сведения о структуре теплоснабжения города Новокузнецка	10

1.2.	Описание деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Новокузнецка	16

1.2.1	АО «Кузнецкая ТЭЦ»	16

1.2.2	Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	17

1.2.3	ООО «Центральная ТЭЦ»	18

1.2.4	МП НГО «Сибирская сбытовая компания»	20

1.2.5	АО «Межрегиональная теплосетевая компания»	21

1.2.6	Ведомственные котельные	28

1.3.	Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей	28

1.4.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями	28

1.5.	Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии	30

1.6.	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	30

2.	Источники тепловой энергии	31

Общие положения	31

2.1.	Структура основного оборудования источников тепловой энергии	33

2.1.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ	33

2.1.2.	Муниципальные котельные	45

2.1.3.	Ведомственные котельные	47

2.2.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	47

2.2.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ	47

2.2.2.	Муниципальные котельные	49

2.2.3.	Ведомственные котельные	51

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	51

2.3.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ	52

2.3.2.	Муниципальные котельные	54

2.3.3.	Ведомственные котельные	55

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто»	55

2.5.	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	59

2.5.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ	59

2.5.2.	Муниципальные котельные	69

2.5.3.	Ведомственные котельные	72

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	72

2.7.	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	82

2.7.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ	82

2.7.2.	Муниципальные котельные	85

2.7.3.	Ведомственные котельные	87

2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	87

2.8.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ	87

2.8.2.	Муниципальные котельные	98

2.8.3.	Ведомственные котельные	99

2.9.	Способы учета тепловой энергии, отпущенной от источников в тепловые сети	100

2.9.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ	101

2.9.2.	Муниципальные котельные	103

2.9.3.	Ведомственные котельные	103

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	103

2.10.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ	104

2.10.2.	Муниципальные котельные	105

2.10.3.	Ведомственные котельные	105

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии	106

3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	107

3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	107

3.1.1	Кузнецкая ТЭЦ	107

3.1.2	Западно-Сибирская ТЭЦ	109

3.1.3	Центральная ТЭЦ	111

3.1.4	Муниципальные котельные	114

3.2.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	117

3.3.1	Кузнецкая ТЭЦ	118

3.3.2	Западно-Сибирская ТЭЦ	123

3.3.3	Центральная ТЭЦ	127

3.3.4	Сведения по наиболее крупным муниципальным котельным МП «ССК»	129

3.3.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	137

3.4.	описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	137

3.5.	описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	138

3.6.	фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	141

3.7.	гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	141

3.8.	статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	142

3.9.	статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	163

3.10.	описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	164

3.10.1	Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории Новокузнецкого городского округа	164

3.10.2	Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями Новокузнецкого городского округа	165

3.11.	описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	166

3.12.	описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	171

3.13.	оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	178

3.14.	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	182

3.15.	описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	182

3.16.	сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	184

3.17.	анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	185

3.18.	уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	186

3.19.	сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	186

3.20.	перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	189

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	190

4.1	Зона действия Кузнецкой ТЭЦ Кузбасского филиала ООО «СГК»	190

4.2	Зона действия Западно-Сибирской ТЭЦ филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»	192

4.3	Зона действия Центральной ТЭЦ	193

4.4	Зоны действия котельных	193

4.5	Определение эффективного радиуса теплоснабжения	194

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	200

5.1.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	200

5.1.1.	Договорное теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха	200

5.1.2.	Фактическое теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха	201

5.2.	Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	203

5.3.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	203

5.4.	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии	204

5.4.1.	Договорное теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха	204

5.4.2.	Фактическое теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха, на основании достигнутого максимума тепловой нагрузки	207

5.4.3.	Сводные договорные и фактические тепловые нагрузки в системах теплоснабжения г. Новокузнецка	231

5.5.	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	235

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	237

6.1.	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в сетях и присоединенной тепловой нагрузки	237

6.2.	Резервы и дефициты тепловой мощности «нетто»	240

6.3.	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю	240

6.4.	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	248

6.5.	Резервы тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	249

7.	Балансы теплоносителя	250

7.1.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей	250

7.1.1.	Кузнецкая ТЭЦ	250

7.1.2.	ЗС ТЭЦ	251

7.1.3.	Центральная ТЭЦ	255

7.1.4.	Локальные котельные	255

7.2.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	257

7.3.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	266

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	267

8.1.	Виды и количество потребления используемого основного, резервного, аварийного, вспомогательного и растопочного топлива	267

8.2.	Обеспечение резервного, аварийного, вспомогательного и растопочного топлива в соответствии с нормативными требованиями	279

8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	280

8.4.	Анализ поставок топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	280

9.	Надежность теплоснабжения	281

9.1.	Описание показателей надежности, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	281

9.2.	Анализ аварийных отключений потребителей и сравнение фактических показателей надежности с нормативными показателями	285

9.3.	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	288

9.4.	Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	289

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	298

10.1	Технико-экономические показатели работы ТЭЦ г.Новокузнецка	298

Западно-Сибирская ТЭЦ	304

10.2	Технико-экономические показатели работы котельных г. Новокузнецка	309

10.3	Технико-экономические показатели работы теплосетевых организаций г. Новокузнецка	312

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	314

11.1	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	314

11.2	Утвержденные тарифы на теплоноситель	315

11.3	Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии	315

11.4	Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	316

11.5	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	319

11.6	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	319

12.	Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения города	319

12.1.	Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	319

12.2.	Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	329

12.3.	Существующие проблемы развития систем теплоснабжения	332

12.4.	Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	332

12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	333

- Функциональная структура теплоснабжения

  - Общие сведения о структуре теплоснабжения города Новокузнецка

В административных границах Муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 8 теплоснабжающих и теплосетевых организации. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Тюмени представлен в Таблице 1.1.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 1-1 Перечень	теплоснабжающих	компаний Новокузнецкого городского округа

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Контактная информация | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» (филиал ОАО «Кузбассэнерго») | 654034, Кемеровская область, ул. Новороссийская, д. 35 | Директор Ильин Юрий Леонидович приемная 8 (3843) 39-43-59 тел/факс 8 (3843) 37-17-92 E-mail: KolesnikovaGI@sibgenco.ru | выработка тепловой энергии |
| 2 | Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 654043, город Новокузнецк, Северное шоссе, д.23 | Директор Слюсарский Виталий Владимирович Телефон: (3843) 59-25-49 Факс: (3843) 59-59-59 доп. 185 Адрес электронной почты: zstec@zsmk.ru vitaly.slyusarskiy@evraz.com Sergey.Novikov@evraz.com | выработка тепловой энергии |
| 3 | ООО «Центральная ТЭЦ» | 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Коммунальная, д 25 | Главный инженер Соломкин Константин Борисович приемная 8 (3843) 79-21-56, 79-42-29 факс 8 (3843) 79-38-39 электронная почта: bazhajkina-ia@tecnk.ru | Ресурсоснабжаюшая организация (выработка тепловой энергии) |
| 4 | МП НГО «Сибирская сбытовая компания» | 654006, Кемеровская обл., ул. Орджоникидзе, д. 12/1 | Директор Фролов Петр Васильевич тел/факс приемная: 8 (3843) 92-11-44 электронная почта office@gtknk.ru | Ресурсоснабжаюшая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 5 | АО «Межрегиональная теплосетевая компания» | 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 111 | Директор Баев Антон Сергеевич Григорьев В.А. - начальник диспетчерской службы приемная: 8 (3843) 46-94-66 факс: 8 (3843) 45-55-40 электронная почта InozemtcevaII@sibgenco.ru | Сетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей) |
| 6 | ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | 654005, г. Новокузнецк, проезд Колхозный, д.12, корпус 7 | Генеральный директор Захаров С.С. Почтовый адрес: 654027, г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.2, офис 318 s.firmy@yandex.ru | ЦТП, ПНС |
| 7 | Кузбасский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания» | 654066, ул. Кирова, 100 | Директор Новокузнецкого филиала Кондратов Александр Владимирович тел. приемной: 35-37-47, факс 93-05-10 VildanovaNV@sibgenco.ru | Ресурсоснабжающая организация (реализация теплоэнергии от АО «Кузнецкая ТЭЦ») |
| 8 | ООО «Кузнецктеплосбыт» | 654000, г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 2Б | Исполнительный директор Молчанов Роман Александрович Тараносов А.А. - начальник технического бюро ООО «Кузнецктеплосбыт» тел/факс.: 8 (3843) 79-28-62 e-mail: kts@evraz.com | Ресурсоснабжающая организация (сбыт и сбор денег с потребителей ГВС и ТСН Заводского и Новоильинского районов) |

В городе Новокузнецке преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и крупных районных котельных. Ведомственные котельные, в основном, обеспечивают теплом свои ведомства. От ТЭЦ обеспечивается около 79 % суммарной нагрузки потребителей города, от котельных около 21%, в т.ч. от крупных котельных теплопроизводительностью более 100 Гкал/ч - 16 %.

Всего на территории города работают около 94 котельных, из них муниципальных 31, суммарной производительностью 462 Гкал/ч, ведомственных 63, производительностью 464 Гкал/ч.

Централизованная система теплоснабжения города сложилась, в основном, в 1955 - 1980 годы. Теплоснабжение города осуществляется:

- от Кузнецкой ТЭЦ (КТЭЦ) - районы: Кузнецкий, Орджоникидзевский, часть Центрального;

- от Западно-Сибирской ТЭЦ (ЗС ТЭЦ) - Заводской и Повоильинский районы;

- от Центральной ТЭЦ (ЦТЭЦ - бывшая ТЭЦ НКМК) - Центральный и Куйбышевский районы;

- от крупных муниципальных водогрейных котельных - Куйбышевской, Зыряновской, Абашевской, Байдаевской и других.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города представляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство тепловой энергии и передача ее до потребителя. Процесс передачи тепловой энергии от энергоисточника до потребителя осуществляется МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания» (МП НГО «ССК») - от ЗС ТЭЦ, КТЭЦ, ЦТЭЦ и АО «Межрегиональная теплосетевая Компания» (АО «МТСК») - от ЗС ТЭЦ и КТЭЦ. Функциональная структура системы теплоснабжения представлена на рисунке 1.1.

Для  графического  описания  функциональной  структуры  теплоснабжения   г. Новокузнецка (с адресной привязкой на карте муниципального образования) применяется следующая классификация по зонам теплоснабжения:

- Зоны действия источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- Зоны действия муниципальных котельных;

- Зоны действия ведомственных котельных;

- Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

Ведомственные котельные

Муниципальные котельные

ООО «Центральная ТЭЦ»

Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

АО «Кузнецкая ТЭЦ» (филиал ОАО «Кузбассэнерго»)

Производство тепловой энергии

Передача и распределение тепловой энергии

МП НГО «ССК»

Собственные тепловые сети

Собственные тепловые сети

АО «МТСК»

Собственные тепловые сети

Передача и распределение тепловой энергии

МП НГО «ССК»

Собственное потребление

Все категории потребителей тепловой энергии (население, бюджетные организации, прочие потребители)

Потребление тепловой энергии

Кузбасский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания»

Абонентский отдел ведомственных котельных

МП НГО «ССК»

ООО «Кузнецктеплосбыт»

Сбыт тепловой энергии

Рисунок 1-1 - Функциональная структура системы теплоснабжения г. Новокузнецка

Базовыми источниками теплоснабжения являются источники с комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии - ТЭЦ, построенные на базе турбоагрегатов с регулируемыми отборами пара отопительных параметров. Теплота из этих отборов передается через рекуперативные пароводяные теплообменники к теплоносителю первого контура. Другая (незначительная) часть теплоты в виде водяного пара разных параметров передается по паровым сетям к технологическим потребителям.

В городе Новокузнецке сложилась открытая система теплоснабжения. И только в последние годы применяется подключение отдельных потребителей по закрытой схеме.

Теплоноситель по присоединенным магистральным тепловым сетям переносит теплоту к индивидуальным тепловым пунктам, а также к центральным тепловым пунктам, где происходит трансформация теплоты с расчетных параметров температуры 150/70°С до температуры 95/70°С для систем отопления, до 60°С для систем горячего водоснабжения, а также осуществляется подогрев холодной воды питьевого качества в узлах ввода, присоединенных по закрытой схеме.

Диспетчерское и технологическое управление магистральными тепловыми сетями в Заводском и Новоильинском районах от ЗС ТЭЦ, в Кузнецком, Орджоникидзе и, частично, в Центральном районах от КТЭЦ осуществляет предприятие АО «МТСК». Остальные тепловые сети - магистральные от Центральной ТЭЦ, распределительные от ЗС ТЭЦ, КТЭЦ и ЦТЭЦ, а также тепловые сети от муниципальных котельных эксплуатирует муниципальное предприятие Новокузнецкого городского округа МП «ССК».

Предприятие АО «МТСК» осуществляет в соответствии с «ПТЭСиС» ведение тепловых и гидравлических режимов отпуска теплоты в тепловые сети по установленным законам регулирования отпуска теплоты от ЗС ТЭЦ и КТЭЦ, а МП «ССК» - от ЦТЭЦ и от муниципальных котельных.

Отпуск тепловой энергии от ТЭЦ осуществляется по принятым проектным графикам 150- 70°С с различными температурными срезками (от 120 до 125°С), приводящие к завышенным расходам воды. Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурным графикам: 130/70, 115/70, 95/70°С и др.

Системы централизованного теплоснабжения города Новокузнецка имеют развитую сеть трубопроводов. Сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города, возникают вследствие большой разности геодезических отметок (более 70 метров), а также протяженности (радиуса действия) тепловых сетей до отдельных зон СЦТ, достигающей более 10 км.

Сложный рельеф местности и протяженность тепломагистралей предопределили необходимость строительства подкачивающих насосных станций.

Базовыми для анализа существующего положения приняты исходные данные по отпуску и теплопотреблению, полученные от эксплуатирующих организаций.

Условное деление города по зонам теплоснабжения, в данной работе принято в соответствии с отчетностью эксплуатирующих организаций:

Объединенная система централизованного теплоснабжения Заводского и Новоильинского районов от Западно-Сибирской ТЭЦ (ОАО «ЕВРАЗ»);

Объединенная система централизованного теплоснабжения Кузнецкого, Орджоникидзевского и частично Центрального районов от Кузнецкой ТЭЦ (ф-л ООО «СГК»);

Система теплоснабжения части Центрального и Куйбышевского районов от Центральной ТЭЦ (ООО «Центральная ТЭЦ»);

Изолированные системы теплоснабжения от муниципальных котельных МП «ССК»:

— в Орджоникидзевском районе - котельные Байдаевская, Зыряновская, Абашевская и Притомская.

Промышленные котельные обеспечивают, в основном, собственные нужды предприятия и в теплоснабжении жилого сектора не участвуют.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых компаний:

Границей раздела	эксплуатационной ответственности тепловых сетей.

АО «Кузнецкая ТЭЦ» и АО «Межрегиональная теплосетевая компания» является внешнее ограждение территории Кузнецкой ТЭЦ. Магистральные тепловые сети обслуживает АО «Межрегиональная теплосетевая компания» (АО «МТСК» бывшая тепловые сети Кузнецкой ТЭЦ), распределительные тепловые сети обслуживает МП «Сибирская Сбытовая Компания» (МП «ССК») и частично АО «МТСК».

Граница раздела эксплуатационной ответственности ООО «Центральная ТЭЦ» и МП «ССК» являются наружные стены тепловых камер ТК-бл (левая), ТК-бп (правая) со стороны ЦТЭЦ (письмо № 695 от 04.04.2014г). Теплотрассу от ТЭЦ до тепловых камер (до места установки датчиков расходомеров) обслуживает ООО «Центральная ТЭЦ», теплотрассу от стен ТК-бп и ТК-бл в сторону города обслуживает МП «ССК».

Границей раздела эксплуатационной ответственности тепловых сетей от Западно- Сибирской ТЭЦ (филиал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК») является стена турбинного цеха 2-й очереди. Тепловые сети от турбинного цеха ЗСТЭЦ в Новоильинский район до КСЗ-2 и в Заводской район до Т.«А»усл. обслуживает МП «ССК». Магистральные тепловые сети от КСЗ-2 и т. «А» усл. обслуживает ОАО «МТСК», распределительные тепловые сети обслуживает МП «ССК» и частично МТСК.

  - Описание	деятельности	теплоснабжающих	и теплосетевых организаций города Новокузнецка

    - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

Открытое акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ» создано в результате реорганизации активов группы «Сибирская генерирующая компания» в 2012 году. Осуществляет свою деятельность на территории Кузбасса в г. Новокузнецке.

Кузнецкая ТЭЦ – один из главных теплоисточников крупнейшего города Кемеровской области – Новокузнецка. Основными потребителями тепловой энергии ТЭЦ в горячей воде являются жилищнокоммунальный сектор Кузнецкого, Орджоникидзевского районов и часть Центрального района, и расположенные на их территории предприятия. Потребителями тепловой энергии в паре являются комбинаты Новокузнецкий алюминиевый и Кузнецкие ферросплавы. КТЭЦ работает в базовом режиме, в основном, по тепловому графику, тепловая схема КТЭЦ с поперечными связями на давление пара 30, 64 и 100 кгс/см2.

установленная электрическая мощность - 108 МВт, тепловая мощность - 976 Г кал/ч в том числе, по турбоагрегатам 397 Г кал/ч.

Данные о месторасположении

Площадка Кузнецкой ТЭЦ (КТЭЦ) расположена в юго-восточной части г. Новокузнецка на правом берегу р. Томь.

С западной стороны промплощадка ограничена цехами и сооружениями алюминиевого завода ОАО «Русал» и северной стороны промплощадка ограничена цехами и сооружениями ОАО «КЗФ». С северной стороны вдоль ограды ТЭЦ проходит городская автомагистраль, соединяющая Кузнецкий и Орджоникидзевский районы города.

Общая площадь, занимаемая электростанцией, составляет 358,958 га, в том числе: промплощадка ТЭЦ – 126,8711 га; трубопроводы до золоотвала проходят по промплощадке ТЭЦ, золоотвал №1 (отработанный) - 48 га, золоотвал № 2 (действующий) – 46,7 га.

Уровень сейсмичности на промплощадке ТЭЦ – 7…7,5 баллов.

Внешние коммуникации

Внешнее сообщение Кузнецкой ТЭЦ осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.

Ближайшей железнодорожной станцией, связанной с промплощадкой ТЭЦ подъездным путем, является станция ОАО «РЖД» «Обнорская». Приемо-сдаточные операции осуществляются на промплощадке ТЭЦ или ст. «Обнорская».

На промплощадке принят принцип функционального зонирования территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических, противопожарных требований, а также использование рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на станции.

На промплощадке предусмотрена сеть автомобильных дорог, а также проезд пожарных машин.

Расстояние от дымовых труб до жилой застройки ближайшего микрорайона г. Новокузнецка составляет 1,3 км, а от дамбы второй секции золоотвала №2 - 1,8 км.

    - Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Строительство началось в 1958 году, 22 августа 1963 года введены в работу: турбоагрегат № 1 мощностью 60 МВт и котлы ст. № 1 и 2. В 1969 году была сдана первая очередь установленной мощностью 160 МВт, вторая очередь строительства началась в 1972 году, и в 1987 году ТЭЦ вышла на проектную мощность.

Предприятие энергетики Новокузнецка, находится на территории Западно-Сибирского металлургического комбината. Основным промышленным потребителем являлся Западно-Сибирский металлургический комбинат (около 42% производимой тепловой энергии), остальная энергия идет на теплоснабжение жилых массивов Заводского и Новоильинского районов и расположенных на их территории предприятий и прилегающих к районам шахт. ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ» входит в структуру ООО «ЕвразХолдинг».

ЗС ТЭЦ - установленная электрическая мощность - 600 МВт, установленная тепловая мощность-1307,5 Гкал/ч в том числе, по турбоагрегатам 1021,5 Гкал/ч.

Основным видом деятельности компании на территории города Новокузнецка является производство тепловой и электрической энергии для нужд населения, бюджетных организаций и промышленных потребителей.

Западно-Сибирская ТЭЦ производит тепловую энергию и передает ее для дальнейшей транспортировки в магистральные и распределительные тепловые сети (собственность муниципалитетов), обслуживание которых осуществляют МП НГО «ССК» и частично АО «МТСК».

    - ООО «Центральная ТЭЦ»

ТЭЦ Центральная (ранее - ТЭЦ КМК, ТЭЦ ООО "ЕвразЭК", ТЭЦ НКМК, ТЭЦ Энергокомплекса) производит электроэнергию для предприятий промышленной площадки Новокузнецкого Металлургического Комбината. Потребителями тепловой энергии, вырабатываемой турбинами ТЭЦ, также являются Центральный и Куйбышевский районы г. Новокузнецка.

Строительство Теплоэлектроцентрали Кузнецкого металлургического комбината (ТЭЦ КМК) началось 15 июня 1930 года.

Первоначально в течении 3-х месяцев была выстроена временная электростанция, оборудование которой состояло из 3-х локомобилей по 500 лошадиных сил (1-я ВЭС).

Окончательный проект ТЭЦ был утвержден 30 декабря 1930 года с установленной мощностью 108 МВт, при четырех турбогенераторах по 24 МВт, двух турбогенераторах собственных нужд по 6 МВт и 7 котлах, с разбивкой строительства на две очереди.

Пробный пуск станции со смонтированным одним турбогенератором №2 мощностью 6 МВт состоялся в октябре 1931 г.

21 января 1932 года на ТЭЦ запущен в турбогенератор №1 мощностью 6 МВт. К февралю 1932 годана станции были введены в эксплуатацию два турбогенератора собственных нужд №1 и №2 и два первых котла, с их помощью была дана электроэнергия для мотогенераторов доменного цеха и запуска эксгаустера коксовой батареи. 10 февраля 1932 года следует считать датой, знаменующей начало постоянной работы промышленного значения, когда станция начала питать заводскую сеть.

Пуск других основных агрегатов станции состоялся:

- турбогенератор №3 – 24 МВт – апрель 1932 года;

- котел №3 – июль 1932 года;

- котел №4 – апрель 1933 года;

- турбогенератор №4 – 24 МВт – сентябрь 1932 года;

- турбогенератор №5 24 МВт – август 1934;

- котлы №5 и №6 – 1935 год;

- турбогенератор №6 – 24 МВт – 1936 год.

В 1936 году станция достигла проектной мощности в 108 МВт.

Топливом для котлов ТЭЦ в это время служат: Кузнецкий уголь, доменный и коксовый газы, нефть и коксовая мелочь.

Это была первая электростанция районного значения. На ее электроэнергии стали работать не только КМК и другие предприятия г. Сталинск (в те года так назывался Новокузнецк), но и шахты в городах Прокопьевск и Осинники, железные рудники в Темир-Тау и Тельбесе, а также агломерационная фабрика в поселке Мундыбаш. В тот период это была наиболее крупная ТЭЦ в стране. Оборудование для ТЭЦ было в основном поставлено из Германии и Франции. В связи с сооружением ТЭЦ в Кузбассе были построены электрические сети напряжением 35 и 110 кВ.

Установленная электрическая мощность - 100 МВт, установленная тепловая мощность - 1256 Гкал/ч в том числе, по турбоагрегатам 528 Гкал/ч.

История строительства Центральной ТЭЦ

В сентябре 1936 года была построена линия электропередачи 110 кВ между городами Белово и Прокопьевск. С вводом в работу этой ВЛ-110 кВ Кемеровская ГРЭС и ТЭЦ КМК стали работать на общую электрическую сеть.

За время своего существования ТЭЦ претерпела множество изменений, направленных на ее усовершенствование

В 1941 году введен в эксплуатацию котел №7; в 1943 году – турбогенераторы №7, №8; в 1949 году– котел №8.

В 1958 году выведены из эксплуатации и демонтированы ТГ №1 и №2. Введен в эксплуатацию новый ТГ №1 мощностью 3,6 МВт.

В 1961 – 1962 годах на ТЭЦ проводились работы по повышению трансформаторных мощностей и сооружени новой понизительной электроподстанции, а также работы по реконструкции Химводоочистки №1.

В 1963 году введена в эксплуатацию Химводоочистка №2.

В 1974 году введены в эксплуатацию два первых котла Пиковой водогрейной котельной (ПВК). В1981 году – водогрейные котлы №3 И №4.

В 1978 году на ТЭЦ подведен природный газ и проведена реконструкция котлоагрегатов.

В 1983 году введена в эксплуатацию Химводоочистка №3.

В 1992 году выведен из эксплуатации и демонтирован ТГ №6.

В 1999 году выведен из эксплуатации и демонтирован ТГ №8.

В 2000 году выведен из эксплуатации и демонтирован ТГ №4.

В 2001 году введен в эксплуатацию новый, вместо демонтированного в 1992 году, турбогенератор №6 мощностью 30 МВт.

В 2011 году запушен новый турбогенератор №4, мощностью 30 МВт.

История управления ТЭЦ

В 2002 году в связи с реорганизацией КМК, ТЭЦ вышла из состава КМК в дочернее предприятие «КМК-Энерго», управляющая компания ООО «ЕвразХолдинг»

С января 2005 года ТЭЦ вошла в состав «Евро — Азиатской энергетической компании» (УК ООО «ЕвразХолдинг»)

С 1 марта 2010 года и по 30 июня 2011 года ТЭЦ находилась в составе «Новокузнецкого металлургического комбината» (УК ООО «ЕвразХолдинг»)

1 июля 2011 года ТЭЦ и по 31 декабря 2012 года ТЭЦ входила в состав ОАО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ». (УК ООО «ЕвразХолдинг»)

С 1 января 2013 года ТЭЦ выведена из состава «ЕВРАЗ – ЗСМК» в отдельное предприятие ООО «Центральная ТЭЦ», а с 13 сентября 2013 года ООО «Центральная ТЭЦ» выведена из состава ЕВРАЗ и стала принадлежать ОАО «Оптовая Электрическая Компания», г. Волгоград.

С 27 июня 2015 года комплекс имущества ТЭЦ возвращен в ООО «Центральная ТЭЦ» (ИНН 4217148426), туда же снова переведены работники, на данном предприятии возобновлена деятельность по производству и продаже тепловой энергии.

    - МП НГО «Сибирская сбытовая компания»

Основными видами деятельности компании на территории города Новокузнецка являются:

- Передача и распределение тепловой энергии, перепродажа тепловой энергии от непосредственного производителя различным группам потребителей;

- Эксплуатация тепловых сетей, строительство, реконструкция, техническое перевооружение теплосетевых объектов;

  - Диспетчерское управление и соблюдение режимов теплоснабжения и теплопотребления, устранение потерь при передаче тепловой энергии;

  - Реализация	инвестиционных	программ	по	развитию	систем теплоснабжения;

  - Реализация	программ	по	энергосбережению	и	эффективности использованию ресурсов в рамках устойчивого развития

Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания» осуществляет производство тепловой энергии на следующих котельных:

Табл.1.2.4-1 Котельные на обслуживании МП НГО «ССК»

| № п/п | Наименование котельной | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абашевская районная котельная | Ордж. р-н ул. Кавказская, 26 |
| 2 | Байдаевская центральная котельная № 2 | Ордж. р-н ул. Слесарная, 12 |
| 3 | Зыряновская районная котельная | Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110 |
| 4 | Котельная пос. Притомский | Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26 |
| 5 | Котельная № 19 | Ордж. р-н переулок Школьный, 1а |
| 6 | Котельная № 72 | Ордж. р-н ул. Фесковская, 99 |
| 7 | Котельная УПК | Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1 |
| 8 | Котельная ОРК «Таргай» | пос. Таргай |
| 9 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | Центр. р-н ул. Земнухова, 43 |
| 10 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | Центр. р-н проезд Дагестанский, 14 |
| 11 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | Центр. р-н ул. Пинская, 43а |
| 12 | Куйбышевская центральная котельная | Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9 |
| 13 | Котельная пос. Листвяги | Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52 |
| 14 | Котельная № 6 | Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34 |
| 15 | Котельная Садопарковая | Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 20 |
| 16 | Котельная №32 (БПОУ) | Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32 |
| 17 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10 |
| 18 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а |
| 19 | Котельная проф. «Бунгурский» | Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский» |
| 20 | Котельная «РТРС» | Куйбышевский р-н ул. Черемнова,82 |
| 21 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | деревня Есауловка |
| 22 | Котельная школа № 1 | Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81 |
| 23 | Котельная школа № 23 | Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104 |
| 24 | Котельная школа № 37 | Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1 |
| 25 | Котельная школа № 43 | Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8 |
| 26 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | г. Новокузнецк пос. Бунгур |
| 27 | Котельная школа № 16 | Центр. Р-н ул. Громовой, 61 |
| 28 | Котельная детского сада № 123 | Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82 |
| 29 | Новоильинская газовая котельная | пр. Авиаторов 56а, квартал № 13 |
| 30 | Полосухинская | ул. Станционная, ст. Полосухинская |
| 31 | Кузнецкая крепость | Кузн. р-н ул. Водопадная, 19 |

Муниципальное предприятие Новокузнецкого городского округа МП «ССК» эксплуатирует магистральные тепловые сети от Центральной ТЭЦ, распределительные сети от ЗС ТЭЦ, КТЭЦ и ЦТЭЦ, а также тепловые сети от муниципальных котельных.

    - АО «Межрегиональная теплосетевая компания»

Открытое акционерное общество «Межрегиональная теплосетевая компания» создано в результате реорганизации активов группы «Сибирская генерирующая компания» в 2012 году. Осуществляет деятельность по передаче и сбыту тепловой энергии и ГВС в Новокузнецке и в поселке Инской Беловского городского округа Кемеровской области. МТСК обслуживает также и посёлок Притомский Мысковского городского округа.

Общая протяженность тепловых сетей МТСК – 333 301 п.м. (в однотрубном исчислении). В южной столице Кузбасса общая протяжённость сетей, которые обслуживает МТСК, составляет 186, 028 п.м. (в однотрубном исполнении). Здесь тепло и горячую воду МТСК поставляет жителям пяти районов города – Кузнецкого, Орджоникидзевского, Центрального, Заводского и Новоильинского –  охватывая таким образом более 40 % рынка тепла.

Границы Балансовой принадлежности АО «МТСК»  представлены на рисунках 1.2.5-1,5.

Рисунок 1.2.5-1 - Схема балансовой принадлежности тепловых сетей АО «Межрегиональная теплосетевая компания» в Заводском районе Новокузнецкого городского округа

Рисунок 1.2.5-2 - Схема балансовой принадлежности тепловых сетей АО «Межрегиональная теплосетевая компания» в Кузнецком районе Новокузнецкого городского округа

Рисунок 1.2.5-3 - Схема балансовой принадлежности тепловых сетей АО «Межрегиональная теплосетевая компания» в Новобадаевском районе Новокузнецкого городского округа

Рисунок 1.2.5-4 - Схема балансовой принадлежности тепловых сетей АО «Межрегиональная теплосетевая компания» в Новоильинском районе Новокузнецкого городского округа

Рисунок 1.2.5-5  - Схема балансовой принадлежности тепловых сетей АО «Межрегиональная теплосетевая компания» в Центральном районе Новокузнецкого городского округа

    - Ведомственные котельные

Помимо крупных теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города Новокузнецка свою деятельность осуществляет 63 организации, владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии (ведомственными котельными) и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которых осуществляется теплоснабжение потребителей. Для рассматриваемой категории организаций теплоснабжение не является основным видом деятельности.

Зоны действия ведомственных котельных незначительны. Тепловая энергия, вырабатываемая на ведомственных котельных, преимущественно расходуется на нужды собственных потребителей (административные и производственные корпусы, вспомогательные помещения, технологические процессы и пр.), часть тепловой энергии передается сторонним потребителям.

По данным на конец 2015 года на территории города Новокузнецка эксплуатируются 63 ведомственные котельные, суммарная установленная мощность которых составляет 464 Гкал/ч.

  - Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей

Диспетчерское и технологическое управление магистральными тепловыми сетями в Заводском и Новоильинском районах от ЗС ТЭЦ, в Кузнецком, Орджоникидзевском и, частично, в Центральном районах от КТЭЦ осуществляет предприятие ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания». Остальные тепловые сети - магистральные от Центральной ТЭЦ, распределительные от ЗС ТЭЦ, КТЭЦ и ЦТЭЦ, а также тепловые сети от муниципальных котельных эксплуатирует муниципальное предприятие Новокузнецкого городского округа МП «Сибирская Сбытовая Компания».

  - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

Существующая структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями г.Новокузнецка по данным МП «Сибирская сбытовая компания» представлена в следующем виде:

- Фирмы, генерирующие тепловую энергию:

- МП НГО «ССК» - осуществляет производство тепловой энергии от муниципальных котельных;

- АО «Кузнецкая ТЭЦ» - осуществляет производство тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ;

- ООО «Центральная ТЭЦ» - осуществляет производство тепловой энергии от Центральной ТЭЦ;

- ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» - осуществляет производство тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ.

- Фирмы, покупающие тепловую энергию:

- МП «ССК» - осуществляет покупку тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ, Кузнецкой ТЭЦ и Центральной ТЭЦ;

— ООО «КузнецкТеплоСбыт» - осуществляет покупку тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ.

- Фирмы, осуществляющие транспорт тепловой энергии:

- МП «ССК» осуществляет транспорт тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ, Кузнецкой ТЭЦ, Центральной ТЭЦ и муниципальных котельных;

- ОАО «МТСК» - осуществляет транспорт тепловой энергии от Западно- Сибирской ТЭЦ и Кузнецкой ТЭЦ.

- Фирмы, обеспечивающие оплату услуг по передаче тепловой энергии от производителя до потребителей по тепловым сетям:

- Кузбасский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания» обеспечивает оплату услуг по передаче тепловой энергии от производителя до потребителя по тепловым сетям МП «ССК» и АО «МТСК» от Кузнецкой ТЭЦ;

- ООО «КузнецкТеплоСбыт» - обеспечивает оплату услуг по передаче тепловой энергии от производителя до потребителя по тепловым сетям МП «ССК» и АО «МТСК» от «Западно-Сибирской ТЭЦ».

- Схема диспетчерского и технологического управления транспортом тепла:

- МП «ССК» - осуществляет диспетчерское и технологическое управление транспортом тепла от Центральной ТЭЦ и муниципальных котельных;

- ОАО «МТСК» - осуществляет диспетчерское и технологическое управление транспортом тепла от Кузнецкой ТЭЦ и Западно-Сибирской ТЭЦ.

Потребители, подключенные к тепловым сетям ведомственных котельных, заключают договор на покупку тепловой энергии, напрямую, с этими котельными.

  - Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии

Зоны действия ведомственных (промышленных) энергоисточников, в большинстве, составляют единое целое с предприятием, в основном, расположены на одной промплощадке. Отдельные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают с ними договор на теплопотребление - напрямую. В городе 61 ведомственная котельная, установленной тепловой мощностью 462 Гкал/ч, в том числе, в горячей воде 228 Гкал/ч, осуществляют теплоснабжение промышленных объектов. Присоединенная нагрузка - 213,ЗГкал/ч, в том числе: в паре - 80,4т/ч, в горячей воде - 165,03Гкал/ч.

Электро котельные - Зшт., из них две муниципальных - музей «Кузнецкая крепость» тепловой мощностью 0,23Гкал/ч, присоединенной нагрузкой 0,21Гкал/ч и МУЗ КГБ №1 (с.Сосновка), соответственно 0,4 Гкал/ч и 0,15Гкал/ч.

Ведомственная электро котельная - шахты «Полосухинская» тепловой мощностью 2,47Гкал/ч и присоединенной нагрузкой - 1,74Гкал/ч.

  - Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны индивидуальной малоэтажной застройки сформировались в районах шахт и промышленных предприятий по мере их развития. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление или электроотопление

- Источники тепловой энергии

## Общие положения

Теплоснабжение потребителей города осуществляется от четырех групп энергоисточников:

- источники комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии – теплоэлектроцентрали (ТЭЦ):

а) Кузнецкая ТЭЦ (ООО «Сибирская генерирующая компания»);

б) Западно-Сибирская ТЭЦ (филиал ОАО «ЗСМК ЕВРАЗ»);

в) Центральная ТЭЦ (принадлежность - ООО «Центральная ТЭЦ», бывшая ТЭЦ Новокузнецкого Металлургического Комбината);

- источники выработки тепловой энергии - муниципальные котельные МП «Сибирская сбытовая компания» и МАП «РЭУ»;

- источники выработки тепловой энергии - ведомственные котельные;

- электрокотельные.

Местоположение основных энергоисточников г. Новокузнецка представлено на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 Местоположение основных энергоисточников г. Новокузнецка

Общая установленная тепловая мощность источников г. Новокузнецка, покрывающая потребности города в тепловой энергии по состоянию на 01.01.2016 г., составляет 4338 Гкал/ч.

Вклады в общую тепловую мощность города групп источников представлены на рисунке 2.2. Как видно, наибольший вклад в установленную мощность вносят источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ТЭЦ (около 79%).

Рисунок 2.2 Вклады в общую тепловую мощность групп источников г. Новокузнецка

  - Структура основного оборудования источников тепловой энергии

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ

В настоящее время комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в г. Новокузнецке осуществляется от трех ТЭЦ:

- Кузнецкая ТЭЦ (КТЭЦ) - структурное подразделение Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»;

- Западно Сибирская ТЭЦ (ЗС ТЭЦ) – структурное подразделение АО «ЕВРАЗ ЗСМК», расположена на территории объединенного ЗС Металлургического комбината в Заводском районе;

- Центральная ТЭЦ (ЦТЭЦ) – бывшая ТЭЦ НКМК – Новокузнецкого металлургического комбината, эксплуатационная ответственность – ООО «Центральная ТЭЦ».

Количество основного оборудования и мощность ТЭЦ г. Новокузнецка по состоянию на начало 2016 г. приведены в таблице 2.1.1.1 и на рисунке 2.1.1.1.

Таблица 2.1.1.1 - Общая характеристика оборудования ТЭЦ г. Новокузнецка

| Теплоисточник | Количество турбин, шт. | Мощность турбин, МВт | Количество энергетических котлов | Паропроизводи тельность, т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ + Ковокузнецкая ГТЭС | 9 | 406 | 10 | 1372 |
| ЗС ТЭЦ | 7 | 600 | 11 | 3360 |
| ЦТЭЦ | 6 | 100 | 8 | 1410 |
| Итого по ТЭЦ г. Новокузнецка: | 22 | 1106 | 29 | 6142 |

Рисунок 2.1.1.1 - Установленная электрическая мощность ТЭЦ г. Новокузнецка

Как видно, наибольшая установленная мощность относится к ЗС ТЭЦ. Однако с момента разработки базовой версии Схемы теплоснабжения мощность КТЭЦ значительно увеличилась за счет ввода в эксплуатацию современной Новокузнецкой ГТЭС.

Кузнецкая ТЭЦ и Новокузнецкая ГТЭС

Кузнецкая ТЭЦ, включая водогрейную котельную на площадке ТЭЦ, расположена в юго-восточной части Кузнецкого района города на правом берегу р. Томь. Ситуационный план Кузнецкой ТЭЦ приведен на рисунке 2.1.1.2.

Строительство Кузнецкой ТЭЦ можно разделить на три периода:

Первый связан со строительством по проекту Ленинградского отделения «Теплоэлектропроект» главного корпуса ТЭЦ и сопутствующих ему зданий и сооружений который выполнялся пятью очередями:

- I -II очереди сооружались с 1941 по 1944 гг.;

- III очередь до 1948 года;

- IV очередь до 1952 года;

- V-VI очереди с 1952 по 1966 гг.

Второй период связан со строительством комплекса зданий и сооружений водогрейной котельной по проекту ОАО «Укрэнергопром» г. Киев с 1985 года:

- 1 очередь была завершена в 1988 г.;

- 2 очередь строительства приостановлена (расширение 3*Е-160-1,4-250).

Третий период связан со строительством Новокузнецкой ГТЭС. Строительство началось 23 ноября 2011 г. Станция была введена в эксплуатацию в 2014 г. Проектом предусмотрено сооружение 2-х газотурбинных установок (ГТУ) суммарной мощностью 298 МВт (2 х 149 МВт), представляющих собой блок №14 (первая очередь) и блок №15 (вторая очередь) Кузнецкой ТЭЦ. Газовые турбины ГТЭ-145 с генераторами ТЗФГ-160-2МУЗ.

В феврале 2013 г. на строящейся Новокузнецкой ГТЭС «Сибирской генерирующей компании» началась установка первого турбогенератора мощностью 149 МВт. Газовая турбина в комплексе с генератором изготовлена ОАО «Силовые машины» г. Санкт-Петербург, автоматика выполнена Siemens. Из-за негабаритных размеров и веса (общий вес статора генератора и турбины превышает 370 тонн) транспортировка турбогруппы из Санкт-Петербурга в Новокузнецк осуществлялась по железной дороге более двух месяцев. Оборудование введено по договору поддержания мощности. Мощность 2 блоков аттестована 01.10.2014 г.

Новокузнецкая ГТЭС работает исключительно для целей выработки электроэнергии и не осуществляет отпуск тепловой энергии потребителям, поэтому в дальнейшем не рассматривается.

Рисунок 2.1.1.2 - Ситуационный план Кузнецкой ТЭЦ

Основным потребителем тепловой энергии КТЭЦ в горячей воде является жилищно-коммунальный сектор Кузнецкого, Орджоникидзевского районов и часть Центрального района и расположенные на их территории предприятия. Потребителями тепловой энергии в паре являются комбинаты Новокузнецкий алюминиевый и Кузнецкие ферросплавы. КТЭЦ работает в базовом режиме, в основном, по тепловому графику, тепловая схема КТЭЦ с поперечными связями на давление пара 30, 64 и 100 кгс/см2.

На станции в главном корпусе установлено 10 паровых котлов:

- 2-х вертикально-водотрубных котла 3-х барабанной системы Лопулько Ф. Комбейшен Англия производительностью 120 т/ч давлением 29,82 кгс/см2;

- 4-х вертикально-водотрубных 2-х барабанных котла Ф. Комбейшен-Инженеринг и К системы Лопулько США производительностью 80 т/ч давлением 64 кгс/см2;

- 2-х вертикально-водотрубных двухбарабанных котла ТП-170 з-д «Красный котельщик» г. Таганрог производительностью 190 т/ч давлением 100 кгс/см2;

- 2-х вертикально-водотрубных однобарабанных котла БКЗ-220-100Ф (г. Барнаул) производительностью 250 т/ч давлением 100 кгс/см2.

Котельное оборудование, установленное на Кузнецкой ТЭЦ в главном корпусе и водогрейной котельной, приведено в таблице 2.1.1.2.

На площадке КТЭЦ расположена водогрейная котельная. В котельной установлены два паровых котла Е-160-1,4-250 с КПД 88,1 и 97,69%, работающие на угле, и два водогрейных котла КВТК-100-150 с КПД 94,32 и 93,31%, работающие на газе.

Информация по турбинному оборудованию КТЭЦ, установленному в главном корпусе и на ГТЭС, приведена в таблице 2.1.1.3.

Таблица 2.1.1.2 - Котельное оборудование КТЭЦ

| Ст. № | Тип котла | Год ввода | Завод - изготовитель | Производительность, т/ч / Гкал/ч |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | установленная | располагаемая | давление, кгс/см2 | температура, °C |
| Энергетические котлы в главном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |
| КП 05 | Лопулько | 1947 | ФОНИ | 68/- | 68/- | 64 | 488 |
| КП 06 | Лопулько | 1947 |  | 68/- | 68/- | 64 | 488 |
| КП 07 | Лопулько | 1947 |  | 68/- | 68/- | 64 | 488 |
| КП 08 | Лопулько | 1948 |  | 68/- | 68/- | 64 | 488 |
| КП 15 | ТП-170-1 | 1954 | ТКЗ | 170/- | 170/- | 100 | 510 |
| КП 16 | ТП-170-1 | 1954 | ТКЗ | 170/- | 170/- | 100 | 510 |
| КП 17 | БКЗ-220-100Ф | 1966 | БКЗ | 220/- | 220/- | 100 | 540 |
| КП 18 | БКЗ-220-100Ф | 1969 | БКЗ | 220/- | 220/- | 100 | 540 |
| Итого: |  |  |  | 1052/- | 1052/- |  |  |
| Водогрейные и паровые котлы в котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ 01 | КВТК-100-150 | 1989 | БКЗ | -/100 | -/100 | 24 | 150 |
| КВ 02 | КВТК-100-150 | 1990 | БКЗ | -/100 | -/100 | 24 | 150 |
| КТ 03 | Е-160-1,4-250 | 1999 | БКЗ | 160/- | 160/- | 14 | 250 |
| КТ 04 | Е-160-1,4-250 | 2003 | БКЗ | 160/- | 160/- | 14 | 250 |
| Итого: |  |  |  | 320/200 | 320/200 |  |  |

Таблица 2.1.1.3 - Турбоагрегаты КТЭЦ

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода | Завод - изготовитель | Единичная мощность |  | Начальные параметры пара |  | Расход пара на турбину, т/ч | Отпуск пара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/ч | давление, кгс/см2 | температура, °С |  | противодавление |  | отборы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | давление, кгс/см2 | расход, т/ч | давление, кгс/см2 | расход, т/ч |
| Турбинное оборудование главного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Р-12-3,4/0,1 | 2008 | КТЗ | 12 | 41 | 29 | 400 | 73 | 1,2 | 73 | - | - |
| 4 | Р-12-35/5м | 1993 | КТЗ | 12 | 60 | 29 | 400 | 105 | 1,2 | 112 | - | - |
| 6 | ПТР-30-2,9/0,6 | 2000 | ЛМЗ | 30 | 130 | 29 | 400 | 240 | 1,2 | 150 | - | - |
| 9 | Р-12-90/18м | 1996 | КТЗ | 10 | 81 | 90 | 510 | 135 | 15 | 126 | - | - |
| 11 | Т-20-90 | 1954 | БПСЗ | 20 | 85 | 90 | 500 | 165 | - | - | 1,2 | 100 |
| 12 | Р-12-8.8/3,1м-1 | 2006 | КТЗ | 12 | - | 90 | 540 | 195 | 31 | 190 | - | - |
| 13 | Р-12-90/31м | 2003 | КТЗ | 12 | - | 90 | 540 | 195 | 31 | 185 | - | - |
| Итого: |  |  |  | 108 | 397 |  |  | 1108 |  | 836 |  | 100 |
| Турбинное оборудование ГТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГТЭ-145 (аналог SGT5-2000E) | 2014 | ОАО «Силовые Машины» | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ГТЭ-145 (аналог SGT5-2000E) | 2014 | ОАО «Силовые Машины» | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  |  | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Западно-Сибирская ТЭЦ

ЗС ТЭЦ расположена в северо-восточной части Заводского района города на правом берегу р. Томь. Ситуационный план ЗС ТЭЦ приведен на рисунке 2.1.1.3. ЗС ТЭЦ является филиалом ОАО «ЕВРАЗ Объединенного Западно-Сибирского металлургический комбинат», т.е. структурным подразделением завода.

Основные потребители тепловой энергии ЗС ТЭЦ:

- Западно-Сибирский металлургический комбинат (промплощадка строительного проката);

- жилищно-коммунальный сектор Заводского (правый берег) и Новоильинского районов (левый берег);

- собственные нужды.

ТЭЦ работает, в основном, в базовом режиме по тепловому графику. Тепловая схема ТЭЦ с поперечными связями на давление пара 140 кгс/см2. На станции установлено 11 энергетических котлов и 7 турбин. Характеристика основного оборудования - котельного и турбинного, установленного на Западно-Сибирской ТЭЦ, приведена в таблицах 2.1.1.4 и 2.1.1.5 соответственно.

Рисунок 2.1.1.3 - Ситуационный план ЗС ТЭЦ

Таблица 2.1.1.4 - Котельное оборудование ЗС ТЭЦ

| Ст. № | Тип котла | Год ввода | Завод - изготовитель | Производительность, т/ч / Гкал/ч |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | установленная | располагаемая | давление, кгс/см2 | температура, °C |
| 1 | БКЗ-210-140-ФД | 1963 | Барнаульский котельный завод | 210/- | -/124 | 140 | 550 |
| 2 | БКЗ-210-140-ФД | 1963 |  | 210/- | -/124 | 140 | 550 |
| 3 | БКЗ-210-140-ФД | 1964 |  | 210/- | -/124 | 140 | 550 |
| 4 | БКЗ-210-140-ФД | 1964 |  | 210/- | -/124 | 140 | 550 |
| 5 | БКЗ-210-140-ФД | 1966 |  | 210/- | -/124 | 140 | 550 |
| 6 | БКЗ-210-140-ФД | 1967 |  | 210/- | -/124 | 140 | 550 |
| 7 | ТП-87-1 | 1972 | «Красный котельщик» Таганрогский котельный з-д | 420/- | -/248 | 140 | 545 |
| 8 | ТП-87-1 | 1974 |  | 420/- | -/248 | 140 | 545 |
| 9 | ТП-87-1 | 1977 |  | 420/- | -/248 | 140 | 545 |
| 10 | ТП-87-1 | 1980 |  | 420/- | -/248 | 140 | 545 |
| 11 | ТП-87-1 | 1983 |  | 420/- | -/248 | 140 | 545 |
| Итого: |  |  |  | 3360/- | 1984 |  |  |

Таблица 2.1.1.5 - Турбоагрегаты ЗС ТЭЦ

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода | Завод - изготовитель | Единичная мощность |  | Начальные параметры пара |  | Расход пара на турбину, т/ч | Отпуск пара из отборов турбин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/ч | давление, кгс/см2 | температура, °С |  | теплофикационные |  | производственные |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | давление, кгс/см2 | расход, т/ч | давление, кгс/см2 | расход, т/ч |
| 1 | ПТ-60/75- 130/13 | 1993 | ЛМЗ | 60 | 144 | 130 | 545 | 396 | 1,2÷2,5 | 44 | 13 | 100 |
| 2 | Т-50/ 130 | 1963 | ТМЗ | 50 | 92,5 | 130 | 545 | 265 | 1,2÷2,6 | 92,5 | - | - |
| 3 | Т-60/65-130 | 1996 | ТМЗ | 60 | 100 | 130 | 545 | 300 | 1,2÷2,7 | 100 | - | - |
| 4 | Т-100/120-130-2 | 1972 | ТМЗ | 100 | 160 | 130 | 540 | 460 | 1,2÷2,8 | 160 | - | - |
| 5 | Т-100/ 120-130-3 | 1974 | ТМЗ | 110 | 175 | 130 | 540 | 485 | 1,2÷2,9 | 175 | - | - |
| 6 | Т-100/ 120- 130-4 | 1983 | ТМЗ | 110 | 175 | 130 | 540 | 485 | 1,2÷2,10 | 175 | - | - |
| 7 | Т-100/120-130-4 | 1987 | ТМЗ | 110 | 175 | 130 | 540 | 485 | 1,2÷2,11 | 175 | - | - |
| Итого: |  |  |  | 600 | 1021,5 |  |  | 2876 |  | 921,5 |  | 100 |

Центральная ТЭЦ

Центральная ТЭЦ расположена в Центральном районе на левом берегу р. Томь и обеспечивает частично жилую зону Центрального и Куйбышевского районов, промышленные зоны, предприятия, расположенные в зоне и на площадке ЦТЭЦ, собственные нужды и работает, в основном, по тепловому графику. Ситуационный план ЦТЭЦ приведен на рисунке 2.1.1.4.

Рисунок 2.1.1.4 - Ситуационный план ЦТЭЦ

Тепловая схема ТЭЦ с поперечными связями на давление 10÷12 и 29 кгс/см2. На станции в главном корпусе установлено котельное и турбинное оборудование, приведенное в таблицах 2.1.1.6 и 2.1.1.7, а именно:

- турбоагрегаты на давление 29 кгс/см2;

- котельное оборудование: паровые котлы - 30 кгс/см2, 34 кгс/см2 и водогрейные - 10-25 кгс/см2.

Таблица 2.1.1.6 - Котельное оборудование ЦТЭЦ

| Ст. № | Тип котла | Год ввода | Завод - изготовитель | Производительность, т/ч / Гкал/ч |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | установленная | располагаемая | давление, кгс/см2 | температура, °C |
| Энергетические котлы в главном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерлинг | 1932 | Германия | 150/- | 130/- | 30 | 425 |
| 2 | Стерлинг | 1932 |  | 150/- | 130/- | 30 | 425 |
| 3 | Стерлинг | 1932 |  | 150/- | 120/- | 30 | 410 |
| 4 | Стерлинг | 1933 |  | 150/- | 130/- | 30 | 425 |
| 5 | Стерлинг | 1935 | ЛМЗ | 210/- | 150/- | 34 | 425 |
| 6 | Стерлинг | 1935 | ЛМЗ | 200/- | 150/- | 34 | 425 |
| 7 | КО-Ш-200 | 1941 | ЛМЗ | 200/- | 120/- | 34 | 425 |
| 8 | ТО-3-200 | 1949 | ТКЗ | 200/- | 180/- | 34 | 410 |
| Итого: |  |  |  | 1410/939,1 | 1110/739,3 |  |  |
| Водогрейные котлы в водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ01 | ПТВМ-100 | 1974 | Белгородский котло строитель ный з-д | -/100 | -/80 | 45931 | 150 |
| КВ02 | ПТВМ-100 | 1974 |  | -/100 | -/86 | 45931 | 150 |
| КТОЗ | ПТВМ-100 | 1980 |  | -/100 | -/84 | 45931 | 150 |
| КТ04 | ПТВМ-100 | 1981 |  | -/100 | -/80 | 45931 | 150 |
| Итого: |  |  |  | -/400 | -/330 |  |  |

Таблица 2.1.1.7 - Турбоагрегаты ЦТЭЦ

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода | Завод - изготовитель | Единичная мощность |  | Начальные параметры пара |  | Расход пара на турбину, т/ч | Отпуск пара из отборов турбин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/ч | давление, кгс/см2 | температура, °С |  | противодавление | отборы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | давление, кгс/см2 | давление, кгс/см2 | производ., т/ч | отопит., Гкал/ч |
| 1 | Р-3-29 (АР 6-11) | 1958 | КТЗ | 3 | 73,5 | 29 | 400÷410 | 100 | 100 |  | - | - |
| 3 | Вумаг | 1932 | Германия | 16 | 58,5 | 29 |  | 130 | - |  | - | 58,5 |
| 4 | ПТ-29/35-2,9/1,0 | 2011 | КТЗ | 29 | 101,9 | 29 |  | 215 | - | 8÷13 | 75 | 46 |
| 5 | Вумаг | 1934 | Германия | 15 | 57,5 | 29 |  | 140 | - |  | - | 57,5 |
| 6 | ПР-30-2,9-2 | 2001 | ЛМЗ | 30 | 133,9 | 29 |  | 235 | 40 |  | - | 104,6 |
| 7 | ПР-7-29 | 1943 | ЛМЗ | 7 | 118,7 | 29 |  | 170 | 140 |  | - | 17,6 |
| Итого: |  |  |  | 100 | 544 |  |  | 990 |  | 0 | 75 | 284,2 |

    - Муниципальные котельные

Перечень основного оборудования муниципальных котельных г. Новокузнецка представлен в таблице 2.1.2.1. На котельных применяется оборудование различных заводов изготовителей.

Таблица 2.1.2.1 - Перечень основного оборудования, установленного на муниципальных котельных г. Новокузнецка

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | марка котлов | год ввода в эксплуатацию | срок службы, лет | установленная мощность оборудования, Гкал/ч |
| 1 | Абашевская районная котельная | 1 2 3 | КВТС-20-150 КВТС-20-150 КВТС-20-150 | 1998 2009 1988 | 18 7 28 | 20 20 20 |
| 2 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | КВр-11,63-150 КВр-11,63-115 ВКС-240 КВр-11,63-150 ВКС-240 КВр-11,63-115 ВКС-300 ВКС-300 | 2009 2010 1997 2009 1993 2009 1999 1997 | 7 6 19 7 23 7 17 19 | 10 10 7 10 7 10 7 7 |
| 3 | Зыряновская районная котельная | 1 2 3 4 5 6 | КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 | 1997 1980 2008 1981 2009 1987 | 19 36 8 35 7 29 | 20 20 20 20 20 20 |
| 4 | Котельная пос. Притомский | 1 2 3 4 | ВКС-240 ВКС-240 ВКС-240 КВр-11,63-150 | 1999 2000 2001 2007 | 17 16 15 9 | 7,25 7,25 7,25 10 |
| 5 | Котельная № 19 | 1 2 | Братск-2 ВКС-4 | 2000 2001 | 16 15 | 0,7 0,5 |
| 6 | Котельная № 72 | 1 2 | КВр-0,175 КВр-0,175 | 2010 2010 | 6 6 | 0,15 0,15 |
| 7 | Котельная УПК | 1 2 | ВКС-4 ВКС-4 | 2000 2000 | 16 16 | 0,5 0,5 |
| 8 | Котельная ОРК «Таргай» | 1 2 | КВм 1,2-95 (Гефест 1,2-95 ШП) КБ КВ-81 ШП | 2013 2006 | 3 10 | 1,032 0,75 |
| 9 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 1 2 3 4 | ВКС-4 ШП КВ-1,6-95 ШП КВ-1,6-95 ШП КВ-1,6-95 ШП | 2000 2008 2008 2009 | 16 8 8 7 | 0,8 1,6 1,6 1,6 |
| 10 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 1 2 3 4 | КВм-2,5 КВ-1,6-95 КВ-1,6-95 КВ-1,6-95 | 2008 2008 2009 2000 | 8 8 7 7 | 2,15 1,6 1,6 1,6 |
| 11 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 1 2 | Гефест 04-95 ТР Гефест 04-95 ТР | 2010 2010 | 6 6 | 0,35 0,35 |
| 12 | Куйбышевская центральная котельная | 1 2 3 4 5 6 | КВТС-20-150 КВТС-20-150 КВТС-20-150 КВТС-20-150 КЕ-25-14С КЕ-25-14С | 2004 2013 2008 2009 2003 2003 | 12 3 8 7 13 13 | 20 20 20 16,8 14 14 |
| 13 | Котельная пос. Листвяги | 1 2 3 4 5 | ДКВР-6,5 ДКВР-6,5 КВр-7,56-150 ДКВР-6,5 КВр-7,56 | 2002 2002 2011 2008 2013 | 14 14 5 8 3 | 3 3 6,5 3 6,5 |
| 14 | Котельная № 6 | 1 2 3 | Ланкаширский Ланкаширский Ланкаширский | 1957 1948 1900 | 59 68 116 | 1 1 1 |
| 15 | Котельная Садопарковая | 1 2 3 | Гефест 1,2-95 ШП КВ-81 ШП КВ-81ШП | 2010 2008 2000 | 6 8 16 | 1,032 0,75 0,75 |
| 16 | Котельная №32 (БПОУ) | 1 2 | Гефест 1,8-95 т.р. Гефест 1,8-95 т.р. | 2010 2010 | 6 6 | 1,6 1,6 |
| 17 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 1 2 3 4 | НР-18 ВКС-4 Гефест 0,6-95 т.р. Гефест 0,6-95 т.р. | 2002 2000 2010 2010 | 14 16 6 6 | 0,5 0,5 0,52 0,52 |
| 18 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 1 2 3 4 | Гефест 0,6-95 т.р. Гефест 0,6-95 т.р. ВКС-4 КВ-5 | 2010 2010 1999 2000 | 6 6 17 10 | 0,52 0,52 0,5 0,35 |
| 19 | Котельная проф. «Бунгурский» | 1 2 | Гефест 0,8-95 т.р. Гефест 0,8-95 т.р. | 2010 2010 | 6 6 | 0,69 0,69 |
| 20 | Котельная «РТРС» | 1 2 | Гефест 0,8-95 т.р. Гефест 0,8-95 т.р. | 2010 2010 | 6 6 | 0,69 0,69 |
| 21 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 1 2 | КВр-0,8к КВр-0,8к | 2008 2008 | 8 8 | 0,69 0,69 |
| 22 | Котельная школа № 1 | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 2000 2000 | 16 16 | 1 1 |
| 23 | Котельная школа № 23 | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 2000 2000 | 16 16 | 1 1 |
| 24 | Котельная школа № 37 | 1 2 | КВр-0,8к КВр-0,8к | 2008 2008 | 8 8 | 0,69 0,69 |
| 25 | Котельная школа № 43 | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 2000 2000 | 16 16 | 1 1 |
| 26 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 2000 2000 | 16 16 | 1 1 |
| 27 | Котельная школа № 16 | 1 2 | ВКС 4-6 ВКС 4-6 | 2000 2000 | 16 16 | 0,6 0,6 |
| 28 | Котельная детского сада № 123 | 1 2 | КЧМ 5 К-0,3-30 КЧМ 5 К-0,3-30 | 2000 2000 | 16 16 | 0,026 0,026 |
| 29 | Новоильинская газовая котельная | 1 2 3 | Buderus Logano Buderus Logano Buderus Logano | 2012 2012 2012 | 4 4 4 | 4,47 4,47 4,47 |
| 30 | Полосухинская | 1 2 3 | КВ-1,12 КВ-1,12 КВ-0,02 | 2012 2012 2012 | 4 4 4 | 0,98 0,98 0,02 |
| 31 | Кузнецкая крепость | 1 2 3 | ЭПО-108 (электрокотел) ЭПО-108 (электрокотел) ЭПО-108 (электрокотел) | 2012 2012 2012 | 4 4 4 | 0,093 0,093 0,093 |
| ИТОГО по СЦТ на базе муниципальных котельных |  | 95 |  |  |  | 463,87 |

    - Ведомственные котельные

Сведения о структуре основного оборудования ведомственных котельных при актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка не предоставлены.

  - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ

Данные об установленной и располагаемой электрической и тепловой мощностях по КТЭЦ, ЗС ТЭЦ и ЦТЭЦ за отчетный 2015 год приняты по федеральной форме статистического наблюдения № 6-ТП и далее по тексту: из примечания (пункт 1) к форме федерального статистического наблюдения №6-ТП «Сведения о работе тепловой электростанции»: форму № 6-ТП предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) ЛО-энерго, ЛО-электростанции, ОГК (оптово генерирующие компании), ТГК (территориальные генерирующие компании), а также другие организации, имеющие электростанции мощностью 500 кВт и выше.

В форме № 6-ТП «Сведения о работе тепловой электростанции» информация об установленной и располагаемой тепловых мощностях источников теплоснабжения приведена в Разделе 1 «Общие сведения».

Кузнецкая ТЭЦ

Сведения об установленной мощности КТЭЦ представлены в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1 – Структура установленной мощности оборудования КТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 108 | 108 | 108 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 890 | 890 | 890 |
| отопительных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 65 | 65 | 65 |
| производственных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 81 | 81 | 81 |
| турбоагрегатов с противодавлением | Гкал/ч | 231 | 231 | 231 |
| встроенных конденсационных пучков | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 |
| редукционно-охладительные установки, работающие на сетевые пиковые подогреватели | Гкал/ч | 103 | 103 | 103 |
| водогрейная котельная | Гкал/ч | 390 | 390 | 390 |

Наибольшая доля установленной мощности оборудования КТЭЦ приходится на паросиловую часть. Мощность производственных отборов и противодавления значительно превышает мощность отопительных отборов, что объясняется исходной ориентированностью выработки тепловой энергии ТЭЦ на нужды промышленности. Существенную тепловую мощность имеет водогрейная котельная.

Изменений установленной мощности по сравнению с базовым годом разработки Схемы теплоснабжения не произошло.

Западно-Сибирская ТЭЦ

Сведения об установленной мощности ЗСТЭЦ представлены в таблице 2.2.1.2.

Таблица 2.2.1.2 – Структура установленной мощности оборудования ЗСТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 600 | 600 | 600 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 |
| отопительных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 921,5 | 921,5 | 921,5 |
| производственных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 |
| редукционно-охладительные установки, работающие на сетевые пиковые подогреватели | Гкал/ч | 286 | 286 | 286 |

Наибольшая доля установленной мощности оборудования ЗСТЭЦ приходится на теплофикационные турбоагрегаты. Часть тепловой энергии может отпускаться через редукционно-охладительные установки, работающие на пиковые подогреватели. Водогрейная котельная на территории ТЭЦ отсутствует.

Изменений установленной мощности по сравнению с базовым годом разработки Схемы теплоснабжения не произошло.

Центральная ТЭЦ

Сведения об установленной мощности ЦТЭЦ представлены в таблице 2.2.1.3.

Таблица 2.2.1.3 – Структура установленной мощности оборудования ЦТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 100 | 100 | 100 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ по отпуску тепловой энергии (промпар+тепло горячей воды), в т.ч. | Гкал/ч | 1215 | 1215 | 1215 |
| по производственному пару | Гкал/ч | 255 | 255 | 255 |
| по отпуску тепловой энергии с бойлерной | Гкал/ч | 393,8 | 393,8 | 393,8 |
| по отпуску тепловой энергии с ХВО №2,3 (подпитка теплосети) | Гкал/ч | 166,5 | 166,5 | 166,5 |
| по отпуску тепловой энергии с котлов ПВК | Гкал/ч | 400 | 400 | 400 |

Наибольшая доля установленной мощности оборудования ЦТЭЦ приходится на паросиловую часть. В настоящее время тепловая мощность существующей бойлерной ограничена, но в результате технических преобразований мощность может быть увеличена. Существенную мощность имеет действующая пиковая водогрейная котельная.

Изменений установленной мощности по сравнению с базовым годом разработки Схемы теплоснабжения не произошло.

    - Муниципальные котельные

Суммарная установленная мощность муниципальных котельных на территории г. Новокузнецка составляет 463,9 Гкал/ч. Сведения об установленной мощности теплогенерирующего оборудования котельных представлены в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1 - Сведения об установленной мощности теплогенерирующего оборудования муниципальных котельных

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | марка котлов | установленная мощность оборудования, Гкал/ч | установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч |
| 1 | Абашевская районная котельная | 1 2 3 | КВТС-20-150 КВТС-20-150 КВТС-20-150 | 20 20 20 | 60,0 |
| 2 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | КВр-11,63-150 КВр-11,63-115 ВКС-240 КВр-11,63-150 ВКС-240 КВр-11,63-115 ВКС-300 ВКС-300 | 10 10 7 10 7 10 7 7 | 68,0 |
| 3 | Зыряновская районная котельная | 1 2 3 4 5 6 | КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 | 20 20 20 20 20 20 | 120,0 |
| 4 | Котельная пос. Притомский | 1 2 3 4 | ВКС-240 ВКС-240 ВКС-240 КВр-11,63-150 | 7,25 7,25 7,25 10 | 31,8 |
| 5 | Котельная № 19 | 1 2 | Братск-2 ВКС-4 | 0,7 0,5 | 1,2 |
| 6 | Котельная № 72 | 1 2 | КВр-0,175 КВр-0,175 | 0,15 0,15 | 0,3 |
| 7 | Котельная УПК | 1 2 | ВКС-4 ВКС-4 | 0,5 0,5 | 1,0 |
| 8 | Котельная ОРК «Таргай» | 1 2 | КВм 1,2-95 (Гефест 1,2-95 ШП) КБ КВ-81 ШП | 1,032 0,75 | 1,8 |
| 9 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 1 2 3 4 | ВКС-4 ШП КВ-1,6-95 ШП КВ-1,6-95 ШП КВ-1,6-95 ШП | 0,8 1,6 1,6 1,6 | 5,6 |
| 10 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 1 2 3 4 | КВм-2,5 КВ-1,6-95 КВ-1,6-95 КВ-1,6-95 | 2,15 1,6 1,6 1,6 | 7,0 |
| 11 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 1 2 | Гефест 04-95 ТР Гефест 04-95 ТР | 0,35 0,35 | 0,7 |
| 12 | Куйбышевская центральная котельная | 1 2 3 4 5 6 | КВТС-20-150 КВТС-20-150 КВТС-20-150 КВТС-20-150 КЕ-25-14С КЕ-25-14С | 20 20 20 16,8 14 14 | 104,8 |
| 13 | Котельная пос. Листвяги | 1 2 3 4 5 | ДКВР-6,5 ДКВР-6,5 КВр-7,56-150 ДКВР-6,5 КВр-7,56 | 3 3 6,5 3 6,5 | 18,5 |
| 14 | Котельная № 6 | 1 2 3 | Ланкаширский Ланкаширский Ланкаширский | 1 1 1 | 3,0 |
| 15 | Котельная Садопарковая | 1 2 3 | Гефест 1,2-95 ШП КВ-81 ШП КВ-81ШП | 1,032 0,75 0,75 | 2,5 |
| 16 | Котельная №32 (БПОУ) | 1 2 | Гефест 1,8-95 т.р. Гефест 1,8-95 т.р. | 1,6 1,6 | 3,2 |
| 17 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 1 2 3 4 | НР-18 ВКС-4 Гефест 0,6-95 т.р. Гефест 0,6-95 т.р. | 0,5 0,5 0,52 0,52 | 2,0 |
| 18 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 1 2 3 4 | Гефест 0,6-95 т.р. Гефест 0,6-95 т.р. ВКС-4 КВ-5 | 0,52 0,52 0,5 0,35 | 1,9 |
| 19 | Котельная проф. «Бунгурский» | 1 2 | Гефест 0,8-95 т.р. Гефест 0,8-95 т.р. | 0,69 0,69 | 1,4 |
| 20 | Котельная «РТРС» | 1 2 | Гефест 0,8-95 т.р. Гефест 0,8-95 т.р. | 0,69 0,69 | 1,4 |
| 21 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 1 2 | КВр-0,8к КВр-0,8к | 0,69 0,69 | 1,4 |
| 22 | Котельная школа № 1 | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 1 1 | 2,0 |
| 23 | Котельная школа № 23 | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 1 1 | 2,0 |
| 24 | Котельная школа № 37 | 1 2 | КВр-0,8к КВр-0,8к | 0,69 0,69 | 1,4 |
| 25 | Котельная школа № 43 | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 1 1 | 2,0 |
| 26 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 1 1 | 2,0 |
| 27 | Котельная школа № 16 | 1 2 | ВКС 4-6 ВКС 4-6 | 0,6 0,6 | 1,2 |
| 28 | Котельная детского сада № 123 | 1 2 | КЧМ 5 К-0,3-30 КЧМ 5 К-0,3-30 | 0,026 0,026 | 0,1 |
| 29 | Новоильинская газовая котельная | 1 2 3 | Buderus Logano Buderus Logano Buderus Logano | 4,47 4,47 4,47 | 13,4 |
| 30 | Полосухинская | 1 2 3 | КВ-1,12 КВ-1,12 КВ-0,02 | 0,98 0,98 0,02 | 2,0 |
| 31 | Кузнецкая крепость | 1 2 3 | ЭПО-108 (электрокотел) ЭПО-108 (электрокотел) ЭПО-108 (электрокотел) | 0,093 0,093 0,093 | 0,3 |
| ИТОГО по муниципальным котельным |  | 95 |  | 463,9 | 463,9 |

    - Ведомственные котельные

Сведения об установленной мощности ведомственных котельных при актуализации Схемы теплоснабжения не предоставлены. Суммарная установленная мощность ведомственных котельных на территории г. Новокузнецка составляет 462 Гкал/ч.

  - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ

На Новокузнецких ТЭЦ имеются объемы мощности, не реализуемые по техническим причинам. Технические причины наличия ограничений различны.

Кузнецкая ТЭЦ

Сведения об установленной и располагаемой мощности КТЭЦ представлены в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Установленная и располагаемая мощности оборудования КТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 108 | 108 | 108 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ | Гкал/ч | 890 | 890 | 890 |
| Располагаемая электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ | Гкал/ч | 855 | 855 | 855 |
| Причина отличия установленной и располагаемой мощности |  | 1) ограничения по качеству исходного топлива для котлов №5-8 2) ограничение по качеству питательной воды для котлов КВТК 100-150 |  |  |

В настоящее время установленная мощность КТЭЦ отличается на 35 Гкал/ч от располагаемой тепловой мощности. Причины отличия следующие:

1) 7 Гкал/ч - ограничение по качеству исходного топлива для котлов №5-8; ограничение возникает при нагрузке более 65 т/ч на котел – поверхности нагрева начинают сильно шлаковаться. В связи с сильной зашлаковкой ухудшается интенсивность теплообмена. При эксплуатации котла свыше указанной нагрузки в течение 14 дней требуется останов котла, на что имеется соответствующее предписание. Учитывая данный факт, эксплуатация указанных котлов с максимальной нагрузкой не осуществляется. Техническое ограничение является неликвидируемым.

2) 28 Гкал/ч - ограничение по качеству питательной воды для 2 водогрейных котлов КВТК 100-150, характерное для последних 3 лет. Установленное оборудование имеет ограничения по максимальной температуре воды на уровне 120°C, что связано с увеличенным значением карбонатного индекса. При температуре свыше 120°C происходит интенсивное отложение солей жесткости на поверхностях нагрева. Однако, по данным производственно-технического отдела КТЭЦ, в последнее время качество исходной воды улучшилось, что позволяет увеличивать температуру на выходе из котла.

Западно-Сибирская ТЭЦ

Сведения об установленной и располагаемой мощности ЗСТЭЦ представлены в таблице 2.3.1.2.

Таблица 2.3.1.2 – Установленная и располагаемая мощности оборудования ЗСТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 600 | 600 | 600 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ | Гкал/ч | 1308 | 1308 | 1308 |
| Располагаемая электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 324,4 | 324,4 | 324,4 |
| Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ | Гкал/ч | 1308 | 1308 | 1308 |
| Причина отличия установленной и располагаемой мощности |  | недостаточная охлаждающая способность существующего пруда-охладителя |  |  |

Как видно, электрическая и тепловая располагаемая мощность отличается от значений установленной мощности. Причина отличия – недостаточная охлаждающая способность существующего пруда-охладителя.

Центральная ТЭЦ

Сведения об установленной и располагаемой мощности ЦТЭЦ представлены в таблице 2.3.1.3.

Таблица 2.3.1.3 – Установленная и располагаемая мощности оборудования ЦТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 100 | 100 | 100 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ по отпуску тепловой энергии (промпар+тепло горячей воды) | Гкал/ч | 1215 | 1215 | 1215 |
| Располагаемая электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 97 | 97 | 97 |
| Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ по отпуску тепловой энергии (промпар+тепло горячей воды) | Гкал/ч | 805 | 805 | 805 |
| Причина отличия установленной и располагаемой мощности |  | 1) ПВК - недостаточная производительность вентиляторов перед горелками 2) Недостаточная производительность действующей бойлерной 3) Физический и моральный износ оборудования |  |  |

Как видно, электрическая и тепловая располагаемая мощность отличается от значений установленной мощности. При условии реконструкции существующего основного и вспомогательного оборудования ЦТЭЦ возможно увеличение располагаемой тепловой мощности теплоисточника.

    - Муниципальные котельные

В соответствии с предоставленными данными для котельного оборудования, установленного на муниципальных котельных, производится работа по проведению режимно-наладочных испытаний. В нормативные сроки составляются режимные карты. В таблице 2.3.2.1 представлены сведения об установленной мощности теплогенерирующего оборудования и располагаемой тепловой мощности по каждой котельной. По состоянию на 2016 год располагаемая мощность котельных соответствует их установленной мощности. Таким образом, технические ограничения тепловой мощности отсутствуют.

Таблица 2.3.2.1 – Сведения об установленной и располагаемой мощности муниципальных котельных

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч |
| 1 | Абашевская районная котельная | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 68,0 | 68,0 |
| 3 | Зыряновская районная котельная | 120,0 | 120,0 |
| 4 | Котельная пос. Притомский | 31,8 | 31,8 |
| 5 | Котельная № 19 | 1,2 | 1,2 |
| 6 | Котельная № 72 | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Котельная УПК | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Котельная ОРК «Таргай» | 1,8 | 1,8 |
| 9 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 5,6 | 5,6 |
| 10 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 7,0 | 7,0 |
| 11 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,7 | 0,7 |
| 12 | Куйбышевская центральная котельная | 104,8 | 104,8 |
| 13 | Котельная пос. Листвяги | 18,5 | 18,5 |
| 14 | Котельная № 6 | 3,0 | 3,0 |
| 15 | Котельная Садопарковая | 2,5 | 2,5 |
| 16 | Котельная №32 (БПОУ) | 3,2 | 3,2 |
| 17 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 2,0 | 2,0 |
| 18 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 1,9 | 1,9 |
| 19 | Котельная проф. «Бунгурский» | 1,4 | 1,4 |
| 20 | Котельная «РТРС» | 1,4 | 1,4 |
| 21 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 1,4 | 1,4 |
| 22 | Котельная школа № 1 | 2,0 | 2,0 |
| 23 | Котельная школа № 23 | 2,0 | 2,0 |
| 24 | Котельная школа № 37 | 1,4 | 1,4 |
| 25 | Котельная школа № 43 | 2,0 | 2,0 |
| 26 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 2,0 | 2,0 |
| 27 | Котельная школа № 16 | 1,2 | 1,2 |
| 28 | Котельная детского сада № 123 | 0,1 | 0,1 |
| 29 | Новоильинская газовая котельная | 13,4 | 13,4 |
| 30 | Полосухинская | 2,0 | 2,0 |
| 31 | Кузнецкая крепость | 0,3 | 0,3 |
| ИТОГО по муниципальным котельным |  | 463,9 | 463,9 |

    - Ведомственные котельные

Сведения о располагаемой мощности ведомственных котельных при актуализации Схемы теплоснабжения не предоставлены.

  - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто»

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Сведения о нагрузке на собственные нужды источников тепловой энергии определены расчетным способом, на основании фактических сведений. Теплоснабжающие организации, эксплуатирующие источники тепловой энергии, предоставили значения потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды теплоисточников, а также сведения об отпуске тепловой энергии в сеть. Расчетные значения потребления тепловой мощности рассчитаны по следующей формуле (Гкал/ч):

где	Qпнч – подключенная нагрузка потребителей с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях (Гкал/ч);

Qснгод – годовой расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника, тыс. Гкал;

Qосгод  – годовой отпуск тепловой энергии в тепловую сеть от теплоисточника, тыс. Гкал.

Результаты расчета нагрузки на собственные нужды по источникам тепловой энергии представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Сведения об установленной и располагаемой мощности котельных и тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | собственные и хоз. нужды, % к присоединенной нагрузке с учетом потерь в тепловых сетях | тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 855 | 29,3 | 3,9% | 825,7 |
| 2 | ЗС ТЭЦ | 1308 | 1,0* | 0,1% | 1306,5 |
| 3 | ЦТЭЦ | 805 | 8,3 | 2,2% | 796,9 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 2967,7 | 38,6 | 1,3% | 2929,1 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |
| 4 | Абашевская районная котельная | 60,0 | 1,171 | 3,0% | 58,8 |
| 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 68,0 | 1,163 | 3,7% | 66,8 |
| 6 | Зыряновская районная котельная | 120,0 | 1,995 | 3,6% | 118,0 |
| 7 | Котельная пос. Притомский | 31,8 | 0,389 | 2,8% | 31,4 |
| 8 | Котельная № 19 | 1,2 | 0,018 | 3,7% | 1,2 |
| 9 | Котельная № 72 | 0,3 | 0,005 | 4,5% | 0,3 |
| 10 | Котельная УПК | 1,0 | 0,013 | 3,4% | 1,0 |
| 11 | Котельная ОРК «Таргай» | 1,8 | 0,035 | 4,3% | 1,8 |
| 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 5,6 | 0,110 | 3,3% | 5,5 |
| 13 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 7,0 | 0,098 | 3,1% | 6,9 |
| 14 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,7 | 0,011 | 4,2% | 0,7 |
| 15 | Куйбышевская центральная котельная | 104,8 | 1,388 | 2,6% | 103,4 |
| 16 | Котельная пос. Листвяги | 18,5 | 0,203 | 2,6% | 18,3 |
| 17 | Котельная № 6 | 3,0 | 0,037 | 2,5% | 3,0 |
| 18 | Котельная Садопарковая | 2,5 | 0,024 | 2,7% | 2,5 |
| 19 | Котельная №32 (БПОУ) | 3,2 | 0,063 | 4,4% | 3,1 |
| 20 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 2,0 | 0,021 | 2,9% | 2,0 |
| 21 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 1,9 | 0,003 | 4,0% | 1,9 |
| 22 | Котельная проф. «Бунгурский» | 1,4 | 0,020 | 2,5% | 1,4 |
| 23 | Котельная «РТРС» | 1,4 | 0,015 | 4,3% | 1,4 |
| 24 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 1,4 | 0,010 | 4,5% | 1,4 |
| 25 | Котельная школа № 1 | 2,0 | 0,014 | 4,5% | 2,0 |
| 26 | Котельная школа № 23 | 2,0 | 0,009 | 3,3% | 2,0 |
| 27 | Котельная школа № 37 | 1,4 | 0,015 | 4,2% | 1,4 |
| 28 | Котельная школа № 43 | 2,0 | 0,010 | 3,0% | 2,0 |
| 29 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 2,0 | 0,017 | 3,1% | 2,0 |
| 30 | Котельная школа № 16 | 1,2 | 0,007 | 2,6% | 1,2 |
| 31 | Котельная детского сада № 123 | 0,1 | 0,003 | 5,9% | 0,0 |
| 32 | Новоильинская газовая котельная | 13,4 | 0,300 | 4,2% | 13,1 |
| 33 | Полосухинская | 2,0 | 0,018 | 3,3% | 2,0 |
| 34 | Кузнецкая крепость | 0,3 | 0,000 | 0,0% | 0,3 |
| ИТОГО по муниципальным котельным |  | 463,9 | 7,19 | 2,8% | 456,7 |

* учитываются только собственные нужды ТЭЦ, связанные с производством тепловой энергии.

  - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ

Кузнецкая ТЭЦ

В таблицах 2.5.1.1 и 2.5.1.2 представлены сроки службы основного оборудования (котлоагрегаты и турбоагрегаты) КТЭЦ - ввод в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и год достижения паркового (индивидуального) ресурса.

Основное оборудования Новокузнецкой ГТЭС включает 2 маневренные газотурбинные установки суммарной мощностью 298 МВт (2 х 149 МВт), которые были введены относительно недавно – в 2014 г.

Основное оборудование главного корпуса — турбоагрегаты (ст.№ 11) и котлы (ст.№ 06-08, 15-18). Турбинное оборудование КТЭЦ, кроме турбины Т-20-90 ст.№11, имеет год достижения паркового ресурса от 2036 до 2048 гг., т.е. могут работать продолжительное время, в т.ч. и в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения – до 2032 г.

Индивидуальный ресурс котельного оборудования, с учётом продления сроков службы наступил (наступит) в 2018-2023 гг. Для продления паркового ресурса предполагается провести техническое диагностирование оборудования.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 23 августа 2013 г. №491 «О согласовании вывода из эксплуатации турбогенераторов № 4, 5 и 6 Барнаульской ТЭЦ-1, ТГ №1 Кемеровской ТЭЦ, ТГ №№ 1,2 и 3 Томь-Усинской ГРЭС, ТГ № 3, 4, 6, 9, 11, 12 и 13 Кузнецкой ТЭЦ и ТГ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 Барнаульской ТЭЦ- 2 ОАО «Кузбассэнерго» был согласован вывод из эксплуатации с 1 сентября 2014 г. турбогенераторов Кузнецкой ТЭЦ, установив, что с 1 сентября 2012 г. вывод указанных объектов из эксплуатации по результатам анализа схемно-режимной ситуации приостановлен на 2 года.

Глава города Новокузнецка письмом №1/2544-1 от 30.04.2014 приостановил вывод из эксплуатации генерирующего оборудования Кузнецкой ТЭЦ на три года, начиная с 01.01.2015 г. Таким образом, вывод из эксплуатации ТГ № 3, 4, 6, 9, 11, 12 и 13 Кузнецкой ТЭЦ планируется не ранее 2017 г. Решение городской администрацией принято на основании положений Федерального Закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ №484 от 26.07.2007 г. «О выводе объектов энергетики в ремонт и из эксплуатации».

На ближайшую перспективу вывод из эксплуатации паросиловой части ТЭЦ невозможен по следующим причинам:

- Несогласованность со Схемой и программой развития ЕЭС РФ на 2016-2022 гг.

- Источник функционирует в режиме вынужденной генерации, при выводе оборудования возникнет дефицит тепловой мощности в системе теплоснабжения от КТЭЦ.

Таблица 2.5.1.1 - Срок службы котельного оборудования КТЭЦ

| Ст. № | Тип котла | Год ввода | Наработка на 01.01.2016 г., ч | Парковый ресурс |  | Индивидуальный ресурс |  | Дата и документ, разрешающий дальнейшую эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетный срок службы, ч | год достижения | индивидуальный ресурс, ч | год достижения (разреш. срок) |  |
| Энергетические котлы в главном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП 05 | Лопулько | 1947 | 350242 | 250000 | 1989 | 383000 | 2023 | № 402 от 18.12.2015г (ООО "СИБЭДЦ "ПСК" №68-ТУ-12891-2015 от 29.09.2015 ( на 50000 часов)) |
| КП 06 | Лопулько | 1947 | 344683 | 250000 | 1990 | 362407 | 2020 | № 402 от 18.12.2015г (ООО "СИБЭДЦ "ПСК" №68-ТУ-12892-2015 от 29.09.2015 ( на 50000 часов)) |
| КП 07 | Лопулько | 1947 | 291827 | 250000 | 1999 | 340285 | 2018 | № 402 от 18.12.2015г (ООО "СИБЭДЦ "ПСК" №68-ТУ-12893-2015 от 29.09.2015 ( на 50000 часов)) |
| КП 08 | Лопулько | 1948 | 313465 | 250000 | 1996 | 362155 | 2029 | № 402 от 18.12.2015г (ООО "СИБЭДЦ "ПСК" №68-ТУ-12894-2015 от 29.09.2015 ( на 50000 часов)) |
| КП 15 | ТП-170-1 | 1954 | 403090 | 250000 | 1992 | 418245 | 2019 | № 402 от 18.12.2015г (ООО "СИБЭДЦ "ПСК" №68-ТУ-19519-2015 от 23.10.2015 ( на 17857 часов)) |
| КП 16 | ТП-170-1 | 1954 | 405757 | 250000 | 1992 | 436000 | 2021 | № 402 от 18.12.2015г (ООО "СИБЭДЦ "ПСК" №68-ТУ-08629-2015 от 23.10.2015 ( на 35000 часов)) |
| КП 17 | БКЗ-220-100Ф | 1966 | 312316 | 300000 | 2014 | 344422 | 2020 | № 402 от 18.12.2015г (ООО "СИБЭДЦ "ПСК" №68-ТУ-16952-2015 от 29.09.2015 ( на 36000 часов)) |
| КП 18 | БКЗ-220-100Ф | 1969 | 298464 | 300000 | 2016 | 345755 | 2023 | № 402 от 18.12.2015г (ООО "СИБЭДЦ "ПСК" №68-ТУ-15774-2015 от 29.09.2015 ( на 50000 часов)) |
| Водогрейные и паровые котлы в котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ 01 | КВТК-100-150 | 1989 | 70659 | 50000 | 2005 |  | 2029 | № 18 от 27.01.2015 (ЗАО "НТЦ Экспертиза" № 68-ту-26489-2014 от 04.12.2014) |
| КВ 02 | КВТК-100-150 | 1990 | 64090 | 50000 | 2006 |  | 2033 | № 18 от 27.01.2015 (ООО "Энергопром М" № 68-ту-29083-2010 от 20.10.2010) |
| КТ 03 | Е-160-1,4-250 | 1999 | 24449 | 200000 | 2039 |  | 2039 | - |
| КТ 04 | Е-160-1,4-250 | 2003 | 24807 | 200000 | 2043 |  | 2043 | - |

Таблица 2.5.1.2 - Срок службы турбинного оборудования КТЭЦ

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода | Наработка на 01.01.2016 г., ч | Парковый ресурс |  | Индивидуальный ресурс |  | Дата и документ, разрешающий дальнейшую эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетный срок службы, лет | год достижения | индивидуальный ресурс, ч | год достижения (разреш. срок) |  |
| Турбинное оборудование главного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Р-12-3,4/0,1 | 2008 | 32602 | 40 | 2048 |  |  |  |
| 4 | Р-12-35/5м | 1993 | 141004 | 45 | 2038 |  |  |  |
| 6 | ПТР-30-2,9/0,6 | 2000 | 88495 | 45 | 2045 |  |  |  |
| 9 | Р-12-90/18м | 1996 | 148756 | 40 | 2036 |  |  |  |
| 11 | Т-20-90 | 1954 | 424076 | 270 тыс. ч | 1994 | 408121 | 2015 | 27.11.12 «ОРГРЭС» |
| 12 | Р-12-8.8/3,1м-1 | 2006 | 45950 | 40 | 2046 |  |  |  |
| 13 | Р-12-90/31м | 2003 | 76290 | 40 | 2043 |  |  |  |
| Турбинное оборудование ГТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГТЭ-145 (аналог SGT5-2000E) | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГТЭ-145 (аналог SGT5-2000E) | 2014 |  |  |  |  |  |  |

Западно-Сибирская ТЭЦ

В таблицах 2.5.1.3 и 2.5.1.4 представлены год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и год достижения паркового (индивидуального) ресурса энергетических котлов и турбоагрегатов ЗСТЭЦ.

Основное оборудование - турбоагрегаты (ст. № 02, 04, 05) и котлы (ст. №№ 01-08), установленные на Западно-Сибирской ТЭЦ в 1963 ч- 1974 гг., имеют большую наработку от 201 - 363 тыс. часов. Это значит, что данное оборудование морально и физически устарело, имеет недостаточно высокую экономичность и надежность, требует больших финансовых затрат на поддержание его в нормативном рабочем состоянии.

Индивидуальный ресурс оборудования, с учётом продления сроков службы наступит в 2014-2029 гг. Для продления паркового ресурса предполагается провести техническое диагностирование этого оборудования.

Таблица 2.5.1.3 - Срок службы котельного оборудования ЗСТЭЦ

| Ст. № | Тип котла | Год ввода | Наработка на 01.01.2016 г., ч | Парковый ресурс |  | Индивидуальный ресурс |  | Дата и документ, разрешающий дальнейшую эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетный срок службы, ч | год достижения | индивидуальный ресурс, ч | год достижения (разреш. срок) |  |
| 1 | БКЗ-210-140-ФД | 1963 | 302585 | 250000 | 2005 | 311400 | 2015 | 2010 г. КузбассРИКЦ |
| 2 | БКЗ-210-140-ФД | 1963 | 303604 | 250000 | 2005 | 345303 | 2019 | 2012 г. КузбассРИКЦ |
| 3 | БКЗ-210-140-ФД | 1964 | 306609 | 250000 | 2004 | 346438 | 2018 | 2011 г. КузбассРИКЦ |
| 4 | БКЗ-210-140-ФД | 1964 | 309969 | 250000 | 2004 | 351750 | 2019 | 2012 г. КузбассРИКЦ |
| 5 | БКЗ-210-140-ФД | 1966 | 206905 | 250000 | 2020 |  | 2015 | 2011 г. ООО «Энергопром» |
| 6 | БКЗ-210-140-ФД | 1967 | 201237 | 250000 | 2020 |  | 2012 | 2004 г. ООО «Энергопром» |
| 7 | ТП-87-1 | 1972 | 223408 | 300000 | 2025 |  | 2013 | 2011 г. КузбассРИКЦ |
| 8 | ТП-87-1 | 1974 | 226029 | 300000 | 2025 |  | 2013 | 2011 г. КузбассРИКЦ |
| 9 | ТП-87-1 | 1977 | 182763 | 300000 | 2033 |  | 2013 | 2004 г. ООО «Энергопром» |
| 10 | ТП-87-1 | 1980 | 156941 | 300000 | 2033 |  | 2022 | 2007 г. КузбассРИКЦ |
| 11 | ТП-87-1 | 1983 | 145229 | 300000 | 2033 |  | 2042 | 2010 г. ООО «Энергопром» |

Таблица 2.5.1.4 - Срок службы турбинного оборудования ЗСТЭЦ

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода | Наработка на 01.01.2016 г., ч | Парковый ресурс |  | Индивидуальный ресурс |  | Дата и документ, разрешающий дальнейшую эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетный срок службы, тыс. ч | год достижения | индивидуальный ресурс, ч | год достижения (разреш. срок) |  |
| 1 | ПТ-60/75- 130/13 | 1993 | 136661 | 220000 | 2023 |  | 2026 | - |
| 2 | Т-50/ 130 | 1963 | 363734 | 220000 | 1993 | 415951 | 2020 | 08.12.1989 |
| 3 | Т-60/65-130 | 1996 | 126741 | 220000 | 2026 |  | 2021 | - |
| 4 | Т-100/120-130-2 | 1972 | 285245 | 220000 | 2003 | 329700 | 2019 | 21.10.02 (ВТИ) |
| 5 | Т-100/ 120-130-3 | 1974 | 262782 | 220000 | 2006 | 275000 | 2014 | 12.07.07 (ВТИ) |
| 6 | Т-100/ 120- 130-4 | 1983 | 199103 | 220000 | 2016 |  | 2016 | - |
| 7 | Т-100/120-130-4 | 1987 | 130895 | 220000 | 2016 |  | 2029 | - |

Центральная ТЭЦ

В таблицах 2.5.1.5 и 2.5.1.6 представлены данные по году ввода в эксплуатацию, наработке с начала эксплуатации и достижения паркового (индивидуального) ресурса энергетических котлов и турбоагрегатов Центральной ТЭЦ, работающей на газе.

Основное оборудование, установленное на Центральной ТЭЦ в 1932 - 1958 гг. имеет большую наработку:

- турбоагрегаты (ст. № 01, 03, 05, 07) от 440 до 589 тысяч часов;

- котлы (ст. № 01-08) от 477 до 645 тысячи часов, данное оборудование морально и физически устарело, недостаточно экономично и надежно, требует больших финансовых затрат на поддержание его в нормативном рабочем состоянии.

Таблица 2.5.1.5 - Срок службы котельного оборудования ЦТЭЦ

| Ст. № | Тип котла | Год ввода | Наработка на 01.01.2016 г., ч | Парковый ресурс |  | Индивидуальный ресурс |  | Дата и документ, разрешающий дальнейшую эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетный срок службы, ч | год достижения | индивидуальный ресурс, ч | год достижения (разреш. срок) |  |
| Энергетические котлы в главном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерлинг | 1932 | 638237 | 236520 (27) | 1959 | 139507 | до 2013 | Замечаний нет 04.06.2011г. |
| 2 | Стерлинг | 1932 | 632260 | 236520 (27) | 1959 | 180769 | до 2013 | Замечаний нет 26.09.2012г. |
| 3 | Стерлинг | 1932 | 645775 | 236520 (27) | 1959 | 189732 | проходит экспертизу | Замечаний нет 22.06.2012г. |
| 4 | Стерлинг | 1933 | 607399 | 236520 (27) | 1960 | 261728 | проходит экспертизу | Замечаний нет 31.05.2012г. |
| 5 | Стерлинг | 1935 | 538136 | 236520 (27) | 1962 | 4724 | до 2012 | Замечаний нет 19.07.2012г. |
| 6 | Стерлинг | 1935 | 580448 | 236520 (27) | 1962 | 151953 | до 2013 | Замечаний нет 14.08.2009г. |
| 7 | КО-Ш-200 | 1941 | 507125 | 236520 (27) | 1968 | 168933 | до 2011 | Замечаний нет 25.08.2011г. |
| 8 | ТО-3-200 | 1949 | 477606 | 236520 (27) | 1976 | 8561 | до 2013 | Замечаний нет 14.08.2009г. |
| Водогрейные котлы в водогрейной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ01 | ПТВМ-100 | 1974 |  | 236520 (27) | 2001 |  |  | Экспертиза в 2013-2016 гг. Замечаний нет |
| КВ02 | ПТВМ-100 | 1974 |  | 236520 (27) | 2001 |  |  | Экспертиза в 2013-2016 гг. Замечаний нет |
| КТОЗ | ПТВМ-100 | 1980 |  | 236520 (27) | 2007 |  |  | Экспертиза в 2013-2016 гг. Замечаний нет |
| КТ04 | ПТВМ-100 | 1981 |  | 236520 (27) | 2008 |  |  | Экспертиза в 2013-2016 гг. Замечаний нет |

Таблица 2.5.1.6 - Срок службы турбинного оборудования ЦТЭЦ

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода | Наработка на 01.01.2016 г., ч | Парковый ресурс |  | Индивидуальный ресурс |  | Дата и документ, разрешающий дальнейшую эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетный срок службы, тыс. ч | год достижения | индивидуальный ресурс, ч | год достижения (разреш. срок) |  |
| 1 | Р-3-29 (АР 6-11) | 1958 | 440369 | * | * | 50000 | 2014 | ** |
| 3 | Вумаг | 1932 | 525098 | * | * | 50000 | 2016 | ** |
| 4 | ПТ-29/35-2,9/1,0 | 2011 | 25166 | * | * | 50000 | 2051 | ** |
| 5 | Вумаг | 1934 | 589268 | * | * | 50000 | 2016 | ** |
| 6 | ПР-30-2,9-2 | 2001 | 92465 | * | * | 50000 | 2041 | ** |
| 7 | ПР-7-29 | 1943 | 523189 | * | * | 50000 | 2014 | ** |

* - Согласно РД 10-262-98, РД153-34.1-17.421-98 "Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (п.2.2.1), турбины с температурой свежего пара на входе менее 450 град. С, паркового ресурса не имеют.

** - На основании заключений контроля металла проточной части и основных элементов турбин, выполняемых экспертными организациями, решение о возможности продления эксплуатации на срок до 50000 часов, принимается техническим руководителем ТЭЦ.

Типы и станционные номера теплофикационных агрегатов, не прошедших конкурентный отбор мощности

Западно-Сибирская ТЭЦ и Центральная ТЭЦ являются объектами регулирования ГТП (группа точек поставки) потребления с регулируемой нагрузкой: продажа электрической энергии и мощности генерирующим оборудованием данных станций на оптовом рынке (ОРЭМ) не осуществляется, оборудование не проходило конкурентный отбор мощности (КОМ). В связи с чем, отсутствует возможность анализа работы указанных станций на оптовом рынке, в том числе на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения (Письмо Совет Рынка от 22.01.14 №СР-02/14-128).

    - Муниципальные котельные

В таблице 2.5.2.1 представлены сведения о годах ввода в эксплуатацию теплогенерирующего оборудования котельных. Сведения о наработке с начала эксплуатации, остаточном ресурсе (с учетом мероприятий по его продлению) и годам достижения паркового (индивидуального) ресурса основного оборудования отсутствуют.

В 2.5.2.1 представлены следующие сведения, касающиеся наработки основного теплогенерирующего оборудования муниципальных котельных:

- периоды ввода в эксплуатацию;

- фактическое количество отработанных лет по состоянию на 2016 г.

Ряд котельных эксплуатируется продолжительное время. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования проводимого в установленном порядке.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме.

При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования, превысившего нормативный срок службы.

Таблица 2.5.2.1 - Срок службы основного оборудования муниципальных котельных

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Характеристики основного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | марка котлов | год ввода в эксплуатацию | срок службы, лет |
| 1 | Абашевская районная котельная | Ордж. р-н ул. Кавказская, 26 | 1 2 3 | КВТС-20-150 КВТС-20-150 КВТС-20-150 | 1998 2009 1988 | 18 7 28 |
| 2 | Байдаевская центральная котельная № 2 | Ордж. р-н ул. Слесарная, 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | КВр-11,63-150 КВр-11,63-115 ВКС-240 КВр-11,63-150 ВКС-240 КВр-11,63-115 ВКС-300 ВКС-300 | 2009 2010 1997 2009 1993 2009 1999 1997 | 7 6 19 7 23 7 17 19 |
| 3 | Зыряновская районная котельная | Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110 | 1 2 3 4 5 6 | КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 КВТС-20 | 1997 1980 2008 1981 2009 1987 | 19 36 8 35 7 29 |
| 4 | Котельная пос. Притомский | Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26 | 1 2 3 4 | ВКС-240 ВКС-240 ВКС-240 КВр-11,63-150 | 1999 2000 2001 2007 | 17 16 15 9 |
| 5 | Котельная № 19 | Ордж. р-н переулок Школьный, 1а | 1 2 | Братск-2 ВКС-4 | 2000 2001 | 16 15 |
| 6 | Котельная № 72 | Ордж. р-н ул. Фесковская, 99 | 1 2 | КВр-0,175 КВр-0,175 | 2010 2010 | 6 6 |
| 7 | Котельная УПК | Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1 | 1 2 | ВКС-4 ВКС-4 | 2000 2000 | 16 16 |
| 8 | Котельная ОРК «Таргай» | пос. Таргай | 1 2 | КВм 1,2-95 (Гефест 1,2-95 ШП) КБ КВ-81 ШП | 2013 2006 | 3 10 |
| 9 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | Центр. р-н ул. Земнухова, 43 | 1 2 3 4 | ВКС-4 ШП КВ-1,6-95 ШП КВ-1,6-95 ШП КВ-1,6-95 ШП | 2000 2008 2008 2009 | 16 8 8 7 |
| 10 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | Центр. р-н проезд Дагестанский, 14 | 1 2 3 4 | КВм-2,5 КВ-1,6-95 КВ-1,6-95 КВ-1,6-95 | 2008 2008 2009 2000 | 8 8 7 7 |
| 11 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | Центр. р-н ул. Пинская, 43а | 1 2 | Гефест 04-95 ТР Гефест 04-95 ТР | 2010 2010 | 6 6 |
| 12 | Куйбышевская центральная котельная | Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9 | 1 2 3 4 5 6 | КВТС-20-150 КВТС-20-150 КВТС-20-150 КВТС-20-150 КЕ-25-14С КЕ-25-14С | 2004 2013 2008 2009 2003 2003 | 12 3 8 7 13 13 |
| 13 | Котельная пос. Листвяги | Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52 | 1 2 3 4 5 | ДКВР-6,5 ДКВР-6,5 КВр-7,56-150 ДКВР-6,5 КВр-7,56 | 2002 2002 2011 2008 2013 | 14 14 5 8 3 |
| 14 | Котельная № 6 | Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34 | 1 2 3 | Ланкаширский Ланкаширский Ланкаширский | 1957 1948 1900 | 59 68 116 |
| 15 | Котельная Садопарковая | Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 20 | 1 2 3 | Гефест 1,2-95 ШП КВ-81 ШП КВ-81ШП | 2010 2008 2000 | 6 8 16 |
| 16 | Котельная №32 (БПОУ) | Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32 | 1 2 | Гефест 1,8-95 т.р. Гефест 1,8-95 т.р. | 2010 2010 | 6 6 |
| 17 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10 | 1 2 3 4 | НР-18 ВКС-4 Гефест 0,6-95 т.р. Гефест 0,6-95 т.р. | 2002 2000 2010 2010 | 14 16 6 6 |
| 18 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а | 1 2 3 4 | Гефест 0,6-95 т.р. Гефест 0,6-95 т.р. ВКС-4 КВ-5 | 2010 2010 1999 2000 | 6 6 17 10 |
| 19 | Котельная проф. «Бунгурский» | Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский» | 1 2 | Гефест 0,8-95 т.р. Гефест 0,8-95 т.р. | 2010 2010 | 6 6 |
| 20 | Котельная «РТРС» | Куйбышевский р-н ул. Черемнова,82 | 1 2 | Гефест 0,8-95 т.р. Гефест 0,8-95 т.р. | 2010 2010 | 6 6 |
| 21 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | деревня Есауловка | 1 2 | КВр-0,8к КВр-0,8к | 2008 2008 | 8 8 |
| 22 | Котельная школа № 1 | Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81 | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 2000 2000 | 16 16 |
| 23 | Котельная школа № 23 | Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104 | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 2000 2000 | 16 16 |
| 24 | Котельная школа № 37 | Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1 | 1 2 | КВр-0,8к КВр-0,8к | 2008 2008 | 8 8 |
| 25 | Котельная школа № 43 | Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8 | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 2000 2000 | 16 16 |
| 26 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | г. Новокузнецк пос. Бунгур | 1 2 | ВКС 4-10 ВКС 4-10 | 2000 2000 | 16 16 |
| 27 | Котельная школа № 16 | Центр. Р-н ул. Громовой, 61 | 1 2 | ВКС 4-6 ВКС 4-6 | 2000 2000 | 16 16 |
| 28 | Котельная детского сада № 123 | Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82 | 1 2 | КЧМ 5 К-0,3-30 КЧМ 5 К-0,3-30 | 2000 2000 | 16 16 |
| 29 | Новоильинская газовая котельная | пр. Авиаторов 56а, квартал № 13 | 1 2 3 | Buderus Logano Buderus Logano Buderus Logano | 2012 2012 2012 | 4 4 4 |
| 30 | Полосухинская | ул. Станционная, ст. Полосухинская | 1 2 3 | КВ-1,12 КВ-1,12 КВ-0,02 | 2012 2012 2012 | 4 4 4 |
| 31 | Кузнецкая крепость | Кузн. р-н ул. Водопадная, 19 | 1 2 3 | ЭПО-108 (электрокотел) ЭПО-108 (электрокотел) ЭПО-108 (электрокотел) | 2012 2012 2012 | 4 4 4 |

    - Ведомственные котельные

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного теплогенерирующего оборудования ведомственных котельных не предоставлены.

  - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Кузнецкая ТЭЦ

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по трем основным выводам (Кузнецкий, Орджоникидзевский, Центральный), а также на хозяйственные нужды КТЭЦ и теплоснабжение предприятий, расположенных в зоне ТЭЦ.

Схема присоединения абонентов по ГВС открытая. Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде - 150 - 70°C со срезкой до 125°С.

Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в основных и пиковых бойлерах электростанции, сгруппированных в три группы БУ-1, БУ-2 и БУ-3, расположенные в главном корпусе, и водогрейной котельной (расположенной в отдельно стоящем здании), работающих изолированно по выдаче тепловой мощности, но связанных системой подпитки.

Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5÷7 кгс/см2 (линия НКАЗ-П) и свыше 13 кгс/см2 по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

Пар давлением 1,2 кгс/см2 от ТГ №№ 3, 4, 6, 11, а также РОУ 30/1,2 кгс/см2 I и II очередей подается на основные бойлеры (ОБ) БУ-1,2,3, а также на ПУ ТС №2, №3, ПУ-1, деаэратор I - II очередей.

Пар давлением 7 кгс/см2 от РУ 15/7 V- очереди и РОУ 30/7 V-очереди подается потребителям, а также на ПБ БУ и в деаэратор.

Пар давлением 15 кгс/см2 от ТГ-9, 11 и РОУ 30/15 подается ПБ БУ №1 и БУ №2, на подогреватели высокого давления, потребителям, на коллектор ОВК, РУ 15/7 V- очереди и ПВДТГ-11.

Пар 60 кгс/см2 от котлов 5-8 подается на РОУ 64/30.

Пар 100 кгс/см2 от котлов 17 - 18 и 15 - 16 подается на ТГ - 9, 11, 12, 13 и БРОУ 100/30.

Принципиальная схема баланса пара Кузнецкой ТЭЦ приведена на рисунке ниже.

В таблице 2.6.1 приведены промышленные предприятия, использующие пар на технологические нужды.

Таблица 2.6.1 – Перечень потребителей тепловой энергии в паре от КТЭЦ

| № п/п | Наименование абонента | G, т/ч | Q, Гкал/ч | Р, атм | t, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар свыше 13 ата.(линия Х/ф з-да) |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 8 | 5,6 | 14±5% | 240+10 |
| 2 | ООО "Фабрика "Знамя" | 6 | 4,15 | свыше 13 | 240+10 |
| 3 | ОАО "НЗРМК им.Крюкова" | 1,5 | 1,05 | 13,2 | 240+10 |
| 4 | ОАО "Органика" | 15 | 10,38 | свыше 13 | 240+10 |
| Итого: |  | 30,5 | 21,18 |  |  |
| Пар свыше 13 ата. (непосредственно от Куз.ТЭЦ) |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО "РУСАЛ Новокузнецк" | 17 | 11,22 | 15±5% | 240+10 |
| Итого: |  | 17 | 11,22 |  |  |
| Пар от 2,5 до 7 ата.(линия НКАЗ-II) |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 13 | 9,1 | 5±5% | 240+10 |
| 2 | ОАО "РУСАЛ Новокузнецк" | 25 | 17,475 | 7±5% | 240+10 |
| Итого: |  | 38 | 26,575 |  |  |
| ВСЕГО |  | 85,5 | 58,975 |  |  |

Рисунок 2.6.1 - Принципиальная схема баланса пара КТЭЦ

Подогрев сетевой воды в котельной от единого обратного коллектора осуществляется в водогрейных котлах и в основных и пиковых бойлерах паровых котлов на общий подающий коллектор. В помещении котельной установлено РУ 1,4/0,3 после пар с давлением 1,2 поступает на основные бойлеры БУ - б (котельной) на подогреватель подпитки теплосети и на деаэраторы подпитки теплосети и котлов. Пар давлением 15 кгс/см2 используется на ПВП сырой воды, РУ 1,4/0,3 ПБ БУ-б и собственные нужды.

Принципиальная схема главного корпуса КТЭЦ приведена на рисунке 2.6.2, от водогрейной котельной – на рисунке 2.6.3.

Рисунок 2.6.2 - Принципиальная схема выдачи тепловой мощности от КТЭЦ

Рисунок 2.6.3 - Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной КТЭЦ

Западно-Сибирская ТЭЦ

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по следующим выводам - Новоильинский и Заводской, на собственные, хозяйственные нужды, а также промышленным предприятиям, расположенным в зоне действия ЗС ТЭЦ. К числу промышленных потребителей относятся:

- собственные потребители ЗСМК, осуществляющие потребление тепловой энергии в паре и в горячей воде;

- сторонние потребители, расположенные на промышленных площадках и использующие тепловую энергию в горячей воде.

Схема присоединения абонентов по ГВС открытая. Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 150-70°C со срезкой до 125°C.

На территории ОЗС Металлургического комбината расположены теплоисточники по производству пара на собственные нужды - паровоздуходувные станции и установки ВЭР.

Теплофикационная установка ЗС ТЭЦ разделена на три очереди. От 1 и 2-й очередей осуществляется снабжение тепловой энергией Заводского и Новоильинского районов, от 3-й - промышленные предприятия.

Схема выдачи тепловой мощности от Западно-Сибирской ТЭЦ приведена на рисунке 2.6.4.

Рисунок 2.6.4 - Схема выдачи тепловой мощности ЗСТЭЦ

Центральная ТЭЦ

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по двум основным выводам (Центральный и Куйбышевский), а также на собственные хозяйственные нужды и предприятиям, расположенным на территории ЦТЭЦ. Схема присоединения абонентов по ГВС открытая. Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 150 - 70°C со срезкой до 120°С. Пар промышленным потребителям отпускается параметрами 1,28÷2,5 кгс/см2 и 2,5÷7 кгс/см2. Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в основных и пиковых бойлерах электростанции, а также в водогрейной котельной. Основные бойлеры питаются от теплофикационных отборов турбин. Полная схема внешних сетевых трубопроводов ЦТЭЦ (ТЭЦ ОАО «НКМК») приведена на рисунке 2.6.5. В таблице 2.6.2 приведены технические характеристики основных и пиковых бойлеров.

Таблица 2.6.2 - Технические характеристики основных и пиковых бойлеров

| Параметр | Единица измерения | Величина параметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станционный номер |  | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Тип |  | Основной | Основной | Основной | Пиковый |
| Маркировка |  | БО-550-ЗМ | БО-550-ЗМ | БО-550-ЗМ | БП-500М |
| Место подключения по пару |  | Пар от ТГ №6,7 Р= 1,2-3 ата, пар 2-го отбора ТГ №3,4,5 Р=3 ата, от РОУ №6,7 Р=3 ата |  |  |  |
| Площадь поверхности нагрева | м2 | 550 | 550 | 550 | 500 |
| Номинальная тепловая производительность | Гкал/ч | 94,6 | 94,6 | 94,6 | ПО |
| Номинальный расход греющего пара | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальный нагрев сетевой воды | °С | 103 | 103 | 103 | ПО |
| Номинальное давление пара | кгс/см2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Номинальное давление сетевой воды | кгс/см2 | 7,0-7,5 | 7,0-7,5 | 7,0-7,5 | 7,0-7,5 |
| Номинальный расход сетевой воды | т/ч | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |

Рисунок 2.6.5 - Схема выдачи тепловой мощности ЦТЭЦ

  - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры теплоносителя в подающих трубопроводах тепловой сети при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях.

Системы теплоснабжения г. Новокузнецка проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от Новокузнецких ТЭЦ 150-70°C был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 50-х годах прошлого века и действует до настоящего времени со «срезкой» при температурах теплоносителя ~ 120÷125°C, в связи с недостатком пиковых мощностей.

Расчетные графики температур сетевой воды в отчетном 2015 году приведены:

- на рисунке 2.7.1.1 по Кузнецкой ТЭЦ и Западно-Сибирской ТЭЦ;

- на рисунке 2.7.1.2 по Центральной ТЭЦ.

Рисунок 2.7.1.1 - График температур сетевой воды в тепловых сетях КТЭЦ и ЗСТЭЦ

Рисунок 2.7.1.2 - График температур сетевой воды в тепловых сетях ЦТЭЦ

При фактических условиях подача требуемого количества тепловой энергии потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхности нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителя. В настоящее время большинство потребителей оборудованы элеваторами для присоединения систем отопления, что существенно ограничивает регулирование подачи тепловой энергии в период верхних «срезок» с помощью увеличения расхода теплоносителя, т.к. использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

Помимо верхней «срезки» температурный график имеет нижнюю «срезку» (температурную полку) для обеспечения требуемой температуры горячей воды (60°С). Таким образом, в период работы систем теплоснабжения на нижней «срезке» происходит перегрев («перетоп») потребителей, подключенных через элеваторы. В период работы систем теплоснабжения на верхней «срезке» происходит недогрев («недотоп») потребителей, подключенных через элеваторы.

Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации и с достаточной поверхностью нагрева, недостатка в тепле испытывать не будут: недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством. Однако увеличение доли последних потребителей приведет к значительному увеличению расхода сетевой воды и неудовлетворительным изменениям в гидравлических режимах работы тепловой сети.

При этом сетевые насосы на источниках тепла и подкачивающие насосы на насосных станциях должны быть оборудованы приводами с частотным регулированием для сглаживания колебаний расходов теплоносителя и поддержания необходимого гидравлического режима.

Фактическая температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха приведена в в разделе 5.5.2.

    - Муниципальные котельные

На муниципальных котельных г. Новокузнецка, в основном применяются температурные графики 95-70°C, кроме котельных «Абашевская»: на участке от котельной до ЦТП график 130-70°C, после ЦТП - 95-70°C и «Куйбышевская» - температурный график 110-70 °C.

В настоящее время система теплоснабжения от котельных открытая, исключение составляется система теплоснабжения от Абашевской котельной. Существующее регулирование отпуска тепловой энергии на котельных - центральное по отопительной нагрузке, при разнородной тепловой нагрузке наряду с центральным регулированием проводится местное - в ЦТП или ИТП.

Температурные графики регулирования теплоотпуска представлены на рисунке 2.7.2.1.

Рисунок 2.7.2.1 - График температур сетевой воды в тепловых сетях от муниципальных котельных

    - Ведомственные котельные

На ведомственных котельных используется центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Сведения о температурных режимах отпуска тепловой энергии не предоставлены.

  - Среднегодовая загрузка оборудования

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ

Базовые целевые показатели работы ТЭЦ г. Новокузнецка

Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ рассчитывается на основании статистической отчетности о работе тепловой электростанции по форме 6-ТП.

Базовые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии по КТЭЦ представлены в таблице 2.8.1.1.

Таблица 2.8.1.1 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии по КТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 108 | 108 | 108 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 890 | 890 | 890 |
| отопительных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 65 | 65 | 65 |
| производственных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 81 | 81 | 81 |
| турбоагрегатов с противодавлением | Гкал/ч | 231 | 231 | 231 |
| встроенных конденсационных пучков | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 |
| редукционно-охладительные установки, работающие на сетевые пиковые подогреватели | Гкал/ч | 103 | 103 | 103 |
| водогрейная котельная | Гкал/ч | 390 | 390 | 390 |
| Годовая выработка электроэнергии всего, в том числе | млн кВтч | 572,788 | 585,562 | 587,137 |
| в конденсационном режиме | млн кВтч | 77,99 | 3,722 | 15,326 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г.у.т/к Втч | - | - | - |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ, в том числе | г.у.т/к Втч | 364,44 | 343,39 | 345,22 |
| по конденсационному циклу | г.у.т./к Втч | 465,89 | 548,08 | 461,36 |
| по теплофикационному циклу | г.у.т./к Втч | 344,01 | 341,91 | 341,4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на собственные нужды на отпуск тепловой энергии | кВтч/Гкал | 54,09 | 50,68 | 50,73 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кг.у.т/Гкал | 174,07 | 166,09 | 164,94 |
| Фактический часовой коэффициент теплофикации | б/р | - | - | - |
| Фактический годовой коэффициент теплофикации | б/р | 0,641 | 0,740 | 0,713 |
| Коэффициент использования установленной электрической мощности | % | 60,54 | 61,9 | 62,06 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 47,69 | 55,98 | 51,8 |

Базовые показатели эффективности производства и отпуска электроэнергии по КТЭЦ представлены в таблице 2.8.1.2.

Таблица 2.8.1.2 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска электроэнергии по КТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии всего, в т.ч. | млн. кВтч | 572,788 | 585,562 | 587,137 |
| на агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч. | млн. кВтч | 572,788 | 585,562 | 587,137 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВтч | 494,798 | 581,84 | 571,811 |
| в конденсационном режиме | млн. кВтч | 77,99 | 3,722 | 15,326 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч. | млн. кВтч | 165,594 | 158,145 | 152,153 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВтч | 46,889 | 44,104 | 42,517 |
| на отпуск тепловой энергии | млн. кВтч | 118,705 | 114,041 | 109,636 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч. | тыс. Гкал | 81,857 | 84,816 | 85,278 |
| в паре | тыс. Гкал | - | - | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - | - | - |
| Всего отпущено электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВтч | 407,194 | 427,417 | 434,984 |
| Электропотребление, всего | млн. кВтч | 165,594 | 158,145 | 152,153 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВтч | 193,662 | 193,804 | 179,177 |
| Отпуск электроэнергии на ОРЭМ | млн. кВтч | 589,759 | 611,367 | 605,118 |
| Отпущено тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2194,78 | 2250,439 | 2161,066 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 1406,518 | 1665,018 | 1540,498 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 390,101 | 295,023 | 427,081 |
| от пиковой котельной | тыс. Гкал | 398,161 | 290,398 | 193,487 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т.ч. | тыс. Гкал | 2194,78 | 2250,439 | 2161,066 |
| в паре | тыс. Гкал | 207,929 | 200,408 | 197,03 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1986,851 | 2050,031 | 1964,036 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 530,434 | 520,55 | 506,617 |
| природный газ | тыс. т.у.т. | 8,125 | 0 | 0 |
| сжиженный газ | тыс. т.у.т. | - | - | - |
| уголь | тыс. т.у.т. | 521,485 | 519,532 | 505,733 |
| мазут | тыс. т.у.т. | 0,824 | 1,018 | 0,884 |
| прочие виды топлива | тыс. т.у.т. | - | - | - |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| природный газ | млн м3 | 6,817 | 0 | 0 |
| сжиженный газ | тыс. т | - | - | - |
| уголь | тыс. т | 701,17 | 711,262 | 705,349 |
| мазут | тыс. т | 0,583 | 0,722 | 0,626 |
| прочие виды топлива | тыс. т | - | - | - |

Базовые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии по ЗСТЭЦ представлены в таблице 2.8.1.3.

Таблица 2.8.1.3 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии по ЗСТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 600 | 600 | 600 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 |
| отопительных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 921,5 | 921,5 | 921,5 |
| производственных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 |
| турбоагрегатов с противодавлением | Гкал/ч | - | - | - |
| встроенных конденсационных пучков | Гкал/ч | - | - | - |
| редукционно-охладительные установки, работающие на сетевые пиковые подогреватели | Гкал/ч | 286 | 286 | 286 |
| Годовая выработка электроэнергии всего, в том числе | млн кВтч | 2932,45 | 2637,3 | 2776,04 |
| в конденсационном режиме | млн кВтч | 1790,39 | 1523,64 | 1710,00 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г.у.т/к Втч | 381,22 | 406,05 | 389,99 |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ, в том числе: | г.у.т/к Втч | 381,22 | 406,05 | 389,99 |
| по конденсационному циклу | г.у.т./к Втч | 451,15 | 480,33 | 468,39 |
| по теплофикационному циклу | г.у.т./к Втч | 258,59 | 290,48 | 247,06 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 157,98 | 162,26 | 159,02 |
| Удельный расход электроэнергии на собственные нужды на отпуск тепловой энергии | кВтч/Гкал | 55,45 | 55,54 | 58,02 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кг.у.т/Гкал | 157,98 | 162,26 | 159,02 |
| Фактический часовой коэффициент теплофикации | б/р | 0,409 | 0,406 | 0,385 |
| Фактический годовой коэффициент теплофикации | б/р | 0,966 | 0,933 | 0,950 |
| Коэффициент использования установленной электрической мощности | % | 55,79 | 50,18 | 52,82 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 28,34 | 28,80 | 27,06 |

Базовые показатели эффективности производства и отпуска электроэнергии по ЗСТЭЦ представлены в таблице 2.8.1.4.

Таблица 2.8.1.4 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска электроэнергии по ЗСТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВтч | 2932,449 | 2637,296 | 2776,037 |
| на агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч. | млн. кВтч | 2932,449 | 2637,296 | 2776,037 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВтч | 1142,061 | 1113,651 | 1066,036 |
| в конденсационном режиме | млн. кВтч | 1790,388 | 1523,645 | 1710,001 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВтч | 452,422 | 435,522 | 448,511 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВтч | 311,799 | 292,406 | 308,050 |
| на отпуск тепловой энергии | млн. кВтч | 140,623 | 143,116 | 140,461 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,626 | 2,608 | 2,628 |
| в паре | тыс. Гкал | - | - | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 2,626 | 2,608 | 2,628 |
| Всего отпущено электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВтч | 2480,027 | 2201,774 | 2327,526 |
| Электропотребление, всего | млн. кВтч | 2875,298 | 2626,820 | 2776,037 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВтч | 48,850 | 50,680 | 51,260 |
| Отпуск электроэнергии на ОРЭМ | млн. кВтч | - | - | - |
| Отпуск электроэнергии на розничный рынок | млн. кВтч | 57,151 | 10,476 | 0 |
| Отпущено тепловой энергии, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2536,038 | 2576,958 | 2421,06 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 2449,241 | 2403,749 | 2298,863 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 59,85 | 144,653 | 95,156 |
| от сетевых насосов | тыс. Гкал | 26,947 | 28,556 | 27,041 |
| от пиковой котельной | тыс. Гкал | - | - | - |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2536,038 | 2576,958 | 2421,06 |
| в паре | тыс. Гкал | 5,464 | 11,415 | 24,491 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 2530,574 | 2565,543 | 2396,569 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 1346,086 | 1312,15 | 1292,701 |
| газ всего, в том числе: | тыс. т.у.т. | 212,022 | 191,675 | 174,149 |
| газ коксовый | тыс. т.у.т. | 54,417 | 52,438 | 51,932 |
| газ доменный | тыс. т.у.т. | 157,605 | 139,237 | 122,217 |
| сжиженный газ | тыс. т.у.т. | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс. т.у.т. | 1126,306 | 1113,989 | 1112,87 |
| мазут | тыс. т.у.т. | 7,758 | 6,486 | 5,682 |
| прочие виды топлива | тыс. т.у.т. | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| газ всего, в том числе: | млн м3 | 1198,459 | 1066,439 | 946,391 |
| газ коксовый | млн м3 | 95,231 | 91,768 | 90,881 |
| газ доменный | млн м3 | 1103,228 | 974,671 | 855,51 |
| сжиженный газ | тыс. т | - | - | - |
| уголь | тыс. т | 1593,325 | 1601,675 | 1578,972 |
| мазут | тыс. т | 5,405 | 4,524 | 3,992 |
| прочие виды топлива | тыс. т | - | - | - |

Базовые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии по ЦТЭЦ представлены в таблице 2.8.1.5.

Таблица 2.8.1.5 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии по ЦТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 100 | 100 | 100 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ по отпуску тепловой энергии (промпар+тепло горячей воды), в т.ч. | Гкал/ч | 1215 | 1215 | 1215 |
| по производственному пару | Гкал/ч | 255 | 255 | 255 |
| по отпуску тепловой энергии с бойлерной | Гкал/ч | 393,8 | 393,8 | 393,8 |
| по отпуску тепловой энергии с ХВО №2,3 (подпитка теплосети) | Гкал/ч | 166,5 | 166,5 | 166,5 |
| по отпуску тепловой энергии с котлов ПВК | Гкал/ч | 400 | 400 | 400 |
| Годовая выработка электроэнергии всего, в том числе | млн кВтч | 402,299 | 344,440 | 318,504 |
| В конденсационном режиме | млн кВтч | 112,470 | 83,759 | 73,652 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г.у.т/к Втч | --- | --- | --- |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ, в том числе | г.у.т/к Втч | 315,4 | 334,7 | 329,7 |
| по конденсационному циклу | г.у.т./к Втч | --- | --- | --- |
| по теплофикационному циклу | г.у.т./к Втч | --- | --- | --- |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | --- | --- | --- |
| Удельный расход электроэнергии на собственные нужды на отпуск тепловой энергии | кВтч/Гкал | 29,7 | 33,1 | 37,2 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кг.у.т/Гкал | 179,2 | 191,0 | 193,1 |
| Фактический часовой коэффициент теплофикации | б/р | --- | --- | --- |
| Фактический годовой коэффициент теплофикации | б/р | 0,886 | 0,875 | 0,939 |
| Коэффициент использования установленной электрической мощности | % | 0,46 | 0,39 | 0,36 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,22 | 0,19 | 0,14 |

Базовые показатели эффективности производства и отпуска электроэнергии по ЦТЭЦ представлены в таблице 2.8.1.6.

Таблица 2.8.1.6 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска электроэнергии по ЦТЭЦ

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии всего, в т.ч. | млн. кВтч | 402,299 | 344,440 | 318,504 |
| на агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч. | млн. кВтч | 402,299 | 344,440 | 318,504 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВтч | 289,830 | 260,682 | 244,852 |
| в конденсационном режиме | млн. кВтч | 112,470 | 83,759 | 73,652 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч. | млн. кВтч | 87,640 | 83,656 | 70,770 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВтч | 17,700 | 16,596 | 14,262 |
| на отпуск тепловой энергии | млн. кВтч | 69,940 | 67,060 | 56,508 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч. | тыс. Гкал | 11,148 | 32,929 | 32,627 |
| в паре | тыс. Гкал | 11,028 | 32,809 | 29,537 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 0,120 | 0,120 | 3,090 |
| Всего отпущено электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВтч | 314,659 | 260,784 | 247,734 |
| Электропотребление, всего | млн. кВтч | 310,509 | 256,869 | 243,675 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск электроэнергии на ОРЭМ | млн. кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпущено тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2351,211 | 2027,128 | 1517,282 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 2082,294 | 1773,296 | 1425,364 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 117,692 | 92,146 | 2,834 |
| от пиковой котельной | тыс. Гкал | 151,225 | 161,686 | 89,084 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т.ч. | тыс. Гкал | 2351,211 | 2027,128 | 1517,282 |
| в паре | тыс. Гкал | 924,192 | 647,981 | 273,200 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1427,019 | 1379,147 | 1244,082 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 520,579 | 474,409 | 374,648 |
| природный газ | тыс. т.у.т. | 429,781 | 403,147 | 359,051 |
| коксовый газ | тыс. т.у.т. | 59,445 | 23,626 | 0,000 |
| уголь | тыс. т.у.т. | 30,324 | 46,908 | 14,916 |
| мазут | тыс. т.у.т. | 1,029 | 0,728 | 0,681 |
| прочие виды топлива | тыс. т.у.т. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| природный газ | млн м3 | 359,870 | 338,464 | 300,236 |
| коксовый газ | млн м3 | 104,097 | 41,360 | 0,000 |
| уголь | тыс. т | 38,179 | 54,004 | 17,354 |
| мазут | тыс. т | 0,741 | 0,525 | 0,489 |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Западно-Сибирская ТЭЦ и Центральная ТЭЦ являются объектами регулирования ГТП потребления с регулируемой нагрузкой: продажа электрической энергии и мощности генерирующим оборудованием данных станций на оптовом рынке не осуществляется. В связи с чем, отсутствует возможность анализа работы указанных станций на оптовом рынке, в том числе на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Как видно из приведенных выше таблиц, расходы электроэнергии на собственные нужды станции практически не изменяются за рассматриваемый период.

На рисунке 2.8.1.1 представлено сравнение удельных расходов условного топлива на выработку электроэнергии по ТЭЦ г. Новокузнецка.

Рисунок 2.8.1.1 – Удельные расходы условного топлива на выработку электроэнергии по ТЭЦ г. Новокузнецка

Удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии на КТЭЦ и ЗСТЭЦ имеют значения более высокие по сравнению с ЦТЭЦ, в связи с приоритетностью сжигания газообразного топлива на производство электрической и тепловой энергии ЦТЭЦ.

На рисунке 2.8.1.2 представлены удельные расходы условного топлива на отпуск в сеть тепловой энергии ТЭЦ г. Новокузнецка.

При анализе удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии от ТЭЦ прослеживается обратная тенденция, т.е. от ЗС ТЭЦ - низкие УРУТ, а от КТЭЦ и ЦТЭЦ - более высокие, что объясняется высокой степенью загрузки теплофикационного оборудования ЗС ТЭЦ, что отражено на рисунке 2.8.1.3.

Рисунок 2.8.1.2 – Удельные расходы условного топлива на отпуск в сеть тепловой энергии по ТЭЦ г. Новокузнецка

На рисунке 2.8.1.3 приведено сравнение фактических годовых коэффициентов теплофикации по ТЭЦ г. Новокузнецка.

Рисунок 2.8.1.3 – Фактические годовые коэффициенты теплофикации ТЭЦ г. Новокузнецка

Как видно, наибольшую загрузку теплофикационного оборудования имеет ЗСТЭЦ. Значения по данному теплоисточнику ежегодно превышают 90%.

Наименьшую загрузку теплофикационного оборудования имеет КТЭЦ – значение коэффициента за рассматриваемый период находилось в пределах 0,64÷0,74.

На рисунке 2.8.1.4 приведена суммарная выработка электроэнергии Новокузнецкими ТЭЦ за отчетный период 2013-2015 гг.

Рисунок 2.8.1.4 – Годовая выработка электрической энергии ТЭЦ г. Новокузнецка

Анализ данных приведенных на рисунке 2.8.1.4 показывает, что:

- Максимальная выработка электроэнергии характерна ЗС ТЭЦ, обеспечивающая более 80% вырабатываемой на ТЭЦ г. Новокузнецка. Однако наибольшая доля вырабатываемой тепловой энергии расходуется на собственные промышленного предприятия.

- Наименьшее количество выработанной электроэнергии пришлось на 2014 г., что частично связано с вводом в эксплуатацию Новокузнецкой ГТЭС.

Среднегодовая загрузка оборудования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Согласно инструкции по составлению статистической отчетности о работе тепловой электростанции (форма № 6-ТП - годовая), число часов использования среднегодовой установленной электрической мощности определяется путем деления умноженного на 1000 значения количества выработанной электрической энергии на значение среднегодовой установленной электрической мощности.

Число часов использования среднегодовой установленной тепловой мощности турбоагрегатов электростанций, объединенного подразделения рассчитывается по алгоритму:

где	p – количество теплофикационных агрегатов, шт.;

q - количество конденсационных турбоагрегатов, шт.;

Qтi - отпуск тепла из отборов каждого из теплофикационных турбоагрегатов для обеспечения внешних потребителей и на собственные нужды электростанции, Гкал;

Qотpj - отпуск тепла из отборов каждого из конденсационных турбоагрегатов для обеспечения внешних потребителей, Гкал;

Qутср - среднегодовая установленная тепловая мощность турбоагрегатов электростанции, Гкал.

В таблице 2.8.1.7 представлена динамика изменения числа часов использования среднегодовой электрической и среднегодовой установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ г. Новокузнецка.

Таблица 2.8.1.7 – Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ за 2013-2015 гг.

| Вид мощности | Ежегодное число часов использования мощности, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| КТЭЦ |  |  |  |
| Электрическая мощность | 5304 | 5422 | 5436 |
| Тепловая мощность | 3543 | 4194 | 3880 |
| ЗСТЭЦ |  |  |  |
| Электрическая мощность | 4887 | 4396 | 4627 |
| Тепловая мощность | 2658 | 2609 | 2495 |
| ЦТЭЦ |  |  |  |
| Электрическая мощность | 4023 | 3444 | 3185 |
| Тепловая мощность | 3863 | 3290 | 2644 |

В графическом виде динамика представлена на рисунках 2.8.1.5-2.8.1.7.

Отличие числа часов использования электрической и тепловой мощности по КТЭЦ связано со значением коэффициента теплофикации, находящегося в диапазоне 0,64÷0,74 за рассматриваемый период.

Существенное отличие часов использования электрической и тепловой мощности ЗСТЭЦ связано с отличающейся потребностью в электроэнергии и тепловой энергии присоединенных потребителей. Существующая промплощадка (основной потребитель) использует электроэнергию большее число часов в году по сравнению с числом часов использования тепловой энергии.

Рисунок 2.8.1.5 - Среднегодовая загрузка оборудования КТЭЦ г. Новокузнецка

Рисунок 2.8.1.6 - Среднегодовая загрузка оборудования ЗСТЭЦ г. Новокузнецка

Рисунок 2.8.1.7 - Среднегодовая загрузка оборудования ЦТЭЦ г. Новокузнецка

В связи с высоким значением коэффициента теплофикации ЦТЭЦ число часов использования тепловой мощности практически соответствует числу часов использования электрической мощности.

Число часов использования установленной тепловой мощности на Новокузнецких ТЭЦ, как правило, ниже числа часов использования установленной электрической мощности. Это связано с тем, что хотя все ТЭЦ работают, в основном, по тепловому графику с максимальным использованием теплофикационных отборов турбин в отопительный период, в летнее время увеличивается конденсационная выработка электроэнергии и снижается время использования установленной тепловой мощности.

    - Муниципальные котельные

Среднегодовая загрузка оборудования определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования источников муниципальных котельных представлена в таблице 2.8.2.1.

В подавляющем большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Как видно, наибольшую загрузку имеют котельные:

- Кузнецкая крепость (22,6% в базовом периоде);

- Котельная детского сада №123 (21,4% в базовом периоде).

Из числа крупных котельных (с присоединенной нагрузкой более 5 Гкал/ч) наибольшую загрузку имеет Абашевская районная котельная – 17,9% в базовом периоде.

Таблица 2.8.2.1 - Среднегодовая загрузка муниципальных котельных и динамика её изменения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Рабочая мощность источника, Гкал/ч |  |  | Среднегодовая загрузка оборудования, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Абашевская районная котельная | 13,25 | 12,32 | 10,74 | 22,1% | 20,5% | 17,9% |
| 2 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 11,87 | 11,45 | 10,56 | 17,5% | 16,8% | 15,5% |
| 3 | Зыряновская районная котельная | 21,21 | 22,47 | 19,95 | 17,7% | 18,7% | 16,6% |
| 4 | Котельная пос. Притомский | 5,47 | 5,29 | 4,61 | 17,2% | 16,6% | 14,5% |
| 5 | Котельная № 19 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 12,4% | 11,1% | 7,7% |
| 6 | Котельная № 72 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 15,0% | 17,2% | 13,1% |
| 7 | Котельная УПК | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 17,1% | 12,9% | 10,9% |
| 8 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 23,9% | 23,5% | 22,4% |
| 9 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 1,82 | 1,74 | 1,31 | 32,5% | 31,2% | 23,5% |
| 10 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 1,72 | 1,47 | 1,30 | 24,5% | 21,0% | 18,5% |
| 11 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 32,0% | 24,4% | 17,5% |
| 12 | Куйбышевская центральная котельная | 17,96 | 16,06 | 14,00 | 17,1% | 15,3% | 13,4% |
| 13 | Котельная пос. Листвяги | 3,19 | 2,53 | 2,26 | 17,2% | 13,7% | 12,2% |
| 14 | Котельная № 6 | 0,39 | 0,36 | 0,28 | 12,8% | 12,1% | 9,4% |
| 15 | Котельная Садопарковая | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 15,1% | 12,8% | 12,1% |
| 16 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,78 | 0,54 | 0,43 | 24,4% | 17,0% | 13,4% |
| 17 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 16,8% | 16,5% | 16,9% |
| 18 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,52 | 0,48 | 0,49 | 27,1% | 25,1% | 25,7% |
| 19 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,34 | 0,26 | 0,23 | 24,0% | 18,6% | 16,3% |
| 20 | Котельная «РТРС» | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 9,2% | 10,0% | 9,6% |
| 21 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 6,8% | 8,4% | 10,3% |
| 22 | Котельная школа № 1 | 0,06 | 0,13 | 0,10 | 2,8% | 6,4% | 5,0% |
| 23 | Котельная школа № 23 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 2,3% | 4,6% | 4,2% |
| 24 | Котельная школа № 37 | 0,05 | 0,12 | 0,11 | 3,9% | 9,0% | 8,3% |
| 25 | Котельная школа № 43 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 2,4% | 7,4% | 4,8% |
| 26 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 1,8% | 3,4% | 1,6% |
| 27 | Котельная школа № 16 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 2,1% | 6,4% | 6,0% |
| 28 | Котельная детского сада № 123 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 12,7% | 33,8% | 21,4% |
| 29 | Новоильинская газовая котельная | 0,38 | 1,26 | 1,14 | 2,8% | 9,4% | 8,5% |
| 30 | Полосухинская | 0,12 | 0,32 | 0,33 | 5,8% | 15,9% | 16,5% |
| 31 | Кузнецкая крепость | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 22,8% | 26,9% | 22,6% |
| ИТОГО по муниципальным котельным |  | 81,29 | 79,13 | 69,90 | 17,5% | 17,1% | 15,1% |

    - Ведомственные котельные

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования ведомственных котельных не предоставлены.

  - Способы учета тепловой энергии, отпущенной от источников в тепловые сети

Объем отпуска тепловой энергии потребителям, оснащенным приборами учета тепловой энергии, определяется на основании показаний приборов учета. Объем отпуска тепловой энергии потребителям, не оснащенным приборами учета, определяется в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг на отопление и ГВС, утвержденными на территории г. Новокузнецка.

В соответствии с п. 4, 5 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Отсутствие приборов технического и коммерческого учета тепловой энергии, как на источниках, так и у ряда потребителей, не позволяет оценить фактическую выработку тепловой энергии источником и фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценивать тепловые потери в тепловых сетях и тепловые характеристики ограждающих конструкций.

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ

Кузнецкая ТЭЦ

Информационно-измерительный комплекс (АВК-1) предназначен для организации коммерческого учета массы и тепловой энергии воды и пара на Кузнецкой ТЭЦ г. Новокузнецка, а также для оперативного контроля гидравлических и теплотехнических параметров теплоносителя с центральной станции комплекса.

В состав АВК-1 входят 67 приборов контроля теплотехнических параметров, RTU и центральная станция (ЦС). Типы приборов: RTU «Moscad», Promag-30FT, Promag-50P, Prowirl-77FS, PMC-131, TST-10.

Западно-Сибирская ТЭЦ

Учет отпуска тепла в паровые сети осуществляется на основании обработки диаграмм с самопишущих приборов, регистрирующих параметры (давление и температура) и расходы теплоносителя (пара). Отпуск тепловой энергии с паром осуществляется из производственного отбора ТГ ст.№1 ГТТ-60/75-130/13 и РОУ-140/13ата для технологических нужд ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». Других присоединенных потребителей к паровым сетям ЗС ТЭЦ не имеет.

Учет отпуска тепла в водяные сети, осуществляется системой коммерческого учета тепловой энергии «Информационно-измерительный комплекс «Западно-Сибирская ТЭЦ» (АБК- 6).

Центральная ТЭЦ

Перечень приборов учета тепловой энергии Центральной ТЭЦ представлены в таблице ниже.

Учет тепла по выводам - Ширпотреба № 1,2,3 и Коксовая №1,2,3,4 в паровые сети ведется по методу переменного перепада давления и комплектом приборов ДМ и КСД 3.

Учет тепла в горячей воде на ХВО №2,3, ПВК и тепловой вывод на город осуществляется комплексом приборов учета с тепловычислителем СПТ 961 «ВЗЛЕТ».

Таблица 2.9.1.1 - Перечень и характеристики приборов учета тепловой энергии ЦТЭЦ

| № п/п | Наименование узла учета | Наименование средств измерений (СИ) и технических устройств | Тип СИ и технических устройств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел учета тепловой энергии на входе в ПВК (линия подкачки после задвижки № 671) | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Взлет МР |
|  |  | Термопреобразователь сопротивления | ТСМ-1088 |
|  |  | Преобразователь давления измерительный | S-10 |
|  |  | Тепловычислитель | СПТ961.2 |
| 2 | Узел учета тепловой энергии "ХВО-2" (старая нитка) | Расходомер-счетчик электромагнитный | Взлет ЭМ |
|  |  | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСП У-205 |
|  |  | Преобразователь давления измерительный | АИР-10Н |
|  |  | Тепловычислитель | СПТ961.2 |
| 3 | Узел учета тепловой энергии "ХВО-2, на ПВК с Подкачки" | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Взлет МР |
|  |  | Термопреобразователь сопротивления | Взлет ТПС |
|  |  | Преобразователь давления | КРТ-5 |
|  |  | Тепловычислитель | СПТ961 |
| 4 | Узел учета тепловой энергии "из ПВК" (правый, левый водоводы) | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Взлет МР, левый водовод |
|  |  | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Взлет МР, правый водовод |
|  |  | Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных | КТПТР-05 |
|  |  | Преобразователь давления | КРТ 5, левый водовод |
|  |  | Преобразователь давления | КРТ 5, правый водовод |
|  |  | Тепловычислитель | СПТ961 |
| 5 | Узел учета тепловой энергии "ХВО-3, с бойлерной на ПВК" | Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный | Взлет МР |
|  |  | Термометр сопротивления из платины | КТПТР-05 |
|  |  | Преобразователь давления | КРТ5-1 |
|  |  | Тепловычислитель | СПТ961 |
| 6 | Расход пара по коксовой нитке №3 | Преобразователь разности давлений | Siemens Sitrans |
|  |  | Прибор регистрирующий для измерения и записи расхода | ДИСК-250М |
|  |  | Преобразователь давления | МЭД |
|  |  | Прибор регистрирующий для измерения и записи давления | КСД-3 |
|  |  | Преобразователь температуры | ТХК(L) |
|  |  | Устройство для контроля и регистрации температуры многоканальный | ФЩЛ |
|  |  | Диафрагма камерная | ДКС10-350-А/Б-1 |
| 7 | Расход пара по коксовой нитке №4 | Датчик расхода | ДМ |
|  |  | Прибор регистрирующий для измерения и записи расхода | КСД-3 |
|  |  | Преобразователь давления | Siemens Sitrans Р |
|  |  | Прибор регистрирующий для измерения и записи давления | ДИСК-250М |
|  |  | Преобразователь температуры | ТХК(L) |
|  |  | Диафрагма камерная | ДКС10-350-А/Б-1 |
| 8 | Расход пара по ширпотребовской нитке №1 | Датчик расхода | ДМ |
|  |  | Прибор регистрирующий для измерения и записи расхода | КСД-3 |
|  |  | Преобразователь давления | МЭД |
|  |  | Прибор регистрирующий для измерения и записи давления | КСД-3 |
|  |  | Преобразователь температуры | ТХК(L) |
|  |  | Диафрагма камерная | ДКС10-350-А/Б-1 |
| 9 | Расход пара по мартеновской нитке ТГ№7 (ш/п №3) | Преобразователь разности давлений | Метран-100ДД |
|  |  | Прибор регистрирующий для измерения и записи расхода | ДИСК-250М |
|  |  | Преобразователь давления | МЭД |
|  |  | Прибор регистрирующий для измерения и записи давления | КСД-3 |
|  |  | Преобразователь температуры | ТХК(L) |
|  |  | Прибор регистрирующий для измерения и записи температуры | ДИСК-250 |
|  |  | Диафрагма камерная | ДКС10-350-А/Б-1 |

    - Муниципальные котельные

Большинство муниципальных котельных оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки типа: «Взлет», «Сапфир», ртутных термометров и др. На котельных средней и малой мощности, в основном, установлены манометры и термометры.

Все средства измерения проходят регулярную поверку.

    - Ведомственные котельные

Сведения о способах учета тепловой энергии на ведомственных котельных не предоставлены.

  - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, работоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного ремонта.

Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, т.е. система или элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определение отказа является качественным.

Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние.

Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного заданного параметра за установленный допуск.

По условию работы потребителей допускается определенное отклонение параметров от их номинальных значений.

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ

Технологические сбои в работе станций случались, в основном, из-за повреждений и зашлакованности экранных труб, пароперегревателей, воздухоподогревателей, повреждений трубопроводов котлов, поломки вспомогательного котельного оборудования и прочее.

В таблице 2.10.1.1 представлена статистика технологических сбоев в работе основного оборудования ТЭЦ города Новокузнецка за период 2011-2015 гг.

Таблица 2.10.1.1 – Сведения о ежегодном количестве инцидентов и аварий на источниках тепловой энергии, шт./год

| Наименование ТЭЦ | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество аварий | Количество инцидентов | Количество аварий | Количество инцидентов | Количество аварий | Количество инцидентов | Количество аварий | Количество инцидентов | Количество аварий | Количество инцидентов | Количество аварий | Количество инцидентов |
| КТЭЦ | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| ЗС ТЭЦ | 3 | 83 | 1 | 93 | 1 | 67 | 1 | 70 | 0 | 64 | 6 | 377 |
| ЦТЭЦ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 44 |
| Итого: | 3 | 100 | 1 | 107 | 1 | 89 | 1 | 83 | 0 | 73 | 6 | 452 |

Анализ таблицы 2.10.1.1 показывает, что за прошедший пятилетний период  на КТЭЦ и ЦТЭЦ аварий в работе основного оборудования ТЭЦ не наблюдалось.

На ЗС ТЭЦ, начиная с 2011 г. по 2015 г., произошло 6 аварий и 377 инцидентов, что могло привести к нарушениям в режимах теплоснабжения потребителей и невыполнению договорных обязательств по отпуску тепловой энергии.

По данным ТЭЦ г. Новокузнецка технологические сбои в работе основного оборудования, произошедшие на теплоэлектростанциях за рассматриваемый период, не приводили к значительной остановке отпуска и ограничению подачи тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в кратчайшие сроки принимались меры по устранению нарушений и дальнейшее восстановление заданного электрического и теплового режимов станций.

На рисунке 2.10.1.1 представлена динамика возникновения аварий и инцидентов по ТЭЦ г. Новокузнецка. В целом прослеживается динамика сокращения числа аварий и инцидентов в 2013-2015 гг. по сравнению с уровнем 2011-2012 гг.

Рисунок 2.10.1.1 - Динамика изменения аварий и инцидентов на ТЭЦ г. Новокузнецка

    - Муниципальные котельные

По данным теплоснабжающей организации на крупных муниципальных котельных за отчетный период 2011-2015 гг. составлена статистика технологических сбоев и отказов в работе основного оборудования, которая приведена в таблице 2.10.2.1.

Таблица 2.10.2.1 - Статистика технологических нарушений в работе муниципальных котельных г. Новокузнецка

| Теплоисточник | Число аварий и инцидентов на котельных, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Муниципальные котельные | 9 | 9 | 4 | 8 | 12 |

Технологические нарушения не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии от котельных и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в кратчайшие сроки принимались меры для устранения нарушений и восстановления заданного режима работы оборудования.

    - Ведомственные котельные

Сведения о наличии технологических инцидентов и аварий на ведомственных котельных за 2011-2015 гг. не предоставлены.

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии

В соответствии с информацией, предоставленной теплоснабжающими организациями для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка, предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников теплоснабжения отсутствуют.

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

  - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

К теплосетевым организациям на территории города Новокузнецка относятся:

- АО «МТСК» - организация осуществляет транспортировку тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ и Западно-Сибирской ТЭЦ. На балансе организации находятся магистральные и, частично, распределительные сети от Кузнецкой ТЭЦ и Западно-Сибирской ТЭЦ;

- МП НГО «ССК» - в границах эксплуатационной ответственности организации находятся значительная часть распределительных и внутриквартальных тепловых сетей от Кузнецкой ТЭЦ, все распределительные сети от Центральной ТЭЦ, и распределительные сети Западно-Сибирской ТЭЦ, а также тепловые сети  от муниципальных котельных, расположенных на территории города. Кроме того, организация эксплуатирует часть магистральных сетей от Центральной ТЭЦ и Западно-Сибирской ТЭЦ.

Город Новокузнецк не имеет единой системы теплоснабжения. Каждая ТЭЦ работает локально на свой тепловой район.

Протяженность тепловых сетей г. Новокузнецка от ТЭЦ и муниципальных котельных составит порядка 646 103м при этом большая часть тепловых сетей проложена диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе распределительных сетей.

    - Кузнецкая ТЭЦ

Снабжает теплом в горячей воде Кузнецкий район, Юго-Восточную часть Центрального района и часть Орджоникидзевского района и в паре - предприятия Кузнецкого района.

Транспорт тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ осуществляется в горячей воде по трем тепломагистралям:

- от бойлерной установки №1 с отпуском тепла 97 Гкал/ч, диаметром 2хДу 700мм до коллекторной №1, расположенной за пределами ТЭЦ,

- от бойлерной установки №2 с отпуском тепла 97 Гкал/ч диаметром 2хДу 600мм в Кузнецкий район,

- от бойлерной установки №3 с отпуском тепла 172 Гкал/ч диаметром 2хДу 600мм в Орджоникидзевский район,

- от водогрейной котельной с отпуском тепла 364 диаметром 2хДу 1000 мм на коллекторную №1 и далее по тепломагистрали 1хДу 1000мм (под.) и 2хДу 700мм в Центральный район.

Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5 до 7кгс/см2 (линия НКАЗ-П) и свыше 13 кгс/см2 по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»

Прокладка тепловых сетей от КТЭЦ в Центральный и Кузнецкий районы по незастроенной территории - надземная, на низких отдельно-стоящих опорах, в городской застройке - в основном, подземная в непроходных железобетонных каналах.

Переход теплопроводами ТМ №1 на левый берег р.Томь выполнен по существующему мосту трубопроводами 2Ду 1000мм, протяженностью 1174м.

В правобережной части города на тепловых сетях от КТЭЦ построены две тепловые камеры с секционирующими задвижками - одна в Кузнецкий и Центральный районы (КСЗ-1) и вторая в Центральный район (КСЗ-2), обеспечивающие циркуляцию сетевой воды в аварийных ситуациях с перемычками диаметром по Ду 250мм.

Кроме того, секционирующие задвижки 2Ду 1000мм с перемычками 2Ду 300мм установлены на тепломагистралях от котельной КТЭЦ до коллекторной №1.

Тепловые сети Центрального района за счет строительства распределительных тепловых сетей по улицам Циолковского, Сеченова и Кузнецова - кольцевые, позволяющие обеспечить подачу теплоносителя при аварийных ситуациях.

На существующих тепловых сетях для обеспечения нормальных гидравлических параметров теплоносителя для присоединения потребителей по наиболее простым зависимым схемам установлены две подкачивающие насосные станции - ПНС-11 (на Центральный район) и ПНС-15 (на Кузнецкий район) и насосная станция зарядки и разрядки баков-аккумуляторов (ПНС-12).

Сведения по тепловым сетям КТЭЦ приведены в таблице 3.1.1-1.

Таблица 3.1.1-1 Сведения по тепловым сетям КТЭЦ

| Наименование | КТЭЦ, в том числе: | БУ-1 и ВК | БУ-2 | БУ-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район теплоснабжения | Центральный. | Центральный (Юго- Восточная часть) | Кузнецкий, |  |
|  | Кузнецкий. |  | Орджоникидзевский |  |
|  | Орджоникидзевский |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 731 | 424 | 307 |  |
| Протяженность тепловых сетей, м (в 2-х тр. исчислении), в том числе: | 227191 | 127168 | 51334 | 48689 |
| - магистральных | 56093 | 37808 | 9448 | 8837 |
| - распределительных (Ду менее 300 мм) | 171098 | 89360 | 41886 | 39852 |
| Вид прокладки: | 25590 | 16731 | 3693 | 5165 |
| - надземная, м | 201601 | 110437 | 47641 | 43524 |
| - подземная, м |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 109402,4 | 69473,9 | 19043,7 | 20884,8 |
| Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч | 149,9 | 159 | 157,4 | 121,4 |
| Тип и количество регулирующей арматуры (магистральные сети), шт. | задвижки |  |  |  |
|  | 79 шт. |  |  |  |
| Вид грунта | Глина, суглинок. Водонасы ще и мы й. | Глина, суглинок. Водонасыщенный. | Глина, суглинок. Водонасыщенный. | Глина, суглинок. Водонасыщенный. |
| Количество тепловых узлов, шт. | 1952 | 1077 | 484 | 391 |
| Тип изоляции |  | Преимущественно маты. Минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. ППУ. | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Маты минераловатные прошивные марки 100. ППУ. | Преимущественно маты. минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Тип компенсации | П-образные | П-образные компенсаторы, углы поворота трасс. Сальниковые компенсаторы. | П-образные компенсаторы, углы поворота трасс. Сальниковые компенсаторы. | П-образные компенсаторы, углы поворота трасс. Сальниковые компенсаторы. |
|  | компенсаторы. |  |  |  |
|  | углы |  |  |  |
|  | поворота трасс. |  |  |  |
|  | Сальниковые |  |  |  |
|  | компенсаторы. |  |  |  |
| Теплоснабжающие организации: |  |  |  |  |
| - магистральные тепловые сети | ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» - ОАО «МТК» (бывшие Тепловые сети Кузнецкой ТЭЦ) |  |  |  |
| - распределительные тепловые сети | ОАО «МТСК», МП «Сибирская Сбытовая Компания» |  |  |  |

    - Западно-Сибирская ТЭЦ

Снабжает теплом Заводской и Новоильинский районы.

Первые участки тепловых сетей от ЗС ТЭЦ в Заводской район были построены в 1954 году и заменены на новые трубопроводы диаметром 2ДУ 1200. Тепловые выводы с ТЭЦ проложены надземно. В настоящее время к ЗС ТЭЦ подключен и Новоильинский район.

Транспорт тепловой энергии от ЗС ТЭЦ в Новоильинский и Заводской районы осуществляется по тепло магистралям диаметром головных участков 4Ду 1200мм (два подающих и два обратных) протяженностью около 500м от коллекторов главного корпуса и далее до НЩО- 6 (неподвижная щитовая опора).

В районе НЩО-6 один из подающих трубопроводов Ду 1200мм за счет устройства перехода на 700мм и врезки второго трубопровода диаметром 700мм превращается в два подающих трубопровода диаметром по 700мм. В обратный трубопровод Ду 1200мм врезается также трубопровод 1х 700мм. Таким образом, тепломагистраль состоящая из Зх трубопроводов диаметром 700мм (два подающих, один обратный) после НЩО-6 используется для теплоснабжения Новоильинского района. На тепло магистрали Новоильинского района построена насосная подкачивающая станция - ПНС №16. В насосной станции установлены подкачивающие насосы на подающем и обратном трубопроводах, насосы зарядки и разрядки баков-аккумуляторов (3 бака) и насосы для поддержания статического режима при остановке сетевых насосов.

Вторая тепломагистраль диаметром 2ДУ 1200мм от ЗС ТЭЦ проходит до т. «А»усл (в районе автодорожной развязки на въезде в Заводской район), далее по тепломагистралям диаметрами головного участка 2хДу 700мм и 2хДу 800мм проходит в Заводской район.

Выводы тепломагистралей от ЗСТЭЦ приведены на рисунке 1.3.2-1.

Рисунок 3.1.2-1 - Выводы тепломагистралей от ЗСТЭЦ

Сведения по тепловым сетям ЗС ТЭЦ приведены в таблице 3.1.2-1.

Таблица 3.1.2-1 Сведения по тепловым сетям ЗС ТЭЦ

| Наименование | ЗС ТЭЦ | ТМ №1 | ТМ№2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Район теплоснабжения | Заводской. | Новоильинский | Заводской |
|  | Новоильинский |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 568* | 259 | 309 |
| Протяженность тепловых сетей, м (в 2-х тр. исчислении), в том числе: | 188486 | 94689 | 93797 |
| - магистральных | 52331 | 28139 | 24191 |
| - распределительных (Ду менее 300 мм) | 136155 | 66550 | 69606 |
| Вид прокладки: |  |  |  |
| - надземная, м | 24232 | 11653 | 12579 |
| - подземная, м | 164254 | 83036 | 81218 |
| Материальная характеристика сети, м2 | 98838,6 | 49189,9 | 49648,7 |
| Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч | 174 | 189,9 | 160,7 |
| Тип и количество регулирующей арматуры (магистральные сети), шт | задвижки | задвижки | задвижки |
|  | 88 | 34 | 54 |
| Вид грунта | Глина, суглинок, Сухой и влажный. Песок, супесь, сухой водонасыщенный. | Преимущественно глина суглинок, сухой. Отдельные участки песок, супесь, сухой. Глина, суглинок, влажный. | Преимущественно песок. супесь, сухой. Отдельные участки Глина суглинок сухой и влажный. Песок, супесь, водонасыщенный. |
| Количество тепловых узлов, шт. | 1786 | 901 | 885 |
| Тип изоляции | Маты и плиты минераловатные марки 75. ГИТУ. Маты и плиты стекловатные марки 50. Известковокремнеземистые изделия марки 200. | Преимущественно маты и плиты минераловатные марки 75. Отдельные участки ППУ. маты и плиты стекловатные марки 50.75. | Преимущественно маты и плиты минераловатные марки 75. Отдельные участки ППУ. маты и плиты стекловатные марки 50. Известковокремнеземистые изделия марки 200. |
| Тип компенсации | П-образные компенсаторы, углы поворота трасс. Сальниковые компенсаторы. | П-образные компенсаторы, углы поворота трасс. Сальниковые компенсаторы. | П-образные компенсаторы, углы поворота трасс. Сальниковые компенсаторы. |
| Теплоснабжающие организации: |  |  |  |
| - магистральные тепловые сети | ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (бывшие Тепловые сети Кузнецкой ТЭЦ) |  |  |
| — распределительные тепловые сети | МП «Сибирская Сбытовая Компания» |  |  |

    - Центральная ТЭЦ

ЦТЭЦ снабжает теплом часть Центрального района (вторая половина района подключена к КТЭЦ) и часть Куйбышевского района, примыкающего к Центральному району с юго- западной стороны.

Выдача тепловой мощности из главного корпуса ТЭЦ (бойлерная) и водогрейной котельной осуществляется по 2-м тепломагистралям 2х2Ду700мм соединенным между собой перемычками, до тепловой камеры ТК-6, расположенной вне территории ЦТЭЦ. На участках обратных трубопроводах между главным корпусом ТЭЦ и ТК-6 построена насосная подкачивающая станция «Подкачка».

В ТК-6, состоящей из 2-х камер ТК-6-1 и ТК-6-2 происходит разделение тепломагистралей:

- тепломагистраль №1 диаметром 800 и 700мм проходит по ул.Курако до ул.Бардина и далее по ул. Бардина;

- тепломагистраль №2 диаметром 2хДу700 доходит до ТК-8.

В ТК-8 тепломагистраль 2xDy 700мм делится на две тепломагистрали: 2xDy700 проходит по ул.Орджоникидзе до проспекта Металлургов и вторая lxDy800 и lxDy700 проходит по проспекту Строителей также до проспекта Металлургов. К магистральным тепловым сетям по улицам Курако, проспект Строителей и проспект Металлургов подключены распределительные тепловые сети по проспекту Металлургов, а также по улицам Лазо, Куйбышева, Мичурина, Невского, Кирова, Хитарова, Покрышкина, Фестивальной и Спартака.

Сведения по тепловым сетям ЦТЭЦ приведены в таблице 3.1.3-1

Принципиальная схема выдачи тепловой мощности от ЦТЭЦ приведена на рисунке 3.1.3-1.

Рисунок 3.1.3-1 - Принципиальная схема выдачи тепловой мощности от ЦТЭЦ

Таблица 3.1.3-1 Сведения по тепловым сетям ЦТЭЦ

| Наименование | ЦТЭЦ | ТМ №1 (по ул. Курако) | ТМ№2 (по ул. Строителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Район теплоснабжения | Центральный (Юго- Западная часть) | Центральный, КуЛбышевский ( ул. Курако, ДОЗ ул.Кольцевая. 15) | Центральный ( ул. Строителей, ул. Сеченова, ул. Циолковского,21) |
| Подключенная тепловая нагрузка. Г кал/ч | 514 | 338 | 176 |
| Протяженность тепловых сетей, м (в 2- х тр. исчислении), в том числе: | 122663 | 81251 | 41412 |
| - магистральных | 24311 | 16765 | 7546 |
| — распределительных (Ду менее 300 мм) | 98352 | 64486 | 33866 |
| Вид прокладки: |  |  |  |
| - надземная, м | 2907 | 2289 | 618 |
| - подземная, м | 119756 | 78962 | 40794 |
| Материальная характеристика сети, м2 | 46733,3 | 30342,1 | 16391,2 |
| Удельная материальная характеристика сети. м'/Гкал/ч | 90,9 | 89,8 | 93,1 |
| Вид грунта | Глина, суглинок. Водонасыщенный | Глина, суглинок. Водонасыщенный | Глина, суглинок. Водонасыщенный |
| Количество тепловых узлов, шт. | 1251 | 808 | 443 |
| Тип изоляции | 1 Неимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. | Преимущественно маты мипераловатпые прошивные марки 100 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Тип компенсации | П-образные компенсаторы, углы поворота трасс | П-образные компенсаторы, утлы поворота трасс | П-образные компенсаторы, утлы поворота трасс |
| Теплоснабжающие организации | МП «Сибирская Сбытовая Компания» |  |  |

    - Муниципальные котельные

Снабжают теплом локальные районы. Выдача тепловой мощности от муниципальных котельных осуществляется горячей водой по двухтрубным тепловым сетям по температурным графикам 95-70°С, кроме котельных «Куйбышевская» - 110-70°С и «Зыряновская» 130-70°С до ЦТП, после ЦТП - 95-70°С.

Абонентские установки подключены к котельным, в основном без смесительных устройств, для систем отопления, кроме котельной «Куйбышевская» (присоединение систем отопления через элеваторные узлы). Расчетные напоры в узлах ввода потребителей обеспечиваются, в основном, дроссельными шайбами и соплами элеваторов (в тепловых узлах от котельной «Куйбышевской»).

Подключение систем горячего водоснабжения - через смесительные устройства.

Прокладка тепловых сетей от муниципальных котельных, в основном, подземная в непроходных железобетонных каналах. В местах подключения потребителей, или ответвлений построены подземные камеры, в которых установлены: запорная арматура, спускники, воздушники, сальниковые компенсаторы, неподвижные опоры и др.

Все тепловые сети разделены секционирующими задвижками на отдельные участки, протяженность которых принимается по СНиПу в зависимости от диаметра участка. В местах установки секционирующих задвижек построены неподвижные опоры, а также перемычки между трубопроводами с двумя задвижками, спускником и воздушником.

В электронной модели тепловых сетей от муниципальных котельных: Зыряновская, Абашевская, Байдаевская, Куйбышевская, Притомская и Листвяги - разработанной с использованием программного комплекса “ZULU11 (см. Книгу 3) приведена информация по участкам тепловых сетей, а именно: протяженность, диаметр, способ прокладки, тип изоляции, тип компенсаторов, наличие спускников и воздушников, тип арматуры, места установки неподвижных опор, характеристика тепло и гидроизоляции трубопроводов, характеристика грунтов, отметки земли, привязка к существующим строениям и наличие ЦТП и их оборудование, схемы подключения (узлы ввода) потребителей, параметры сетевых и подпиточных насосов в котельных, а также насосов и оборудования в подкачивающих насосных станциях и ЦТП.

Сведения по муниципальным тепловым сетям от котельных МП «Сибирская Сбытовая Компания» представлены в таблице 3.1.4-1.

Таблица 3.1.4-1 - Сведения по муниципальным тепловым сетям от котельных МП «Сибирская Сбытовая Компания»

| Наименование котельной | Зона действия котельной (административный район) | Тип системы отопления | Температурный график отпуска тепловой энергии, °С | Протяженность магистральных тепловых сетей, м ( 0 300мм и выше) | Протяженность рас п редел ител ьн ы х тепловых сетей, м | Количество тепловых узлов, шт. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абагур Лесной-1 | Центральный | открытая | 95/70 |  | 3141 | 105 | 2,89 |
| Абагур Лесной-2 | Центральный | открытая | 95/70 |  | 3896 | 68 | 2,75 |
| Абагур Лесной-3 | Центральный | открытая | 95/70 |  | 494 | 8 | 0,22 |
| ФКУ ЛИУ-16 | Центральный | открытая |  |  | 330 |  | 4,2 |
| Разъезд | Куйбышевский | открытая | 95/70 |  | 710 | 17 | 0,62 |
| Абагуровский-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъезд | Куйбышевский | открытая | 95/70 |  | 911,5 | 11 | 1,14 |
| Абагуровский-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проф. Бунгурский | Куйбышевский | открытая | 95/70 | - | 1342 | 17 | 0,52 |
| Котельная №6 | Куйбышевский | открытая | 95/70 | - | 507 | 11 | 1,42 |
| КЦК | Куйбышевский | открытая | 110/70 | 4842 | 30659 | 251 | 51,45 |
| Котельная п. Листвяги | Куйбышевский | открытая | 95/70 | 915 | 5325 | 73 | 6,1 |
| Садопарк | Куйбышевский | открытая | 95/70 | - | 629 | 20 | 0,8 |
| Котельная РТРС | Куйбышевский | открытая | 95/70 | - | 104 | 4 | 0,37 |
| Котельная №32 | Куйбышевский | открытая | 95/70 | - | 951 | 11 | 1,09 |
| АРК | Орджоникидзевский | открытая | 130/70* | 5382 | 20560 | 155 | 32,9 |
| БЦК | Орджоникидзевский | открытая | 95/70 | 2629 | 9653 | 187 | 32,81 |
| ЗРК | Орджоникидзевский | открытая | 95/70 | 4088 | 15015 | 271 | 58,79 |
| Котельная №72 | Орджоникидзевский | открытая | 95/70 | - | 14 | 1 | 0,12 |
| Котельная №19 | Орджоникидзевский | открытая | 95/70 | - | 137,5 | 1 | 0,52 |
| Котельная п.Притомский | Орджоникидзевский | открытая | 95/70 | 2820 | 5874 | 70 | 12,68 |
| Кузнецкая крепость | Кузнецкий | открытая | 95/70 | - | 126,5 | 1 | 0,21 |
| Котельная УПК | Заводской | открытая | 95/70 | - | 91 | 1 | 0,36 |
| Итого: |  |  |  | 20676 | 100470 | 1178 | 209,07 |

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронные и бумажные карты-схемы тепловых сетей теплоснабжающих и теплосетевых организаций Новокузнецкого городского округа в зонах действия источников тепловой энергии разработаны в Книге 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Электронная схема систем теплоснабжения Новокузнецкого городского округа разработана в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo.

  - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Новокузнецктий городской округ не имеет единой системы теплоснабжения. Каждая ТЭЦ работает локально на свой тепловой район. На тепловых сетях городского округа имеет место низкое качество теплоизоляции трубопроводов, что приводит к значительным тепловым потерям.

Компенсация тепловых удлинений от ТЭЦ при подземной прокладке - сальниковыми компенсаторами и поворотами трубопроводов, при надземной прокладке - П-образными компенсаторами и поворотами трубопроводов. Изоляция магистральных трубопроводов выполнена, в основном, минматами.

Протяженность тепловых сетей г. Новокузнецка от ТЭЦ и муниципальных котельных составит порядка 646 103м при этом большая часть тепловых сетей проложена диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе распределительных сетей.

Распределение тепловых сетей по источникам теплоснабжения приведено на рисунке:

- Кузнецкая ТЭЦ - 25%

- Западно-Сибирская ТЭЦ - 44%

- Центральная ТЭЦ - 18%

- Муниципальные котельные - 7%

- Ведомственные котельные - 6%

Рисунок 3.3-1 - Распределение тепловых сетей по источникам теплоснабжения

    - Кузнецкая ТЭЦ

Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов от КТЭЦ при подземной прокладке выполнена сальниковыми компенсаторами и поворотами трубопроводов, при надземной прокладке П-образными компенсаторами и поворотами трубопроводов. Изоляция трубопроводов выполнена, в основном, минераловатными матами и плитами. На тепловых сетях установлена следующая арматура: задвижки (79 шт.), регуляторы давления, дроссельные клапаны, обратные клапаны, вентили. Больше половины тепловых сетей от КТЭЦ проложены диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей.

Рисунок 3.3.1-1 - Принципиальная схема выдачи тепловой мощности от главного корпуса КТЭЦ и водогрейной котельной на площадке ТЭЦ

Параметры сетей Кузнецкой ТЭЦ по протяженности, материальной характеристике и типу изоляции приведены ниже в таблицах 3.3.1-1,2,3

Таблица 3.3.1-1 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 1000 | 8093,4 | 10950,3 | 4889,4 | 3204 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75, 100. |
| 800 | 2362,7 | 3874,9 | - | 2362,7 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 700 | 14064 | 20252,2 | 10771,4 | 3292,6 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. ППУ. Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 600 | 146,8 | 185 | - | 146,8 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75, 100. |
| 500 | 2899 | 3067,2 | - | 2899 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 400 | 4226,9 | 3601,3 | 1070,5 | 3156,4 | Преимущественно маты и шшты из минеральной ваты марки 75. Маты минераловатные прошивные марки 100. Скорлупы минераловатные оштукатуренные |
| 350 | 485 | 365,7 | - | 485 | Преимущественно маты минераловатиые прошивные марки 100 |
| 300 | 5530,1 | 3594,6 | - | 5530,1 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 250 | 3975 | 2170,3 | - | 3975 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 200 | 14796,6 | 6480,9 | - | 14796,6 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 150 | 13426,1 | 4269,5 | - | 13426,1 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 125 | 1941,3 | 516,4 | - | 1941,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 100 | 29917,5 | 6462,2 | - | 29917,5 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 80 | 8523,4 | 1517,2 | - | 8523,4 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 70 | 7424,3 | 1128,5 | - | 7424,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 50 | 8404,2 | 958,1 | - | 8404,2 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 40 | 534,2 | 48,1 | - | 534,2 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 32 | 417,5 | 31,7 | - | 417,5 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| Итого: | 127168 | 69473,9 | 16731,3 | 110436,7 | - |

Таблица 3.3.1-2 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от БУ-2 в Кузнецкий по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 600 | 3621,2 | 4562,76 | 3276,4 | 344,9 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Маты минераловатные прошивные марки 100. ППУ |
| 500 | 842,6 | 891,43 | - | 842,6 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 400 | 1113,1 | 948,39 | - | 1113,1 | Дреимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки изделия диатомовые марки 600, маты и плиты стекловатные марки 50. |
| 300 | 3871,3 | 2516,34 | 417,2 | 3454,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. 100. |
| 250 | 517,4 | 282,52 | - | 517,4 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 200 | 3743,4 | 1639,6 | - | 3743,4 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 150 | 10208 | 3246,15 | - | 10208 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75,100. |
| 125 | 1358,4 | 361,34 | - | 1358,4 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 100 | 11 888,60 | 2567,94 | - | 11888,6 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 80 | 4568 | 813,11 | - | 4568 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75, 100. |
| 70 | 3440,2 | 522,91 | - | 3440,2 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 50 | 5744,6 | 654,88 | - | 5744,6 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 40 | 326,9 | 29,42 | - | 326,9 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 32 | 90,7 | 6,89 | - | 90,7 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Итого: | 51334,5 | 19043,7 | 3693,6 | 47640,9 | - |

Таблица 3.3.1-3 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от БУ-3 по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 1000 | 175,5 | 358,1 | 175,5 |  | ППУ |
| 800 | 2592,6 | 4251,9 | 352,6 | 2240 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 600 | 2707,8 | 3411,8 | 2596,1 | 111,7 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Маты минераловатные прошивные марки 100. ППУ |
| 500 | 1171,2 | 1239,1 | 759,1 | 412 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75 и ППУ. Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 400 | 1042,6 | 888,3 | 708,1 | 334,6 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 300 | 1147 | 745,5 | 573,4 | 573,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 250 | 794,7 | 433,9 | - | 794,7 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 200 | 5799,2 | 2540 | - | 5799,2 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 150 | 7156,2 | 2275,7 | - | 7156,2 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 125 | 1437,7 | 382,4 | - | 1437,7 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 100 | 9766,9 | 2109,6 | - | 9766,9 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 80 | 6411,1 | 1141,2 | - | 6411,1 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 70 | 4078,9 | 620 | - | 4078,9 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 50 | 3923,9 | 447,3 | - | 3923,9 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 40 | 231,4 | 20,8 | - | 231,4 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 32 | 252,1 | 19,2 | - | 252,1 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| Итого: | 48688,6 | 20884,8 | 5164,8 | 43523,8 | - |

Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей от Кузнецкой ТЭЦ по срокам ввода в эксплуатацию представлено на рисунках 3.3.1-2, 3.

Рисунок 3.3.1-2 Распределение магистральных тепловых сетей от Кузнецкой ТЭЦ

по срокам ввода в эксплуатацию

Рисунок 3.3.1-3 Распределение распределительных тепловых сетей от Кузнецкой ТЭЦ по срокам ввода в эксплуатацию

Как видно из рисунков 3.3.1-2, 3 срок эксплуатации тепловых сетей (более 30%) превышает 25 лет.

С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к муниципальным котельным, рекомендуется осуществлять планомерную перекладку трубопроводов, имеющих высокую степень износа.

    - Западно-Сибирская ТЭЦ

Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов от ЗСТЭЦ подземной прокладке выполнена сальниковыми компенсаторами и поворотами трубопроводов, при надземной прокладке П-образными компенсаторами и поворотами трубопроводов. Изоляция трубопроводов выполнена, в основном, минераловатными матами и плитами. Установлена следующая запорная арматура: задвижки (88шт.), вентили, обратные клапаны. Регулирующая арматура - регуляторы давления, дроссельные клапаны. Больше половины тепловых сетей от ЗСТЭЦ проложены диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей.

Параметры сетей Западно-Сибирской ТЭЦ по протяженности, материальной характеристике и типу изоляции приведены ниже в таблицах 3.3.2-1,2,3

Таблица 3.3.2-1 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от ЗСТЭЦ в Новоильинский район (ТМ №1) по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 1200 | 608,3 | 1484,2 | 608,3 | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 1000 | 504,9 | 1020,1 | 504,9 | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 800 | 4673,9 | 7665,2 |  | 4673,9 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 700 | 12440,6 | 13425,9 | 9786,9 | 2653,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 500 | 3928,1 | 4155,9 | - | 3928,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 400 | 3440,9 | 2931,7 | - | 3440,9 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Маты и плиты стекловатные марки 50. |
| 350 | 1122,1 | 846,1 | 752,9 | 369,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 300 | 1420,4 | 923,3 | - | 1420,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 250 | 4020,9 | 2195,4 | - | 4020,9 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 200 | 8759 | 3836,4 | - | 8759 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 150 | 10637,9 | 3382,9 | - | 10637,9 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ, |
| 125 | 2881,2 | 766,4 | - | 2881,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 100 | 8483,7 | 1832,5 | - | 8483,7 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ, маты и плиты стекловатные марки 50. |
| 80 | 13837,3 | 2463 | - | 13837,3 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ, маты и плиты стекловатные марки 50,75. |
| 70 | 7487,1 | 1138 | - | 7487,1 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ, маты и плиты стекловатные марки 50, маты минераловатные марки 125. |
| 50 | 8069,6 | 919,9 | - | 8069,6 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Маты и плиты стекловатные марки 50 |
| 40 | 905,6 | 81,5 | - | 905,6 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 32 | 1467,4 | 111,5 | - | 1467,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| Итого | 94688,9 | 49179,9 | 11653 | 83035,9 | - |

Таблица 3.3.2-2 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от ЗСТЭЦ в Заводской район (ТМ №2) по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 1200 | 3250,1 | 7930,1 | 3250,1 | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 800 | 486,5 | 797,8 | 486,5 | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 700 | 10011,2 | 14416.2 | 6787.1 | 3224.1 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 600 | 945,8 | 1191,7 | 34,7 | 911,1 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки маты минераловатные марки 100. |
| 500 | 3820,4 | 4041,9 | 77,9 | 3742,5 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 450 | 156 | 149,1 | - | 156 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 400 | 1762 | 1501,2 | 162,3 | 1599,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 350 | 77,5 | 58,5 | - | 77,5 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 300 | 3682 | 2393,3 | 325,9 | 3356,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 250 | 2405 | 1313,1 | - | 2405 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 200 | 7315,4 | 3204,2 | 579,1 | 6736,3 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75.Отдельные участки маты и плиты стекловатные марки |
| 150 | 13892,2 | 4417,7 | 714,7 | 13177,5 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 125 | 2816,1 | 749,1 | - | 2816,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 100 | 15926,4 | 3440,1 | 160,8 | 15765,6 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 80 | 10714,1 | 1907,1 | - | 10714,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 70 | 7101,7 | 1079,5 | - | 7101,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 50 | 8910,1 | 1015,8 | - | 8910,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 40 | 175,9 | 15,8 | - | 175,9 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 32 | 348,5 | 26,5 | - | 348,5 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| Итого: | 93796,9 | 49648,7 | 12579,1 | 81217,8 | - |

Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей от Западно-Сибирской ТЭЦ по срокам ввода в эксплуатацию представлено на рисунках 3.3.2-1,2.

Рисунок 3.3.2-1 - Распределение магистральных тепловых сетей от Западно-Сибирской ТЭЦ по срокам ввода в эксплуатацию

Рисунок 3.3.2-2 - Распределение магистральных тепловых сетей от Западно-Сибирской ТЭЦ по срокам ввода в эксплуатацию

Как видно из рисунков срок эксплуатации основной доли магистральных и распределительных тепловых сетей от ЗС ТЭЦ превышает 25 лет.

С целью повышения надежности теплоснабжения потребителей, подключенных к муниципальным котельным, рекомендуется осуществлять планомерную перекладку трубопроводов, имеющих высокую степень износа.

    - Центральная ТЭЦ

Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов от ЦТЭЦ преимущественно EI- образными компенсаторами. Изоляция трубопроводов выполнен, в основном, минераловатными матами и плитами. На тепловых сетях установлена запорная арматура - задвижки, обратные клапаны, вентили. Регулирующая арматура - регуляторы давления, дроссельные клапаны.

Большая часть тепловых сетей от ЦТЭЦ проложена диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей.

Параметры сетей Центральной ТЭЦ по протяженности, материальной характеристике и типу изоляции приведены ниже в таблицах 3.3.2-1,2,3

Таблица 3.3.3-1 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от ЦТЭЦ ТМ№1 по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 800 | 25,9 | 4 | - | 25,9 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 700 | 1358 | 1955,5 | 361,7 | 996,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 600 | 448,3 | 564,9 | - | 448,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 500 | 2864,6 | 3030,7 | - | 2864,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 450 | 94,7 | 90,5 | - | 94,7 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 400 | 3893,2 | 3317 | - | 3893,2 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 350 | 1192,5 | 899,2 | 296,6 | 895,9 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 300 | 6888,3 | 4477,4 | 1347 | 5541,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 250 | 1229,3 | 671,2 | - | 1229,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 200 | 8409,3 | 3683,3 | - | 8409,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 150 | 12077,4 | 3840,6 | 137,4 | 11940 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 125 | 1896 | 504,3 | - | 1896 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 100 | 20645,6 | 4459,4 | 147 | 20498,6 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 80 | 6222,4 | 1107,6 | - | 6222,4 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 70 | 4067,2 | 618,2 | - | 4067,2 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 50 | 8335,9 | 950,3 | - | 8335,9 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 40 | 556,1 | 50 | - | 556,1 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 32 | 1046,9 | 79,6 | - | 1046,9 | Преимущественно маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| Итого: | 81251,4 | 30342,1 | 2289,5 | 78961,8 | - |

Таблица 3.3.3-1 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от ЦТЭЦ ТМ №2 по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 800 | 15,4 | 25,2 | - | 15,39 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 700 | 2085,4 | 3003 | 275,6 | 1809,8 | Маты минерааоватные прошивные марки 100. |
| 500 | 474,6 | 502,1 | - | 474,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 400 | 3603,2 | 3069,9 | - | 3603,2 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 350 | 326,3 | 246 | - | 326,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 300 | 1041,2 | 676,8 | - | 1041,2 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 250 | 2887,8 | 1576,7 | 342 | 2545,8 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 200 | 2769,1 | 1212,9 | - | 2769,1 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 150 | 6514,7 | 2071,7 | - | 6514,7 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 125 | 1320,8 | 351,3 | - | 1320,8 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 100 | 8910,5 | 1924,7 | - | 8910,5 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 80 | 4784,3 | 851,6 | - | 4784,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 70 | 3234 | 491,6 | - | 3234 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 50 | 3273,7 | 373,2 | - | 3273,7 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 40 | 107,8 | 9,7 | - | 107,8 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| 32 | 63,2 | 4,8 | - | 63,2 | Маты минераловатные прошивные марки 100. |
| Итого: | 41411,9 | 16391,2 | 617,5 | 40794,4 | - |

    - Сведения по наиболее крупным муниципальным котельным МП «ССК»

      - Куйбышевская центральная котельная

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет порядка 35,5 км. Тепловые сети от котельной - четырехтрубные, компенсация тепловых удлинений трубопроводов - П-образные и сальниковые компенсаторы. Тип тепловой изоляции трубопроводов - минматы, участки трубопроводов, построенные с 2006г. по 2011г. - скорлупы из пенополиуретана (ППУ). Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 3.3.4.1-1. Годы ввода тепловых сетей от КЦК в эксплуатацию приведены ниже:

- 1974 - 1978г.г. ~ 29%;

- 1980 - 1989г.г. ~ 60%;

- 1990г., 1997г. ~ 1%;

- 2001 - 2010г.г. ~10%.

Таблица 3.3.4.1-1 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от Куйбышевской котельной по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 500 | 819,7 | 867,3 | 606,2 | 213,5 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 400 | 580,8 | 494,9 | - | 580,8 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 350 | 1899,7 | 1432,4 | - | 1899,7 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 300 | 1541,5 | 1002 | 165,7 | 1375,9 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 250 | 1323,1 | 722,4 | - | 1323,1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 200 | 2971,4 | 1301,5 | - | 2971,4 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 150 | 4255,7 | 1353,3 | 186,4 | 4069,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 125 | 176,3 | 46,9 | - | 176,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 100 | 9206,5 | 1988,6 | 356,9 | 8849,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 80 | 4078,5 | 726 | - | 4078,5 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 70 | 1398,8 | 212,6 | - | 1398,8 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 50 | 6594,8 | 751,8 | - | 6594,8 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 40 | 654,4 | 58,9 | - | 654,4 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| Итого: | 35501,3 | 10958,5 | 1315,1 | 34186,1 | - |

      - Зыряновская районная котельная

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет порядка 19 км. Тепловые сети от котельной - двухтрубные, компенсация тепловых удлинений трубопроводов - П-образные компенсаторы и углы поворота трасс. Тип тепловой изоляции трубопроводов - минматы, участки трубопроводов, построенные с 2005г. по 2011г. - скорлупы из пенополиуретана (ППУ). Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 3.3.4.2-1.

Годы ввода тепловых сетей от ЗРК в эксплуатацию:

- 1950 - 1959г.г. ~ 9%;

- 1961 - 1969г.г. ~ 7%;

- 1970 - 1978г.г. ~ 24%;

- 1980 - 1988г.г. ~ 16%;

- 1990г. - 1999г. ~ 29%;

- 2001 -2011г.г. ~ 15%

Таблица 3.3.4.2-1 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от Зыряновской котельной по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 500 | 1402 | 1483,3 | - | 1402 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 400 | 1019,3 | 868,5 | - | 1019,3 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 350 | 144 | 108,6 | - | 144 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 300 | 1523,1 | 990 | - | 1523,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 250 | 1051,8 | 574,3 | - | 1051,8 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 200 | 3352,1 | 1468,2 | 1218,8 | 2133,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 150 | 2105 | 669,4 | - | 2105 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 125 | 93,6 | 24,9 | - | 93,6 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 100 | 5085,4 | 1098,5 | - | 5085,4 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 80 | 1159,2 | 206,3 | - | 1159,2 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 70 | 541,7 | 82,3 | - | 541,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 50 | 1529,1 | 174,3 | - | 1529,1 | Преимущественно маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 40 | 56,9 | 5,1 | - | 56,9 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 32 | 40,56 | 3,1 | - | 40,56 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| Итого: | 19103,8 | 7756,8 | 1218,8 | 17885,1 | - |

      - Байдаевская центральная котельная

Общая протяженность магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет порядка 12км. Тепловые сети от котельной - двухтрубные (отдельные участки трехтрубные), компенсация тепловых удлинений трубопроводов - П-образные, сальниковые компенсаторы и углы поворота трасс. Тип тепловой изоляции трубопроводов - минматы, участки трубопроводов, построенные с 2004г. по 2011г. - скорлупы из пенополиуретана (ППУ). Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 3.3.4.3-1.

Годы ввода тепловых сетей от БЦК в эксплуатацию

- 1949г. 1959г. - 8,5%;

- 1963г. 1968г. - 31%;

- 1970г. 1979г. – 16%;

- 1985г. 1989г. – 2,5%;

- 1990г. 1998г. – 13%;

- 2001г. 2010г. – 29%.

Таблица 3.3.4.3-1 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от Байдаевской котельной по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 500 | 450,7 | 476,8 | - | 450,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 400 | 1184,4 | 1009,1 | - | 1184,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 350 | 214,4 | 161,7 | - | 214,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 300 | 779,5 | 506,6 | - | 779,5 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 250 | 362,9 | 198,1 | - | 362,9 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 200 | 884,3 | 387,3 | - | 884,3 | Магы и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки Г1ПУ. |
| 150 | 1842,8 | 586 | - | 1842,8 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 125 | 316,4 | 84,2 | - | 316,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 100 | 4265,3 | 921,3 | - | 4265,3 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 80 | 625,7 | 111,4 | - | 625,7 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 70 | 174,2 | 26,5 | - | 174,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 50 | 1171,5 | 133,5 | - | 1171,5 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 40 | 9,8 | 0,9 | - | 9,8 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| Итого: | 12281,9 | 4603,5 |  | 12281,9 | - |

      - Абашвеская районная котельная

Общая протяженность тепловых сетей от котельной до потребителей в двухтрубном исчислении составляет порядка 26км. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов IT- образными компенсаторами и углами поворота трасс. Тип тепловой изоляции трубопроводов - минматы, участки трубопроводов, построенные с 2004г. по 2011г. - скорлупы из пенополиуретана (ППУ). Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 3.3.4.4-1.

Г оды ввода тепловых сетей от АРК в эксплуатацию:

- 1974г. ~ 0,3%;

- 1989 - 1991г.г. ~ 80%;

- 1996 - 1999г.г. ~ 1,2%;

- 2001 -2011г.г.~ 18,5%

Таблица 3.3.4.4-1 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от Абашевской котельной по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 700 | 27,7 | 39,9 | 16,5 | 11,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 500 | 304,1 | 321,7 | - | 304,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 450 | 57,8 | 55,3 | - | 57,8 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 400 | 3658,3 | 2927,6 | 1257,3 | 2401 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 350 | 70 | 52,8 | - | 70 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 300 | 2074,4 | 966 | - | 2074,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 250 | 621 | 339,1 | - | 621 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 200 | 2557,1 | 789,2 | - | 2557,1 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 150 | 4277,5 | 1496,4 | - | 4277,5 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 125 | 363,8 | 96,8 | - | 363,8 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 100 | 4460,7 | 1156,1 | - | 4460,7 | Магы и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 80 | 2446,8 | 424,9 | - | 2446,8 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 70 | 1122,3 | 170,6 | - | 1122,3 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 50 | 3528,9 | 414,1 | - | 3528,9 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 40 | 275,8 | 35,2 | - | 275,8 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| 32 | 95,4 | 13,8 | - | 95,4 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. Отдельные участки ППУ. |
| Итого: | 25941,6 | 9299,4 | 1273,7 | 24667,9 | - |

      - Котельная п. Листвяги

Общая протяженность тепловых сетей 6,2км в двухтрубном исчислении. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов - П-образные компенсаторы и углы поворота трасс. Тип тепловой изоляции трубопроводов - минматы, участки трубопроводов, построенные с 2004г. По 2009г. - скорлупы из пенополиуретана (ППУ). Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 3.3.4.5-1.

Г оды ввода тепловых сетей кот. Листвяги в эксплуатацию:

- 1961 - 1964г. ~ 4%;

- 1980 - 1987г.г. ~ 13%;

- 1990- 1995г.г. ~ 63%;

- 2001 - 2009г.г. ~ 20%.

Таблица 3.3.4.5-1 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельной Листвяги по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 300 | 915 | 594,8 | 585,6 | 329,4 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 250 | 654,1 | 357,1 | 127 | 527,1 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 200 | 1010 | 442,4 | 791,2 | 218,8 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 150 | 509,4 | 162 | 376 | 133,4 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 125 | 37 | 9,8 | - | 37 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 100 | 1006,2 | 217,3 | - | 1006,2 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 80 | 610,4 | 108,7 | 286 | 324,4 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| 70 | 204,1 | 31 | - | 204,1 | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 50 | 1293,8 | 147,5 | 215,6 | 1078,2 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Отдельные участки ППУ. |
| Итого: | 6239,9 | 2070,6 | 2381,3 | 3858,6 | - |

Котельная Притомская

Общая протяженность тепловых сетей 8,7 км в двухтрубном исчислении. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов - П-образные компенсаторы и углы поворота трасс. Тип тепловой изоляции трубопроводов - минматы. Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 3.3.4.6-1.

Таблица 3.3.4.6.1-1 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельной Притомская по диаметрам трубопроводов

| Диаметр, мм | Протяженность участка, м | Материальная характеристика, м2 | Прокладка |  | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная, м | подземная, м |  |
| 400 | 2017,7 | 1719,1 | 2017,7 | - | Маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 300 | 802,2 | 521,5 | 802,2 | - | Маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 200 | 124,4 | 54,5 | - | 124,4 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 150 | 725,3 | 230,6 | - | 725,3 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 125 | 365,1 | 97,1 | - | 365,1 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 100 | 1433,4 | 309,6 | - | 1433,4 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 80 | 1027,8 | 182,9 | - | 1027,8 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 70 | 538,6 | 81,9 | - | 538,6 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 50 | 1540 | 175,6 | - | 1540 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75. |
| 40 | 119,8 | 10,8 | - | 119,8 | Маты минераловатные прошивные марки 100. Maibi и типы из минеральной ваты марки 75. |
| Итого: | 8694,3 | 3383,6 | 2820 | 5874,3 | - |

Распределение тепловых сетей от наиболее крупных котельных МП ССК, по срокам ввода в эксплуатацию приведено на рисунке 3.3.4-1.

Рисунок 3.3.4-1 - Распределение тепловых сетей от наиболее крупных котельных МП ССК по срокам ввода в эксплуатацию

  - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве запорной арматуры на тепловых сетях используются стальные задвижки. Ввиду незначительного гидравлического сопротивления задвижек - обычно они выбираются на 1, 2 типоразмера меньше трубопроводов. Кроме задвижек в качестве спускных устройств - воздушников и спускников - применены вентили.

  - описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей к магистральным построены тепловые камеры - при подземной прокладке тепловых сетей и павильоны при надземной прокладке тепловых сетей.

Строительная часть тепловых камер выполнена или из кирпича, или железобетонных блоков. Во всех камерах построены приямки для сбора воды.

Принципиальные схемы оборудования тепловых камер на магистральных тепловых сетях приведены в электронной модели тепловых сетей. Всего на тепловых сетях построено 6453 камеры, в т.ч.:

- от КТЭЦ - 2067шт.,

- от ЗС ТЭЦ- 1999шт.,

- от ЦТЭЦ- 1262шт.,

- от котельной Куйбышевской - 342шт.,

- от котельной Байдаевская - 117шт.,

- от котельной Зыряновская - 186шт.,

- от котельной Абашевская - 354шт.,

- от котельной Притомская - 69шт.,

- от котельной Листвяги - 57шт.

Что касается павильонов, то в городе на тепловых сетях построено 11 павильонов, включая коллекторную №1 на тепловых сетях КТЭЦ.

В качестве регулирующих устройств установлены в насосных станциях регуляторы расхода сетевой воды и давления, в узлах ввода - регуляторы температуры.

На отдельных участках тепловых сетей для предотвращения циркуляции сетевой воды от опрокидывания установлены обратные клапаны

  - описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В тепловых сетях ТЭЦ и котельных приняты графики качественного регулирования отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке, т.е. изменением температуры сетевой воды при постоянном расходе сетевой воды на отопление. Расчетная температура сетевой воды в тепловых сетях КТЭЦ, ЗС ТЭЦ и ЦТЭЦ принята 150°С в подающих трубопроводах и 70°С в обратных трубопроводах.

В связи с тем, что фактический расход сетевой воды в системах теплоснабжения превышает расчетный расход, что может быть вызвано недостаточной регулировкой узлов ввода, неправильным подбором дроссельных шайб и др. обычно отпуск тепла от ТЭЦ осуществляется по температурному графику 150-70°С со срезкой. Например, на КТЭЦ и ЗС ТЭЦ - срезка на уровне 125°С, по ЦТЭЦ - на уровне 120°С.

Следует отметить, что согласно п.7.11. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» срезка по температурным графикам не допускается.

На муниципальных котельных г. Новокузнецка, в основном применяются температурные графики 95-70°С кроме, котельных «Абашевская»: на участке от котельной до ЦТП график 130- 70°С и после ЦТП - 95-70°С и «Куйбышевская» - температурный график 110-70 °С.

Таблица 3.5-1 - ОЗП сентябрь 2015 г – май 2016 г

| Месяц | Магистраль | Задание |  |  | Факт |  |  | Отклонение: факт - задание |  |  |  | 3 Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Темпера-тура наружно-го воздуха | Температура сетевой воды |  | Темпера-тура наружно-го воздуха | Температура сетевой воды |  | Температура сетевой воды |  |  |  | Давление сетевой оды |  |
|  |  |  | в прямом трубопроводе | в обратном трубопроводе |  | в прямом трубопроводе | в обратном трубопроводе | в прямом трубопроводе |  | в обратном трубопроводе |  | в прямом трубопроводе | в прямом трубопроводе |
|  |  | оС | оС | оС | оС | оС | оС | оС | % | оС | % | бар | бар |
| Сентябрь 2015г. | Западный т/вывод | +0 | 70,0 | 52,07 | +13,3 | 69,87 | 49,75 | -0,13 | -0,2% | -2,32 | -4,5% | 10,92 | 3,19 |
|  | Ильинский т/вывод | +0 | 70,0 | 52,07 | +13,3 | 70,86 | 50,25 | 0,86 | 1,2% | -1,82 | -3,5% | 11,16 | 3,91 |
| Октябрь 2015г. | Западный т/вывод | +3,7 | 70,6 | 51,59 | +7,8 | 71,15 | 50,42 | 0,55 | 0,8% | -1,17 | -2,3% | 11,20 | 3,11 |
|  | Ильинский т/вывод | +3,7 | 70,6 | 51,59 | +7,8 | 70,31 | 46,84 | -0,29 | -0,4% | -4,75 | -9,2% | 11,46 | 3,82 |
| Ноябрь 2015г. | Западный т/вывод | -8,0 | 86,3 | 53,55 | -5,5 | 85,99 | 55,37 | -0,31 | -0,4% | 1,82 | 3,4% | 11,14 | 3,11 |
|  | Ильинский т/вывод | -8,0 | 86,3 | 53,55 | -5,5 | 86,25 | 51,57 | -0,05 | -0,1% | -1,98 | -3,7% | 11,42 | 3,79 |
| Декабрь 2015г. | Западный т/вывод | -5,6 | 81,3 | 51,37 | -3,4 | 80,85 | 52,75 | -0,45 | -0,6% | 1,38 | 2,7% | 11,22 | 3,01 |
|  | Ильинский т/вывод | -5,6 | 81,3 | 51,37 | -3,4 | 81,19 | 49,32 | -0,11 | -0,1% | -2,05 | -4,0% | 11,52 | 3,69 |
| Январь 2016г. | Западный т/вывод | -17,7 | 106,73 | 62,71 | -15,9 | 106,66 | 63,97 | -0,07 | -0,1% | 1,26 | 2,0% | 11,22 | 3,09 |
|  | Ильинский т/вывод | -17,7 | 106,73 | 62,71 | -15,9 | 106,59 | 58,89 | -0,14 | -0,1% | -3,82 | -6,1% | 11,48 | 3,78 |
| Февраль 2016г. | Западный т/вывод | -7,5 | 85,66 | 53,47 | -5,4 | 85,74 | 55,18 | 0,08 | 0,1% | 1,71 | 3,2% | 11,36 | 3,03 |
|  | Ильинский т/вывод | -7,5 | 85,66 | 53,47 | -5,4 | 86,15 | 51,39 | 0,49 | 0,6% | -2,08 | -3,9% | 11,62 | 3,71 |
| Март 2016г. | Западный т/вывод | -1,3 | 75,06 | 49,94 | +2,5 | 74,41 | 50,13 | -0,65 | -0,9% | 0,19 | 0,4% | 11,33 | 3,02 |
|  | Ильинский т/вывод | -1,3 | 75,06 | 49,94 | +2,5 | 75,01 | 47,24 | -0,05 | -0,1% | -2,7 | -5,4% | 11,59 | 3,70 |
| Апрель 2016г. | Западный т/вывод | +6,1 | 70,0 | 53,74 | +13,0 | 69,02 | 49,66 | -0,98 | -1,4% | -4,08 | -7,6% | 11,44 | 3,0 |
|  | Ильинский т/вывод | +6,1 | 70,0 | 53,74 | +13,0 | 69,70 | 46,94 | -0,3 | -0,4% | -6,8 | -12,7% | 11,66 | 3,73 |
| Май 2016г. | Западный т/вывод | +6,4 | 70,0 | 54,07 | +16,2 | 69,03 | 50,35 | -0,97 | -1,4% | -3,72 | -6,9% | 11,37 | 3,02 |
|  | Ильинский т/вывод | +6,4 | 70,0 | 54,07 | +16,2 | 69,54 | 47,92 | -0,46 | -0,7% | -6,15 | -11,4% | 11,57 | 3,81 |
|  | ЗСМК | - | 65,0 | 53,0 | +16,2 | 65,07 | 55,82 | 0,07 | 0,1% | 2,82 | 5,3% | 11,04 | 3,21 |
| Итого за ОЗП 2015-2016 (сент 2015- май 2016) | Западный т/вывод | -2,66 | 79,52 | 53,61 | 2,51 | 79,19 | 53,06 | -0,33 | -0,4% | -0,55 | -1,0% | 10,24 | 3,16 |
|  | Ильинский т/вывод | -2,66 | 79,52 | 53,61 | 2,51 | 79,51 | 50,04 | -0,01 | -0,01% | -3,57 | -6,7% | 11,40 | 3,69 |
|  | ЗСМК | - | 66,81 | 51,23 | 2,51 | 68,77 | 54,87 | 1,96 | 2,9% | 3,64 | 7,1% | 10,72 | 3,25 |

Отклонение фактической температуры воды по прямому трубопроводу по Западному и Ильинскому тепловыводам  за  ОЗП 2015-2016г.г.  не превышало допустимый допуск (+, - 3 %) и составило по Западному т/выводу за ОЗП 2015-2016 - - 0,33 оС

(- 0,4 % от задания), по Ильинскому -  -0,01 оС (- 0,01 % от задания)

Отклонение фактической температуры воды по обратному трубопроводу по Западному и Ильинскому тепловыводам  за  ОЗП 2015-2016г.г.   не превышало допустимый допуск + 5 %  (снижение температуры обратной сетевой воды против задания не лимитировано).

  - фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

В целом можно отметить, что фактические температурные графики отпуска тепловой энергии на нужды отопления имеют меньший наклон по сравнению с утвержденным графиком. При положительных значениях температуры наружного воздуха имеет место превышение значений температуры как прямого, так и обратного теплоносителя.

  - гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Для оценки работы тепловых сетей, определения местоположения новых насосных подкачивающих и дросселирующих станций на существующих тепловых сетям от КТЭЦ, ЗС ТЭЦ и ЦТЭЦ разработаны гидравлические режимы, которые включают в себя в открытых системах теплоснабжения, кроме расчетного режима для выбора диаметров, режимы с водоразбором из подающего и обратного трубопроводов, режим без водоразбора, летний режим и статистический режим.

Для наглядной оценки работы тепловых сетей при рассмотренных выше режимах построены пьезометрические графики напоров в тепловой сети.

В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования: предохранение систем отопления при статическом режиме, не превышение допустимых давлений для нагревательных приборов в обратных трубопроводах обеспечение невскипания сетевой воды в подающих трубопроводах, обеспечение необходимых для систем отопления располагаемых напоров и т.д.

При внедрении программного комплекса ZULU в тепловые сети г.Новокузнецка и освоении его у эксплуатирующих организаций появится возможность моделирования ежегодно расчетные режимы, задавая те или иные параметры на источниках теплоснабжения.

Использование ZuluThermo позволяет проводить теплогидравлические расчеты тепловых сетей с получением:

- расходов сетевой воды, скоростей и потерь напоров в трубопроводах;

- напоров в узлах сети, в том числе располагаемых напоров у потребителей;

- расчетных расходов теплоносителя у потребителей, номеров элеваторов, диаметров сопел и дроссельных шайб, а также мест их установки;

- нормативных и фактических тепловых потерь в подающих и обратных трубопроводах;

- утечек сетевой воды и потерь тепловой энергии с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления;

- величин располагаемых напоров у потребителей и необходимого располагаемого напора на источниках тепла.

Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей - при стоянии расчетной температуры наружного воздуха.

Что касается Схемы теплоснабжения города на перспективные 2021, 2027 и 2032 гг., то расчет диаметров трубопроводов выполнен по программе «КЕДР». Выбор диаметров тепловых сетей на каждом участке обоснован технико-экономическим расчетом при минимуме расчетных затрат и с рассмотрением аварийных ситуаций.

  - статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Анализ материалов по существующему состоянию тепловых сетей показывает, что возможной причиной аварийного состояния труб и строительных конструкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1988 года, отработали свой ресурс (при коэффициенте реновации 4%, закладываемом в эксплуатационных расходах, срок службы тепловых сетей составляет 25 лет). Всего более 25 лет отработало тепловых сетей по ТЭЦ протяженностью 170 280 м, по крупным муниципальным котельным 51 155 м.

Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов.

Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при отсутствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых сетей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых сетей. Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей, а в местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей от дополнительной активной электрохимической коррозии.

Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются недостаточная деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети при нарушении герметичности баков-аккумуляторов, а также через неплотности в теплообменниках в узлах ввода потребителей, подключенных по «закрытой схеме».

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей АО «Межрегиональная теплосетевая компания» приведена в таблице 3.8-1

Таблица 3.8-1 - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей АО «Межрегиональная теплосетевая компания»

| № | Ду | ПТ | ОТ | Место и характер дефекта | Вид прокладки | Год ввода | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 | Время мин, | Дата обнаружения | Планируемая дата устранения | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 700 |  | О.Т. | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 |  | 12 | - | 18.май | 20.05. | 20.05. |
| 2 | 700 |  | О.Т. | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 |  | 12 | - | 18.май | 20.05. | 20.05. |
| 3 | 400 |  | О.Т. | Повреждение ТК-11 Октябрьский | подзем | 2000 |  | 12 | - | 18.май | 23.май | 23.05. |
| 4 | 700 | ПТ |  | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 | 16 |  | 10 | 19.май | 20.05. | 20.05. |
| 5 | 700 | ПТ |  | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 | 16 |  | 10 | 19.май | 21.05. | 21.05. |
| 6 | 700 | ПТ |  | Повреждение НО 3-НО 4 Коллекторная №1 | надзем | 1966 | 16 |  | 10 | 19.май | 25.май | 25.05. |
| 7 | 100 |  | ОТ | Повреждение задвижки дренажа ТК-6 Циолковского | подзем | 2002 |  | 16 | 10 | 19.май | 26.05. | 26.05. |
| 8 | 700 |  | ОТ | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 |  | 14 | - | 21.май | 26.05. | 26.05. |
| 9 | 400 |  | ОТ | Повреждение между ТК-8 и ТК-9 Октябрьский | подзем | 2000 |  | 14 | - | 21.май | 23.05. | 23.05. |
| 10 | 400 | ПТ |  | Повреждение между ТК-5 и ТК-6 Октябрьский (кап.р.) | подзем | 2000 | 13 |  | - | 22.май | 31.08. | Кап. Рем. |
| 11 | 700 | ПТ |  | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 | 13 |  | - | 22.май | 27.май | 27.05. |
| 12 | 400 | ПТ |  | Повреждение между ТК-11 и ТК-12 Октябрьский | подзем | 2000 | 16 |  | 10 | 22.май | 27.май | 27.05. |
| 13 | 50 | ПТ |  | Повреждение задвижки дренажа ТК-6 Циолковского | подзем | 2002 | 16 |  | 10 | 25.май | 26.май | 26.05. |
| 14 | 400 | ПТ |  | Повреждение в ТК-13 Октябрьский. | подзем | 2000 | 16 |  | 10 | 25.май | 28.05. | 28.05. |
| 15 | 400 |  | ОТ | Повреждение в ТК-11 Октябрьский. | подзем | 2000 |  | 13 | - | 25.май | 29.май | 28.05. |
| 16 | 400 |  | ОТ | Повреждение между ТК-5 и ТК-6 Октябрьский (кап.р.) | подзем | 2000 |  | 16 | 10 | 25.май | 31.авг | Кап. Рем. |
| 17 | 250 |  | ОТ | Повреждение задвижки ТК1 Кузнецова | подзем |  |  | 16 | 10 | 25.май | 24.авг | 21.08. |
| 18 | 400 |  | ОТ | Повреждение между ТК-11 и ТК-12 Октябрьский | подзем | 2000 |  | 16 | 10 | 26.май | 26.май | 26.05. |
| 19 | 400 | ПТ |  | Повреждение ТК-8 Октябрьский | подзем | 2000 | 16 |  | 10 | 26.май | 26.май | 26.05. |
| 20 | 300 | ПТ |  | Повреждение ТК-8 Сеченова | подзем | 1999 | 16 |  | 10 | 26.май | 26.май | 26.05. |
| 21 | 200 |  | О.Т | Повреждение ТК-8 Сеченова на кв.55 | подзем | 1999 |  | 16 | 10 | 27.май | 28.май | 28.05. |
| 22 | 700 | ПТ |  | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 | 16 |  | 10 | 28.05. | 02.июн | 02.06. |
| 23 | 500 |  | О.Т | Повреждение в ТК1-ТК2 Октябрьский | подзем | 1997 |  | 16 | 10 | 28.май | 29.май | 29.05. |
| 24 | 700 |  | О.Т | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 |  | 16 | 10 | 28.05 | 28.05 | 28.05. |
| 25 | 50 |  | О.Т | Повреждение дренажного патрубка и з/а в ТК4 Октябрьский | подзем | 1997 |  | 16 | 10 | 28.05 | 29.05 | 29.05. |
| 26 | 250 |  | О.Т | Повреждение ответвления на 1 г/б ТК4 Сеченова | подзем | 1999 |  | 16 | 10 | 28.05 | 29.05 | 29.05. |
| 27 | 50 |  | ОТ | Повреждение дренажного патрубка и з/а в ТК4 Сеченова | подзем | 1999 |  | 16 | 10 | 28.05 | 29.05 | 29.05. |
| 28 | 700 |  | О.Т | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 |  | 16 | 10 | 29.05 | 04.06 | 04.06. |
| 29 | 250 |  | О.Т | Повреждение ответвления на 1 г/б ТК4 Сеченова | подзем | 1999 |  | 16 | 10 | 29.май | 03.06 | 03.06. |
| Дефекты по ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400 | П.Т. |  | Повреждение в ТК-13 т.тр.Октябрьский | подзем | 2000 |  |  |  | 01.июн | 17.июн | 17.06. |
| 2 | 1000 |  | ОТ | Повреждение ТК20 – КСЗ-2 (под мостом) | надзем | 1990 |  |  |  | 02.июн | 04.июн | 04.06. |
| 3 | 200 |  | ОТ | Повреждение задвижки №41 ПНС-11 | надзем | 1989 |  |  |  | 3,06 | 09.июн | 09.06. |
| 4 | 600 | ПТ |  | Повреждение задвижки №1 ТК 4 Дружбы | подзем | 2000 |  |  |  | 3,06 | 03.июл | 01.07. |
| 5 | 700 | ПТ |  | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 |  |  |  | 04.06. | 17.июн | 16.06. |
| 6 | 700 |  | ОТ | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 |  |  |  | 16.06. | 03.июл | 02.07. |
| 7 | 700 | ПТ |  | Повреждение между НО16-НО17 (под скольз.) | надзем |  |  |  |  | 26.июн | 18.08. | 19.08. |
| 8 | 400 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-5Октяб. и ТК-2Сеченова | подзем | 1999 |  |  |  | 01.07. | 22.июл | 15.07. |
| 9 | 700 | ПТ |  | Повреждение между ТК-9 и ТК-10 Дружбы | подзем | 2000 |  |  |  | 02.07. | 17.июл | 17.07. |
| 10 | 400 |  | ОТ | Повреждение между ТК-8 и ТК-9 Октябрьский | подзем | 2000 |  |  |  | 09.июл | 07.авг | 03.08. |
| 11 | 400 | П.Т. |  | Повреждение в ТК-13 т.тр.Октябрьский | подзем | 2000 |  |  |  | 09.июл | 22.июл | 13.07. |
| 12 | 200 | ПТ |  | Повреждение дренажного патрубка на тр. Ду1000 КСЗ-1 | Надзем. | 1990 |  |  |  | 14.июл | 31.июл | 28.07. |
| 13 | 400 | ПТ |  | Повреждение сальн. комп. В ТК-12 Октябрьский. | Подзем. | 1997 |  |  |  | 29.07. | 19.авг | 18.08. |
| 14 | 1000 |  | ОТ | Повреждение ТК20 – КСЗ-2 (под мостом) | надзем | 1990 |  |  |  | 07.июн | 14.авг | 12.08. |
| 15 | 100 |  | ОТ | Повреждение патрубка дренажа КСЗ-1 Ду700 | надзем | 1987 |  |  |  | 12.авг | 21.авг | 14.08. |
| 16 | 500 |  | ОТ | Повреждение м/д ТК-1 Октябрьский и Узлом «Б» | Подзем. |  |  |  |  | 26.авг | 26.авг | 26.08. |
| Кузнецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600 | П.Т. |  | Повреждение между ТК-XXV-ТК-24 Народная (тоннель) | подзем | 1966 | 16 |  | 10 | 15.июн | 19.июн | 16.06. |
| 2 | 150 | П.Т. |  | Кв. 10-13 повреждение между ТК4-ТК5 | подзем | 1962 | 16 |  | 10 | 15.июн | 19.июн | 18.06. |
| 3 | 500 | П.Т. |  | Повреждение между ТК27-ТК46Метёлкина | подзем | 1995 | 16 |  | 10 | 16.июн | 19.июн | 17.06. |
| 4 | 150 | П.Т |  | Повреждение з/а в ТК-35 Ленина на КВ-16 | подзем | 2003 | 16 |  | 10 | 16.июн | 21.авг | 17.08. |
| 5 | 40 | П.Т |  | Повреждение дренажного патрубка ТК-38 Ленина | подзем | 2003 | 16 |  | 10 | 16.июн | 23.июн | 23.06. |
| 6 | 100 |  | О.Т | Повреждение между ТК-4 и ТК-5 КВ-16 | подзем | 2003 |  | 16 | 10 | 16.июн | 26.июн | 24.06. |
| 7 | 40 |  | О.Т. | Повреждение дренажного патрубка ТК-38 Ленина | подзем | 2003 |  | 16 | 10 | 16.июн | 23.июн | 23.06. |
| 8 | 150 |  | О.Т. | Повреждение между ТК-7 и ТК-8 КВ-21 | подзем | 1993 |  | 16 | 10 | 16.июн | 23.июн | 22.06. |
| 9 | 15 | П.Т. |  | Повреждение воздушника ТК-32 Ленина | подзем | 2003 | 16 |  | 10 | 16.июн | 23.июн | 23.06. |
| 10 | 300 |  | О.Т. | Повреждение между ТК42-ТК43 Ленина | подзем | 2003 |  | 16 | 10 | 17.июн | 26.июн | 26.06. |
| 11 | 200 |  | О.Т. | Повреждение между ТК30-ТК3 КВ.31 | подзем | 1982 |  | 16 | 10 | 17.июн | 19.июн | 19.06. |
| 12 | 500 |  | О.Т. | Повреждение между ТК47-ТК48 Обнорского | подзем | 2002 |  | 16 | 10 | 17.июн | 19.июн | 19.06. |
| 13 | 400 | П.Т. |  | Повреждение С/К в ТК-49 Обнорского | подзем | 2002 | 16 |  | 10 | 17.июн | 12.08. | 06.08. |
| 14 | 500 | П.Т. |  | Повреждение между ТК27-ТК29 Метёлкина | подзем | 1995 | 16 |  | 10 | 18.июн | 18.июн | 18.06. |
| 15 | 15 |  | О.Т. | Повреждение воздушника ТК-47 Обнорского | подзем | 2002 |  | 16 | 10 | 19.июн | 21.авг | 21.08. |
| 16 | 600 | П.Т. |  | Повреждение КСЗ-1 | надзем | 1987 | 16 |  | 10 | 19.июн | 23.июн | 22.06. |
| 17 | 500 | П.Т. |  | Повреждение между ТК46а-ТК27 Метёлкина | подзем | 1995 | 16 |  | 10 | 19.июн | 23.июн | 20.06. |
| 18 | 500 | П.Т. |  | Повреждение между ТК46а-ТК27 Метёлкина (у.п.) | подзем | 1995 | 16 |  | 10 | 22.июн | 23.июн | 23.06. |
| 19 | 300 | П.Т. |  | Повреждение между ТК32-ТК40 Ленина | подзем | 2003 | 16 |  | 10 | 22.июн | 29.июн | 29.06. |
| 20 | 300 | П.Т. |  | Повреждение С/К в ТК-17 кв.13а | подзем | 1959 | 16 |  | 10 | 22.июн | 21.июл | 21.07. |
| 21 | 100 |  | ОТ | Повреждение дренажного патрубка КСЗ-1 | надзем | 1987 |  | 16 | 10 | 23.июн | 23.июн | 23.06. |
| Дефекты по ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 |  | ОТ | Повреждение Кв.21 в ТК4 | подзем | 1993 |  |  |  | 02.июн | 05.июн | 05.06. |
| 2 | 100 |  | ОТ | Повреждение Кв.21 в ТК2 | подзем | 1993 |  |  |  | 02.июн | 05.июн | 05.06. |
| 3 | 150 | ПТ |  | Повреждение между ТК6 – ТК7 Кв.31 | подзем | 1995 |  |  |  | 24.июн | 30.июн | 26.06. |
| 4 | 150 |  | ОТ | Повреждение перемычки ТК46 | подзем | 1995 |  |  |  | 24.июн | 25.июн | 25.06. |
| 5 | 100 |  | ОТ | Повреждение между ТК9 -ТК10 Кв.22 | подзем | 1986 |  |  |  | 25.июн | 08.июл | 06.07. |
| 6 | 80 |  | ОТ | Повреждение задвижки, отвода, патрубка в ТК1 Кв.23 | подзем | 1997 |  |  |  | 25.июн | 28.авг | 25.08. |
| 7 | 200 |  | О.Т. | Повреждение между ТК30-ТК3 КВ.31 | подзем | 1982 |  |  |  | 26.июн | 16.июл | 14.07. |
| 8 | 100 | ПТ |  | Повреждение между ТК9 -ТК10 Кв.22 | подзем | 1986 |  |  |  | 29.июн | 10.июл | 03.07. |
| 9 | 300 |  | ОТ | Повреждение перехода с/к в ТК43 Ленина. | подзем | 2003 |  |  |  | 29.июн | 18.08. | 13.08. |
| 10 | 100 | ПТ |  | Повреждение м/д К-17/9 и К-17/9А кв. 17 | подзем | 1997 |  |  |  | 30.июн | 14.июл | 08.07. |
| 11 | 100 | ПТ |  | Повреждение дренажного патрубка на тр. Ду600 КСЗ-1 | надзем. |  |  |  |  | 14.июл | 31.июл | 28.07. |
| 12 | 50 |  | ОТ | Повреждение З/А (запали диски) ТК-13 КВ-22. | подзем |  |  |  |  | 28.07. | 28.07. | 28.07. |
| 13 | 200 | ПТ |  | Повреждение между ТК30-ТК3 КВ.31 | подзем | 1982 |  |  |  | 31.июл | 31.июл | 31.07. |
| 14 | 400 | ПТ |  | Повреждение грундбуксы сальн.комп. в ТК56 Обнорского | подзем |  |  |  |  | 31.июл | 03.авг | 03.08. |
| 15 | 100 |  | ОТ | Повреждение патрубка дренажа ТК13-Ду300 Обнорского | подзем | 1959 |  |  |  | 12.авг | 28.авг | 27.08. |
| 16 | 500 | ПТ |  | Повреждение корпуса С\К в ТК-27 Метелкина | подзем | 1995 |  |  |  | 14.08. | 17.08. | 17.08. |
| 17 | 100 | ПТ |  | Повреждение З/А в ТК-54 Обнорского врезка на КВ-10-13. | подзем |  |  |  |  | 20.авг | 21.08. | 21.08. |
| 18 | 150 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-3 и ТК-4 Кв.23 | подзем |  |  |  |  | 02.сен | 02.сен | 02.09. |
| 19 | 400 | ПТ |  | Повреждение корпуса С/К в ТК-52 Обнорского | подзем |  |  |  |  | 03.сен | 03.сен | 03.09. |
| 20 | 400 | ПТ |  | Повреждение корпуса С/К в ТК-52 Обнорского | подзем |  |  |  |  | 09.сен | 09.сен | 09.09. |
| Заводской район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 150 |  | О.Т | Повреждение между ТК-II-16 и ТК-6/10 | подзем | 1958 |  | 16 | 10 | 23.июн | 20.июл | 14.07. |
| 2 | 150 | П.Т |  | Пропуск з/а на перемычке в ТК-II-15 | подзем | 1960 | 16 |  | 10 | 23.июн | 10.июл | 03.07. |
| 3 | 150 |  | О.Т | Пропуск з/а на перемычке в ТК-II-15 | подзем | 1960 |  | 16 | 10 | 23.июн | 10.июл | 03.07. |
| 4 | 300 |  | ОТ | Повреждение между ТК-II-13 и ТК- II-14 | подзем | 1960 | 18 |  |  | 24.06. | 25.июн | 25.06. |
| 5 | 600 |  | О.Т | Повреждение между ТК-III-3 и ТК-III-4 | подзем | 1960 |  | 18 | - | 25.июн | 27.июн | 27.06. |
| 6 | 700 |  | О.Т | Повреждение между ТК-IV-27 и ТК-IV-28 | подзем | 1970 |  | 18 | - | 25.июн | 30.июн | 30.06. |
| 7 | 300 |  | О.Т. | Повреждение между ТКII-11 и ТКII-12 | подзем | 1960 |  | 18 |  | 26.06. | Кап. Рем. |  |
| 8 | 600 |  | ОТ | Повреждение между ТК-III-3 и ТК-III-4 | подзем | 1960 |  | 14 |  | 01.07. | 03.07. | 03.07. |
| Дефекты по ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 |  | ОТ | Повреждение з/а ТК-10/8 (дренаж) | подзем | 1960 |  |  |  | 06.июл | 15.июл | 15.07. |
| 2 | 100 | ПТ |  | Повреждение ТК-13/1 кв.13а | надзем | 1964 |  |  |  | 06.июл | 15.июл | 15.07. |
| 3 | 100 |  | ОТ | Повреждение ТК-13/1 кв.13а | надзем | 1964 |  |  |  | 06.июл | 15.июл | 15.07. |
| 4 | 300 |  | ОТ | Повреждение между ТК-10/9 и ТК-10/9а | подзем | 1960 |  |  |  | 06.июл | 06.08. | 31.07. |
| 5 | 150 |  | ОТ | Повреждение между ТК-13/4 и ТК-13/4а кв.13а | подзем | 1964 |  |  |  | 06.июл | 20.июл | 17.07. |
| 6 | 200 | ПТ |  | Повреждение между ТК-13/7 и ТК-13/8 кв.8-13 | надзем | 1965 |  |  |  | 06.июл | 07.июл | 07.07. |
| 7 | 300 |  | ОТ | Повреждение между ТКII-15 и ТКII-16 | подзем | 1960 |  |  |  | 07.июл | 07.авг | 27.07. |
| 8 | 200 |  | ОТ | Повреждение между ТК-3/3 и ТК3/6 | подзем | 1959 |  |  |  | 07.июл | 22.июл | 21.07. |
| 9 | 700 |  | ОТ | Повреждение между ТК-IV-26 и ТК-IV-27 | подзем | 1970 |  |  |  | 06.июл | 16.июл | 14.07. |
| 10 | 150 |  | ОТ | Повреждение в ТК II-9 | подзем | 1960 |  |  |  | 15.июл | 16.июл | 16.07. |
| 11 | 300 |  | ОТ | Повреждение между ТКII-15 и ТКII-16 | подзем | 1960 |  |  |  | 24.июл | 27.июл | 27.07. |
| 12 | 300 | ПТ |  | Повреждение между ТКII-15 и ТКII-16 | подзем | 1960 |  |  |  | 27.июл | 30.июл | 30.07. |
| 13 | 300 |  | ОТ | Повреждение между ТКII-15 и ТКII-16 | подзем | 1960 |  |  |  | 31.июл | 17.08. | 14.08. |
| 14 | 600 | ПТ |  | Повреждение между ТК-IV-36 и ТК-IV-35 | подзем | 1970 |  |  |  | 31.июл | 14.авг | 13.08. |
| 15 | 700 | ПТ |  | Повреждение между ТК-IV-21 и ТК-IV-22 | подзем | 1970 |  |  |  | 31.июл | 20.авг | 20.08. |
| 16 | 100 |  | ОТ | Повреждение на врезке к ж.д. 40 лет ВЛКСМ № 78 | надзем | 1960 |  |  |  | 05.авг | 20.авг | 14.08. |
| 17 | 100 | ПТ |  | Повреждение з/а в ТК-IV-38 | подзем | 1970 |  |  |  | 12.авг | 14.авг | 14.08. |
| 18 | 250 | ПТ |  | Повреждение в ТК-18/2 | подзем | 1968 |  |  |  | 25.авг | 28.авг | 28.08. |
| 19 | 200 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-11/1 и ТК-11/3 | подзем |  |  |  |  | 04.09. | 04.сен | 04.09. |
| 20 | 200 |  | ОТ | Повреждение м/д ТК-11/1 и ТК-11/3 | подзем |  |  |  |  | 08.09. | 08.сен | 08.09. |
| 21 | 150 |  | ОТ | Повреждение в ТК II-9 | подзем | 1960 |  |  |  | 09.сен | 09.сен | 09.09. |
| Новоильинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500 |  | О.Т. | Повреждение между ТКV-40 и ТКV-41 | подзем | 1978 |  | 16 | 7 | 26.06. | 29.06. | 29.06. |
| 2 | 500 | П.Т |  | Повреждение между ТКV-37 и ТКV-38 | подзем | 1978 |  | 20 | 11 | 28.июн | 30.июн | 30.06. |
| 3 | 500 | П.Т |  | Повреждение задвижки ТКV-64 | подзем | 1978 |  | 20 | 11 | 28.июн | 06.июл | 06.07. |
| 4 | 800 |  | О.Т. | Повреждение между КСЗ-6 и ТКV-51 | подзем | 1978 |  | 21 | 15 | 28.июн | 29.06. | 29.06. |
| 5 | 500 |  | О.Т. | Повреждение между ТКV-40 и ТКV-41 | подзем | 1978 |  | 21 | 8 | 30.06. | 13.07. | 10.07. |
| 6 | 500 |  | О.Т. | Повреждение между ТКV-40 и ТКV-41 | подзем | 1978 |  | 21 | 8 | 30.06. | 13.07. | 10.07. |
| Дефекты по ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400 |  | ОТ | Повреждение между ТК-V-66 и ТК-V-67 | подзем | 1975 |  |  |  | 07.июл | 04.08. | 29.07. |
| 2 | 400 |  | ОТ | Повреждение между ТК-V-66 и ТК-V-67 | подзем | 1975 |  |  |  | 07.июл | 05.08. | 31.07. |
| 3 | 800 |  |  | Повреждение между ТК-V-53 и КСЗ-11 | подзем | 1975 |  |  |  | 07.июл | 23.07. | 23.07. |
| 4 | 500 |  | ОТ | Повреждение между КСЗ-12 и ТК-V-61 | подзем | 1975 |  |  |  | 07.июл | 27.07. | 28.07. |
| 5 | 500 | ПТ |  | Повреждение между ТКV-40 и ТКV-41 | подзем | 1975 |  |  |  | 08.июл | 06.08. | 06.08. |
| 6 | 800 | ПТ |  | Повреждение между ТК-V-51 и ТК-V-52 | подзем | 1975 |  |  |  | 08.июл | 01.09. | 01.09. |
| 7 | 500 | П.Т. |  | Повреждение между КСЗ-10 и ТК-V-39 | подзем | 1975 |  |  |  | 13.07. | 07.08. | 07.08. |
| 8 | 400 | П.Т. |  | Повреждение между ТК-V-66 и ТК-V-67 | подзем | 1975 |  |  |  | 28.07. | 07.08. | 07.08. |
| 9 | 400 | П.Т. |  | Повреждение между ТК-V 70 и КСЗ-14. | подзем | 1975 |  |  |  | 29.июл | 06.08. | 06.08. |
| 10 | 500 |  | ОТ | Повреждение между КСЗ-12 и ТК-V-42 | подзем | 1975 |  |  |  | 30.июл | 30.июл | 30.07. |
| 11 | 500 |  | ОТ | Повреждение между КСЗ- 7 –ТК V-36 | подзем | 1978 |  |  |  | 30.июл | 30.июл | 30.07. |
| 12 | 500 |  | ОТ | Повреждение между ТК V -36 – ТК V -37 | подзем | 1978 |  |  |  | 30.июл | 30.июл | 30.07. |
| 13 | 500 |  | ОТ | Повреждение между КСЗ-12 и ТК-V-42 | подзем | 1975 |  |  |  | 31.июл | 31.июл | 31.07. |
| 14 | 500 |  | ОТ | Повреждение между ТК V -36 – ТК V -37 | подзем | 1978 |  |  |  | 31.июл | 03.авг | 03.08. |
| 15 | 500 |  | ОТ | Повреждение между ТК-V-40 и ТК-V-41 (2 свища) | подзем | 1978 |  |  |  | 08.авг | 28.08. | 28.08. |
| 16 | 400 |  | ОТ | Повреждение между ТК-V-65 и ТК-V-66 | подзем | 1978 |  |  |  | 12.авг | 28.08. | 26.08. |
| 17 | 500 |  | ОТ | Повреждение между ТК V -36 – ТК V -37 | подзем | 1978 |  |  |  | 08.сен | 08.сен | 08.09. |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500 | ПТ |  | ПовреждениеТК-3 Октябрьский | подзем | 1997 | 13 |  |  | 20.май | 21.05. | 21.май |
| 2 | 500 |  | ОТ | ПовреждениеТК-2-3 Октябрьский | подзем | 1997 |  | 16 | 8 | 21.май | 23.05. | 23.май |
| 3 | 400 | ПТ |  | Повреждение с/кТК-7 Октябрьский | подзем | 1997 | 16 |  | 8 | 21.май | 21.05. | 21.май |
| 4 | 400 |  | ОТ | Повреждение дренажа Ду 50 ТК-7 Октябрьский | подзем | 2000 |  |  |  | 21.май | 22.05. | 22.май |
| 5 | 700 | ПТ |  | Повреждение задвижки ДУ 200 ТК-2 Дружба кв.73 | подзем | 2010 |  |  |  | 21.май | 22.05. | 22.май |
| 6 | 700 |  | ОТ | ПовреждениеТК-9 Дружба | подзем | 2000 |  | 16 | 10 | 21.май | 22.05. | 22.май |
| 7 | 700 |  | ОТ | ПовреждениеТК-12 Дружба | подзем | 2010 |  | 16 | 10 | 21.май | 22.05. | 22.май |
| 8 | 400 |  | ОТ | ПовреждениеТК-11 Октябрьский | подзем | 2000 |  | 16 | 10 | 21.май | 23.05. | 23.май |
| 9 | 300 |  | ОТ | ПовреждениеТК-1 Кузнецова на кв.57 | подзем | 2008 |  | 16 | 10 | 21.май | 23.05. | 23.май |
| 10 | 300 |  | ОТ | Повреждение на перемычке в ТК-6 Циолковского | подзем | 2002 |  | 16 | 10 | 21.май | 23.05. | 23.май |
| 11 | 300 |  | ОТ | ПовреждениеТК-1 Кузнецова в ст.ТК-2 Кузнецова. | подзем | 2008 |  | 16 | 10 | 23.май | 24.05. | 24.май |
| 12 | 400 |  | ОТ | Повреждение ТК-11Октябрьский | подзем | 2000 |  | 16 | 10 | 24.май | 30.05. | 28.май |
| 13 | 500 | ПТ |  | Повреждение с/к в ТК-7 Октябрьский | подзем | 1997 | 12 |  | 3 | 24.май | 27.05. | 27.май |
| 14 | 400 |  | ОТ | Повреждение ТК-4 Сеченова | подзем | 1999 |  | 16 |  | 26.май | 28.05. | 28.05. |
| 15 | 250 |  | ОТ | Повреждение ТК-4 Сеченова | подзем | 1999 |  | 16 |  | 26.май | 28.05. | 28.май |
| 16 | 400 | ПТ |  | Повреждение между ТК-5 ТК-6 Тольятти | надзем | 1999 | 16 |  | 10 | 26.май | 29.05. | 29.05. |
| 17 | 100 | ПТ |  | Повреждение дренажа ТК-6 Циолковского | подзем | 1999 | 16 |  | 10 | 26.май | 29.05. | 29.05. |
| 18 | 700 |  | ОТ | Повреждение между НО-15 и НО-16 | надзем | 1966 |  | 16 | 15 | 26.май | 27.05. | 27.май |
| 19 | 700 | ПТ |  | Повреждение между НО-18 и НО-19 | надзем | 1966 |  | 16 | 15 | 26.май | 27.05. | 27.май |
| 20 | 200 |  | ОТ | Повреждение дренажа НО-16 | надзем | 1966 |  | 16 | 15 | 26.май | 27.05. | 27.май |
| 21 | 500 |  | ОТ | Повреждение в ТК-4 Октябрьский | подзем | 1997 |  | 16 | 10 | 26.май | 28.05. | 28.05. |
| 22 | 200 |  | ОТ | Повреждение дренажа по О.Т. Ду-700 на НО-11 | надзем | 1997 |  | 16 | 15 | 26.май | 27.05. | 27.май |
| 23 | 500 |  | ОТ | Повреждение м/д ТК-2 и ТК-4 Октябрьский | подзем | 1997 |  | 16 | 1 | 27.май | 28.05. | 28.май |
| 24 | 500 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-5 и ТК-6 Октябрьский | подзем | 1995 | 16 |  | 10 | 27.май | 30.05. | 29.05. |
| 25 | 400 | ПТ |  | Повреждение ТК-11Октябрьский | подзем | 2000 | 16 |  | 10 | 28.май | 29.май | 29.05. |
| 26 | 500 | ПТ |  | Повреждение в ТК-4 Октябрьский | подзем | 1997 | 16 |  | 10 | 28.05. | 29.май | 29.05. |
| 27 | 700 | ПТ |  | Повреждение междуТК-9 – ТК-10 Дружба | подзем | 2000 | 16 |  | 10 | 28.05. | 30.май | 30.05. |
| 28 | 700 |  | ОТ | Повреждение междуТК-9 – ТК-10 Дружба | подзем | 2000 |  | 16 | 10 | 29.05. | 30.май | 30.05. |
| Дефекты по ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400 |  | ОТ | Повреждение задвижки ДУ 400 ТК-12 Октябрьский кв.58-59 | подзем | 1986 |  |  |  | 04.июн | 05.июн | 17.июн |
| 2 | 500 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-2 и ТК-3 Октябрьский | подзем | 1995 |  |  |  | 17.июн | Кап.рем. | 03.07. |
| 3 | 700 |  | ОТ | Повреждение междуТК-9 – ТК-10 Дружба | подзем | 2000 |  |  |  | 17.июн | 10.июл | 04.07. |
| 4 | 700 | ПТ |  | Повреждение по скольз. Ду-700 между НО-2 и НО3 | надзем |  |  |  |  | 17.июн | 12.июл | 14.июл |
| 5 | 150 | ПТ |  | Повреждение дрен.задвижки и патрубка ТК15Дружба | подзем |  |  |  |  | 16.июл | 29.июл | 16.июл |
| 6 | 700 |  | ОТ | Повреждение между НО-16 и НО-17 | надзем |  |  |  |  | 29.июл | 14.авг | 09.авг |
| 7 | 400 | ПТ |  | Повреждение в ТК-8 Октябрьский на С/К | подзем | 1997 |  |  |  | 08.авг | 11.авг | 08.авг |
| 8 | 700 | ПТ |  | Повреждение м\д НО-2 и НО-3 | надзем |  |  |  |  | 11.08. | 11.08. | 11.08. |
| 9 | 700 | ПТ |  | Повреждение на Коллекторной №1 | надзем |  |  |  |  | 11.08. | 11.08. | 11.08. |
| 10 | 700 | ПТ |  | Повреждение на Коллекторной №1 у З\А №7 | надзем |  |  |  |  | 18.08. | 18.08. | 18.08. |
| 11 | 700 | ПТ |  | Повреждение на Коллекторной №1 на дренаже у З\А №7 | надзем |  |  |  |  | 18.08. | 18.08. | 18.08. |
| 12 | 700 | ПТ |  | НО 16-НО 17 т/трассы 2Ду-700. Свищ по шву. | надзем |  |  |  |  | 15.авг | 15.авг | 15.авг |
| 13 | 1000 | ПТ |  | ТК-7 Ду-1000, Народная. Замена задвижки Ду-100. | подзем |  |  |  |  | 15.авг | 15.авг | 15.08. |
| 14 | 500 | ПТ | ОТ | ТК-4 Октябрьский. Свищи. | подзем |  |  |  |  | 15.авг | 15.авг | 15.авг |
| 15 | 50 | ПТ |  | ТК-11 Окт. на кв.58-59. Замена дренажа Ду-50. | подзем |  |  |  |  | 26.08. | 26.08. | 26.08. |
| 16 | 700 | ПТ |  | ТК-11 Дружбы. Замена дренажа Ду-150. | подзем |  |  |  |  | 26.08. | 26.08. | 26.08. |
| 17 | 200 |  | ОТ | ТК-7 Дружбы.Замена дренажа Ду-200. | подзем |  |  |  |  | 02.08. | 02.09. | 02.08. |
| 18 | 700 |  | ОТ | Повреждение м/д ТК-9 -ТК-10 Дружбы. | подзем |  |  |  |  | 02.08. | 02.сен | 02.08. |
| 19 | 700 | ПТ |  | НО16 – НО17 свищ | надзем |  |  |  |  | 10.сен | 10.сен | 10.сен |
| 20 | 700 |  | ОТ | Запали диски з/а №2 Ду-600 в КСЗ-1 | надзем |  |  |  |  | 10.сен | 10.сен | 10.сен |
| 21 | 400 | ПТ |  | Повреждение ТК-8 – ТК-9Октябрьский | подзем |  |  |  |  | 10.сен | 11.сен | 11.сен |
| 22 | 80 | ПТ |  | ТК-1 кв.58-59 от ТК-11 Октяб. Замена задвижки | подзем |  |  |  |  | 04.сен | 08.сен | 08.сен |
| 1 | 600 |  | ОТ | Повреждение задвижки Ду200 НО-115 л.ХФЗ | надзем | 1962 |  | 16 | 10 | 18.июн | 21.06. | 21.06. |
| 2 | 600 | ПТ |  | Повреждение НО-1 (врезка НКАЗ-1 Ду300) | надзем | 2007 | 16 |  | 10 | 18.июн | 20.июн | 20.июн |
| 3 | 600 | ПТ |  | Повреждение ОП27-ОП28 (от коллекторной в стор.ТЭЦ) | надзем | 1966 | 16 |  | 10 | 18.июн | 28.июн | 28.июн |
| 4 | 800 | ПТ |  | Повреждение дрен. задвижки Ду50 в ТК16 на врезке | подзем | 1984 | 16 |  | 10 | 18.июн | 20.июн | 20.июн |
| 5 | 800 |  | ОТ | Повреждение дрен. задвижки Ду50 в ТК16 на врезке | подзем | 1984 |  | 16 | 10 | 18.июн | 20.июн | 20.июн |
| 6 | 159 |  | ОТ | Повреждение в ТК-1 КВ-10-13. | подзем |  |  | 16 | 10 | 19.июн | 28.06. | 28.июн |
| 7 | 159 |  | ОТ | Повреждение м/д ТК-3 и ТК-4 КВ-10-13. | подзем |  |  | 16 | 10 | 19.июн | 03.июл | 02.07. |
| 8 | 400 | ПТ |  | Повреждение С/К в ТК-52 Обнорского. | подзем |  | 16 |  | 10 | 19.июн | 28.июн | 28.июн |
| 9 | 100 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-9 и ТК-10 КВ-17. | подзем |  | 16 |  | 10 | 19.июн | 26.06. | 26.июн |
| 10 | 20 | ПТ |  | Повреждение воздушника в ТК-32 Ленина | подзем |  | 16 |  | 10 | 19.июн | 21.07. | 15.июл |
| 11 | 500 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-27 Метелкина и ТК-46А Обнорского. | подзем |  | 14 |  | 3 | 19.июн | 21.июн | 21.06. |
| 12 | 400 | ПТ |  | Повреждение задв. ТК-49 ф150 на кв.24 | подзем |  | 16 |  | 10 | 20.июн | 23.06. | 23.06. |
| 13 | 300 |  | ОТ | Повреждение ТК-40 Ленина | подзем |  |  | 16 | 10 | 21.июн | 27.06. | 27.июн |
| 14 | 300 |  | ОТ | Повреждение ТК-44 Ленина (воздушник ф 20) | подзем |  |  | 16 | 10 | 21.июн | 21.07. | 15.июл |
| 15 | 500 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-30метёлкина и ТК-32Ленина | подзем |  | 16 |  | 2 | 21.июн | 23.06. | 23.06. |
| 16 | 300 | ПТ |  | Повреждение ТК-32 Ленина (воздушник ф15) | подзем |  | 16 |  | 10 | 22.июн | 21.07. | 15.июл |
| 17 | 500 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-30метёлкина и ТК-32Ленина | подзем |  | 16 |  | 4 | 24.июн | 24.06. | 25.июн |
| 18 | 500 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-26 и ТК-27 Метелкина | подзем |  | 16 |  | 4 | 24.06. | 26.06. | 26.июн |
| 19 | 600 |  | ОТ | Повреждение задвижки № 48 в ТК- XXIVа | подзем |  | 16 |  | 10 | 26.июн | 29.08. | 09.авг |
| 20 | 150 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-3 и ТК-4 КВ-23. | подзем |  | 16 |  | 10 | 26.июн | 15.07. | 08.07. |
| Дефекты по ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 80 | ПТ |  | Повреждение задвижки в ТК-5 Кв.17 | подзем |  |  |  |  | 01.июл | 16.июл | 15.июл |
| 2 | 80 |  | ОТ | Повреждение задвижки в ТК-5 Кв.17 | подзем |  |  |  |  | 01.июл | 18.июл | 15.07. |
| 3 | 80 | ПТ |  | Повреждение задвижки в ТК-3 Кв.29 | подзем |  |  |  |  | 01.07. | 21.июл | 16.июл |
| 4 | 100 |  | ОТ | Повреждение задвижки в ТК-39 на КВ.12 | подзем |  |  |  |  | 03.июл | 18.июл | 09.07. |
| 5 | 100 |  | ОТ | Повреждение отвода и патрубка дренажа в ТК56а | подзем |  |  |  |  | 09.июл | 10.июл | 10.07. |
| 6 | 150 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК-1 и ТК-3 КВ-10-13. | подзем |  |  |  |  | 15.июл | 17.июл | 18.07. |
| 7 | 200 | ПТ |  | Повреждение перемычки патрубка м/дФ600 вКСЗ-1 | надзем |  |  |  |  | 16.июл | 29.авг | 29.авг |
| 8 | 150 |  | ОТ | Повреждение м/д ТК-1 и ТК-3 КВ-10-13. | подзем |  |  |  |  | 18.июл | 23.июл | 22.июл |
| 9 | 80 | ПТ |  | Повреждение задвижки в ТК1 Кв.10-13 | подзем |  |  |  |  | 21.июл | 23.июл | 23.07. |
| 10 | 80 | ПТ |  | Повреждение задвижки в ТК11 Кв.17. | подзем |  |  |  |  | 23.июл | 31.июл | 29.июл |
| 11 | 80 |  | ОТ | Повреждение задвижки в ТК11 Кв.17. | подзем |  |  |  |  | 23.июл | 31.июл | 29.июл |
| 12 | 200 |  | ОТ | Повреждение между ТК-35 и ТК1 Кв17 | подзем |  |  |  |  | 29.июл | 04.сен | 04.09. |
| 13 | 600 | ПТ |  | Повреждение у ТК XXIV. |  |  |  |  |  | 20.авг | 25.авг | 25.08. |
| 14 | 159 | ПТ | ОТ | Кв.10-13 ТК-5. Замена трубопроводов Ду-159 по 2м. |  | 1986 |  |  |  | 28.сен | 28.сен | 28.сен |
| 15 | 89 | ПТ | ОТ | Кв.22 ТК-16. Замена тр/пр Ду-89 по 3м. |  | 1998 |  |  |  | 02.сен | 12.сен | 12.сен |
| Заводской район от ЗС ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-III-25 и ТК-18/1 | подзем | 1968 |  | 13 | 15 | 17.июн | 18.июн | 18.06. |
| 2 | 80 |  | ОТ | Повреждение дренажа на П-образном компенсаторе м/у ТК-4/2 и ТК-4/3 | надзем | 2009 |  | 16 | 15 | 17.июн | 19.июн | 19.июн |
| 3 | 150 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-6/2 и ТК-6/3 | подзем | 1959 |  | 16 | 15 | 17.июн | 23.июн | 23.июн |
| 4 | 150 | ПТ |  | Повреждение м/у ТК-6/10 и ТК-6/11 | подзем | 1959 | 16 |  | 15 | 17.июн | 15.июл | 11.июл |
| 5 | 50 | ПТ |  | Повреждение на патрубке воздушника в НО-I-3 | надзем | 1987 | 20 |  | 15 | 18.июн | 18.июн | 18.июн |
| 6 | 300 | ПТ |  | Повреждение м/у ТК-III-25 и ТК-18/1 | подзем | 1968 | 14 |  | 15 | 18.июн | 19.июн | 19.июн |
| 7 | 150 | ПТ |  | Повреждение корпуса задвижки Ду150 в ТК-II-15 | подзем | 1960 | 20 |  | 15 | 18.июн | 20.авг | 20.08. |
| 8 | 80 |  | ОТ | Повреждение на отводе Ду80 в ТК-II-13 | подзем | 1960 |  | 20 | 15 | 18.июн | 21.июн | 21.06. |
| 9 | 300 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-II-11 и ТК-II-12 | подзем | 1960 |  | 20 | 15 | 18.июн | 22.июн | 22.06. |
| 10 | 125 | ПТ |  | Повреждение м/у ТК-13а/7 и ТК-13а/8 | подзем | 1967 | 13 |  | 3 | 19.июн | 26.июн | 26.июн |
| 11 | 100 | ПТ |  | Повреждение корпуса задвижки Ду 100 в ТК-II-14 | подзем | 1960 | 20 |  | 15 | 19.июн | 20.июн | 20.июн |
| 12 | 100 | ПТ |  | Повреждение на отводе Ду 100 в ТК-II-14 | подзем | 1960 | 20 |  | 15 | 19.июн | 20.июн | 20.июн |
| 13 | 125 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-13а/6 и ТК-13а/7 | подзем | 1967 |  | 16 | 15 | 23.июн | 26.июн | 26.июн |
| 14 | 150 |  | ОТ | Повреждение трубы Ду150 в ТК-8/17 | подзем | 1961 |  | 16 | 15 | 23.июн | 17.июл | 17.07. |
| 15 | 700 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-IV-27 и ТК-IV-28 | подзем | 1969 |  | 19,8 | 2 | 24.июн | 25.июн | 25.июн |
| 16 | 200 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-17/5 и ТК-17/6 | подзем | 1963 |  | 16 | 10 | 24.июн | 27.июн | 03.июл |
| 17 | 700 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-IV-23 и ТК-IV-24 | подзем | 1969 |  | 20 | 15 | 26.июн | 28.июн | 07.июл |
| Дефекты по ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-3/3 и ТК-3/6 | подзем | 1959 |  |  |  | 02.июл | 11.июл | 11.июл |
| 2 | 150 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-17/5 и ТК-17/6 | подзем | 1963 |  |  |  | 03.июл | 23.июл | 23.июл |
| 3 | 300 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-II-15 и ТК-II-16 | подзем | 1958 |  |  |  | 07.июл | 01.авг | 28.июл |
| 4 | 100 | ПТ |  | Повреждение задвижки в ТК -II-12 | подзем |  |  |  |  | 11.июл | 31.июл | 31.июл |
| 5 | 150 | ПТ |  | Повреждение задвижки в ТК -II-11 | подзем |  |  |  |  | 15.июл | 31.июл | 31.июл |
| 6 | 200 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-17/5 и ТК-17/6 | подзем | 1963 |  |  |  | 18.июл | 23.июл | 23.июл |
| 7 | 200 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-17/5 и ТК-17/6 | подзем | 1963 |  |  |  | 23.июл | 11.авг | 08.авг |
| 8 | 200 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-17/5 и ТК-17/6 | подзем | 1963 |  |  |  | 23.июл | 11.авг | 08.авг |
| 9 | 300 | ПТ |  | Повреждение дисков задвижки в ТК-IV-36 | подзем |  |  |  |  | 29.июл | 28.авг | 28.авг |
| 10 | 500 |  | ОТ | Повреждение корпуса с/компенсатора в ТК-13/18 | подзем |  |  |  |  | 29.июл | 01.сен | 02.09. |
| 11 | 250 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-18/1 и ТК-18/2 | подзем | 1967 |  |  |  | 14.авг | 20.08 | 20.авг |
| Новоильинский район от ЗС ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 800 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-V-51 и ТК-V-52 | подзем | 1978 |  | 13 | 2 | 19.июн | 25.июн | 30.06. |
| 2 | 800 |  | ОТ | Повреждение м/у КСЗ-11 и ТК-V-54 | подзем | 1978 |  | 13 | 2 | 19.июн | 21.июн | 21.июн |
| 3 | 500 |  | ОТ | Повреждение м/у КСЗ-12 и ТК-V-61 | подзем | 1978 |  | 16 | 15 | 20.июн | 24.июн | 25.июн |
| 4 | 800 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-V-60 и КСЗ-12 | подзем | 1978 |  | 16 | 15 | 20.июн | 26.июн | 30.06. |
| 5 | 500 |  | ОТ | Повреждение корпуса с/компенсатора в ТК-V-39 | подзем | 1978 |  | 16 | 15 | 20.июн | 24.июн | 25.июн |
| 6 | 500 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-V-40 и ТК-V-41 | подзем | 1978 |  | 18 | 5 | 20.июн | 25.июн | 25.06. |
| 7 | 500 | ПТ |  | Повреждение м/у ТК-V-40 и ТК-V-41 | подзем | 1978 | 21 |  | 15 | 20.июн | 25.июн | 30.июн |
| 8 | 800 | ПТ |  | Повреждение м/у ТК-V-60 и КСЗ-12 | подзем | 1978 | 21 |  | 15 | 23.июн | 25.июн | 25.июн |
| 9 | 500 | ПТ |  | Повреждение сальникового компенсатора в ТК-V-40 | подзем | 1978 | 21 |  | 15 | 23.июн | 24.июн | 25.июн |
| 10 | 500 |  | ОТ | Повреждение сальникового компенсатора в ТКV-39 | подзем | 1978 |  | 16 | 15 | 26.06. | 19.авг | 19.авг |
| Дефекты по ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400 |  | ОТ | Повреждение м/у КСЗ-14 и ТК-V-70 | подзем | 1978 |  |  |  | 17.июл | 18.сен | 18.сен |
| 2 | 400 |  | ОТ | Повреждение м/у ТК-V-70 и ТК-V-71 | подзем | 1978 |  |  |  | 17.июл | 09.сен | 05.сен |
| 3 | 100 | ПТ |  | Повреждение корпуса задвижки дренажа в КСЗ-12 | подзем |  |  |  |  | 30.июл | 19.авг | 19.авг |
| 4 | 100 |  | ОТ | Повреждение корпуса задвижки дренажа в КСЗ-12 | подзем |  |  |  |  | 30.июл | 31.июл | 31.июл |
| 5 | 700 | ПТ |  | Повреждение в ТК V-5 (1 нитка) | подзем | 1978 |  |  |  | 14.авг | 25.авг | 25.08. |
| 6 | 600 |  |  | Повреждение на з/а Р-1, ПНС-16 (ст. разрядки). | надзем |  |  |  |  | 03.июл | 25.авг | 25.08. |
| 7 | 800 | ПТ |  | Повреждение м/д ТК V-51 ТК V-52 | подзем | 1978 |  |  |  | 01.авг | 08.сен | 10.сен |
| 8 | 500 |  | ОТ | Повреждение м/д ТК V-40 и ТК V-41 | подзем | 1978 |  |  |  | 20.авг | 12.сен | 12.сен |

  - статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 3.9-1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 3.9-1 – Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

  - описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

    - Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории Новокузнецкого городского округа

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80% мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

Шурфовки трубопроводов тепловых сетей применяются для контроля состояния подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций. Число ежегодно проводимых плановых шурфовок устанавливают в зависимости от протяженности сети, типов прокладки и теплоизоляционных конструкций и количества коррозионных повреждений труб. На каждые 5 км трассы должно быть не менее одного шурфа. На новых участках сети шурфовки производят, начиная с третьего года эксплуатации. Эксплуатирующая организация должна иметь специальную схему тепловой сети, на которой отмечают места и результаты шурфовок, места аварийных повреждений и затопления трассы, переложенные участки.

    - Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями Новокузнецкого городского округа

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок ТС представлена на рисунке 3.10.2-1.

Рисунок 3.10.2-1 – Схема формирования плана проектирования и перекладок

Для поддержания надежного теплоснабжения Новокузнецкого городского округа и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

  - описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

-	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

-	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

-	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

-	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

-	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

-	задачи и основные положения методики проведения испытания;

-	перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

-	последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

-	режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

-	схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

-	схемы включения и переключений в тепловой сети;

-	сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

-	точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

-	оперативные средства связи и транспорта;

-	меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

-	список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного значения.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

-	отопительные системы детских и лечебных учреждений;

-	неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

-	системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

-	отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

-	калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает технический руководитель.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

-	подготовка технического обслуживания и ремонтов;

-	вывод оборудования в ремонт;

-	оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

-	проведение технического обслуживания и ремонта;

-	приемка оборудования из ремонта;

-	контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта

  - описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Данные по нормативным тепловым потерям теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ОАО «МТСК» за период с 2013 по 2016гг. приведены в таблице 1.3.35

Таблица 3.12-1 - Нормативы технологических потерь

| Год | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (тыс.Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по тепловым сетям от Куз ТЭЦ (вода) | по тепловым сетям от Куз ТЭЦ (пар) | по тепловым сетям от ЗС ТЭЦ | ВСЕГО |
| 2013 | 115810 | 5492 | 132200 | 253502 |
| 2014 | 166646 | 5584 | 133868 | 306098 |
| 2015 | 123240 | 5589 | 130724 | 259553 |
| 2016 | 118197 | 5601 | 131051 | 254848 |

Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей

1. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:

- потери сетевой воды;

- потери тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);

- удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии).

2. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.

3. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.

На титульном листе предусматриваются подписи должностных лиц организаций, указываются срок действия энергетических характеристик и количество сброшюрованных листов.

4. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.

5. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- при истечении срока действия нормативных характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.

Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:

- по показателю "потери сетевой воды":

- при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;

- при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;

- по показателю "тепловые потери":

- при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;

- при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах":

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;

- при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;

- по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии":

- при изменении количества насосных станций или ЦТП в тепловой сети на балансе энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая мощность электродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса насосных станциях и ЦТП изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической мощности; то же относится к изменению производительности (или количества) насосов при неизменном количестве насосных станций и ЦТП;

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- при изменении условий работы насосных станций и ЦТП (автоматизация, изменение диаметров рабочих колес насосных агрегатов, изменение расходов и напоров сетевой воды), если суммарная электрическая мощность электрооборудования изменяется на 5%;

- при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик).

6. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с расчетной присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и выше для периода регулирования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования.

7. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения показателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле:

(1)

где - ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м3;

- годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м3;

- ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м3;

- суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м3.

8. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки.

8.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:

для участков подземной прокладки:

(2)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

- ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м2;

- суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м2;

- ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °С;

- среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °С;

для участков надземной прокладки:

(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)

(3)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

- ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м2;

- суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м2;

- ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного воздуха, °С;

- среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении энергетических характеристик, °С.

8.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле:

(4)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч;

С - удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °С;

ρср - среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, кг/м3;

- ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

- ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети в году, ч;

- ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой сети, °С.

8.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, Гкал/ч, определяются по формуле:

(5)

9. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход электроэнергии».

При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя "удельный расход электроэнергии" при других характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в точке излома температурного графика , кВт·ч/Гкал, определяется по формуле:

(6)

где:

- ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт.

Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.

  - оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Данные по тепловым потерям теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях (эксплуатирующая организация МП «ССК») от источников комбинированной выработки тепловой и электроической энергии и от муниципальных котельных представлены за период с 2013 по 2016 гг. приведены в таблице 3.13-1.

Таблица 3.13-1 - Данные по тепловым потерям теплоносителя и тепловой энергии на тепловых сетях МП «ССК»

| N п/п | Наименование системы теплоснабжения | 2013г. |  |  | 2014г. |  |  | 2015г. |  |  | 2016г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3/год | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/год | Годовые затраты электроэнергии, кВт*ч | Годовые затраты и потери теплоносителя, тыс. м3/год | Годовые затраты и потери тепловой энергии, тыс. Гкал/год | Годовые затраты электроэнергии, кВт*ч | Годовые затраты и потери теплоносителя, тыс. м3/год | Годовые затраты и потери тепловой энергии, тыс. Гкал/год | Годовые затраты электроэнергии, кВт*ч | Годовые затраты и потери теплоносителя, тыс. м3/год | Годовые затраты и потери тепловой энергии, тыс. Гкал/год | Годовые затраты электроэнергии, кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ООО "Центральная ТЭЦ" | 291174 | 108680 | 2154751 | 298671 | 107359 | 1101472 | 285177,862 | 102110,402 | 1101472 | 209417,628 | 99143,107 | 1101472 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 86387 | 97172 | 840574 | 173405 | 113212 | 345948 | 176135,190 | 113416,463 | 345948 | 175944,834 | 110736,593 | 345948 |
| 3 | Кузнецкая ТЭЦ | 205817 | 184292 | 1442177 | 217021 | 167722 | 166843 | 217317,580 | 165238,766 | 166843 | 217153,866 | 159944,755 | 166843 |
| 4 | Ведомственные котельные | 363 | 585 | - | 585 | 992 | - | 593 | 926 | - | 614,453 | 906,827 | - |
|  | ДТВу-3 (бывш. ТЧ-15 ОАО "РЖД") | 233 | 359 |  | 297 | 500 |  | 260 | 379 |  | 281,075 | 360,736 |  |
|  | ФКУ ЛИУ 16 | 73 | 161 |  | 72 | 170 |  | 44 | 69 |  | 43,988 | 68,658 |  |
|  | ОАО "Новокузнецкий хладокомбинат" | 17 | 31 |  | 15 | 33 |  | 15 | 26 |  | 14,888 | 25,927 |  |
|  | ОАО "Новокузнецкий комбинат хлебопрод." | 40 | 34 |  | 39 | 36 |  | 33 | 25 |  | 32,580 | 25,142 |  |
|  | УМГШО |  |  |  | 47 | 63 |  | 20 | 59 |  | 20,749 | 59,463 |  |
|  | Школа №83 |  |  |  | 4 | 9 |  | Снесена |  |  | Снесена |  |  |
|  | ПМС-2 |  |  |  | 13 | 13 |  | 12 | 12 |  | 12,193 | 11,485 |  |
|  | ОАО "Разрез Бунгурский" |  |  |  | 10 | 16 |  | 9 | 13 |  | 8,826 | 13,273 |  |
|  | ОАО "Мечта-НК" |  |  |  | 88 | 153 |  | 200 | 343 |  | 200,154 | 342,143 |  |
| 5 | Котельные | 154664 | 85100 | 2545900 | 158155 | 85597 | 2615553 | 160453 | 82663,000 | 2615553 | 159792,684 | 81432,439 | 2615553 |
|  | Абагур-Лесной-1 | 1955 | 1257 |  | 1983 | 1329 |  | 1987 | 1230 |  | 1987,873 | 1061,242 |  |
|  | Абагур-Лесной-2 | 1100 | 1888 |  | 1103 | 1985 |  | 945 | 1250 |  | 945,193 | 1090,670 |  |
|  | Абагур-Лесной-3 | 86 | 217 |  | 54 | 90 |  | 53 | 83 |  | 53,097 | 72,768 |  |
|  | р. Абагур-1 | 120 | 324 |  | 259 | 469 |  | 259 | 492 |  | 262,159 | 353,891 |  |
|  | р. Абагур-2 | 325 | 325 |  | 331 | 351 |  | 324 | 344 |  | 323,833 | 343,035 |  |
|  | АРК (до ЦТП) | 6966 | 2977 |  | 6975 | 3005 |  | 7424 | 2961 |  | 6991,105 | 2782,460 |  |
|  | АРК (после ЦТП) | 29254 | 15610 | 2545900 | 28681 | 15368 | 2615553 | 28525 | 14772 | 2615553 | 28514,798 | 14736,548 | 2615553 |
|  | БЦК | 20607 | 10176 |  | 20959 | 10216 |  | 21337 | 10391 |  | 21337,106 | 10251,355 |  |
|  | проф. Бунгурский | 406 | 797 |  | 401 | 792 |  | 401 | 791 |  | 327,608 | 616,423 |  |
|  | ЗРК | 34872 | 19752 |  | 32569 | 17773 |  | 32734 | 17369 |  | 32792,681 | 17296,122 |  |
|  | Котельная №72 | 2 | 8 |  | 2 | 8 |  | 2 | 8 |  | 1,968 | 8,226 |  |
|  | Котельная №19 | 71 | 43 |  | 71 | 45 |  | 70 | 42 |  | 70,149 | 36,301 |  |
|  | Котельная №6 | 171 | 183 |  | 176 | 189 |  | 176 | 182 |  | 162,622 | 142,326 |  |
|  | Куз. Крепость | 25 | 23 |  | 25 | 24 |  | 19 | 21 |  | 19,248 | 20,626 |  |
|  | КЦК | 36629 | 19242 |  | 39005 | 19258 |  | 41479 | 18372 |  | 41359,156 | 18373,773 |  |
|  | Листвяги | 6152 | 2465 |  | 5944 | 2457 |  | 6081 | 2476 |  | 6080,540 | 2465,803 |  |
|  | Притомский (до ЦТП) | 10413 | 3857 |  | 10651 | 3973 |  | 14692 | 7886 |  | 14691,700 | 7863,667 |  |
|  | Притомский (после ЦТП) | 3950 | 4133 |  | 3783 | 4205 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Садопарк | 252 | 340 |  | 253 | 357 |  | 339 | 299 |  | 339,233 | 297,968 |  |
|  | Таргай | 850 | 876 |  | 890 | 667 |  | 720 | 890 |  | 722,143 | 909,299 |  |
|  | УПК | 23 | 45 |  | 44 | 75 |  | 44 | 74 |  | 33,933 | 61,126 |  |
|  | РТРС | 30 | 36 |  | 30 | 39 |  | 30 | 39 |  | 30,280 | 39,415 |  |
|  | ДОЦ Голубь | 64 | 90 |  | 60 | 83 |  | 59 | 84 |  | 59,389 | 83,851 |  |
|  | Котельная №32 | 341 | 436 |  | 414 | 544 |  | 407 | 522 |  | 406,893 | 521,088 |  |
|  | Котельная шк№1 |  |  |  | 9 | 21 |  | 20 | 30 |  | 20,325 | 30,175 |  |
|  | Котельная шк№23 |  |  |  | 30 | 67 |  | 29 | 54 |  | 28,765 | 53,324 |  |
|  | Котельная шк№43 |  |  |  | 15 | 26 |  | 31 | 48 |  | 30,811 | 47,556 |  |
|  | Котельная шк№37 |  |  |  | 11 | 18 |  | 27 | 30 |  | 27,240 | 29,832 |  |
|  | Котельная шк№16 |  |  |  | 7 | 16 |  | 24 | 36 |  | 24,387 | 36,208 |  |
|  | Газовая котельная МЧС |  |  |  | 3268 | 1716 |  | 1831 | 1161 |  | 1830,918 | 1159,229 |  |
|  | Котельная Полосухино |  |  |  | 137 | 384 |  | 272 | 522 |  | 234,927 | 421,776 |  |
|  | Котельная интернат №66 |  |  |  | 15 | 48 |  | 110 | 204 |  | 82,604 | 226,356 |  |
| 6 | Итого: | 738405 | 475829 | 6983402 | 847837 | 474882 | 4229816 | 839676,632 | 464354,6 | 4229816 | 762923,465 | 452163,7 | 4229816 |

Данные по тепловым потерям теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях (эксплуатирующая организация АО «МТСК») от источников комбинированной выработки тепловой и электроической энергии представлены за период с 2013 по 2015 гг. приведены в таблице 3.13-2.

Таблица 3.13-2 - Данные по тепловым потерям теплоносителя и тепловой энергии на тепловых сетях АО «МТСК»

| Год | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (тыс.Гкал) |  |  |  | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по тепловым сетям от Куз ТЭЦ (вода) | по тепловым сетям от Куз ТЭЦ (пар) | по тепловым сетям от ЗС ТЭЦ | ВСЕГО | по тепловым сетям от Куз ТЭЦ (вода) | по тепловым сетям от Куз ТЭЦ (пар) | по тепловым сетям от ЗС ТЭЦ | ВСЕГО |
| 2013 | 115810 | 5492 | 132200 | 253502 | 119512 | 49675 | 131353 | 300540 |
| 2014 | 166646 | 5584 | 133868 | 306098 | 174334 | 57084 | 133868 | 365286 |
| 2015 | 123240 | 5589 | 130724 | 259553 | 171860 | 34057 | 130724 | 336641 |
| 2016 | 118197 | 5601 | 131051 | 254848 | - | - | - | - |

  - предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В рассматриваемый период предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети ОАО «МТК» и МП «ССК» не выдавались

  - описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей г. Новокузнецка к тепловым сетям осуществляется по открытой схеме теплоснабжения.

Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям преимущественно элеваторные, также присутствуют схемы присоединения с насосным смешением, с независимым присоединением, через ЦТП и др.

На схемах представлены обозначения:

- СО – система отопления;

- П1СТ и П2СТ - подогреватели первой и второй ступени соответственно;

- ЦНСГВ – циркуляционный насос системы ГВС;

- РТ – регулятор температуры;

- ХВ – холодное водоснабжение.

Схемы с наиболее распространенным присоединением потребителей к тепловым сетям приведены на рисунках 3.15-1,2,3

Рисунок 3.15-1 - Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением систем отопления (СО)

Рисунок 3.15-2 - Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

Рисунок 3.15-3 - Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО

  - сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии».

Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.

Учет тепла, отпускаемого потребителям от Новокузнецких ТЭЦ:

- На Кузнецкой ТЭЦ ведется с помощью информационно-измерительного комплекса (АВК- 1), предназначенного для организации коммерческого учета массы и тепловой энергии воды и пара, а также для оперативного контроля гидравлических и технологических параметров теплоносителя с центральной станции комплекса;

- На Западно-Сибирской ТЭЦ учет отпуска тепла в водяные сети, осуществляется системой коммерческого учета тепловой энергии «Информационно-измерительный комплекс «Западно-Сибирская ТЭЦ» (АБК-6);

- На Центральной ТЭЦ учет тепла в горячей воде осуществляется комплексом приборов учета с тепловычислителем СПТ 961 «Взлет».

Большинство муниципальных котельных оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки типа: «Взлет», «Сапфир», ртутных термометров и др. На котельных средней и малой мощности, в основном, установлены манометры и термометры. Все средства измерения проходят регулярную поверку.

Ведомственные котельные данные о наличии приборов учета не представили.

Сведения о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ приведены в таблице 3.16-1. Сведения о наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии у потребителей тепла от Центральной ТЭЦ и котельных города приведены в таблице 3.16-2.

Таблица 3.16-1 - Наличие приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла в зоне влияния КТЭЦ

| Категория потребителей | Всего | Установлено | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 891 | 189 | 21 |
| Бюджетные организации | 106 | 98 | 92 |
| Прочие | 98 | 86 | 88 |
| Всего: | 1095 | 373 | 34 |

Таблица 3.16-

2 - Наличие приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла от ЦТЭЦ и котельных города

| Категория потребителей | от ЦТЭЦ | от котельных |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 111 | 42 |
| Муниципальный/бюджет | 100 | 111 |
| Областной/бюджет | 6 | 4 |
| Федеральный/бюджет | 46 | 8 |
| Прочие | 229 | 73 |
| Всего: | 492 | 238 |

  - анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Оперативно-диспетчерская служба ОАО «МТСК» работает круглосуточно. С 8— до 17- диспетчер руководит оперативными бригадами двух теплосетевых районов г. Новокузнецка для производства отключений. В выходные дни и в ночное время в оперативном подчинении у диспетчера - 1 слесарь оперативно-диспетчерской службы, 1 водитель на дежурном автомобиле, 1 оператор TCP, 1 сторож, 3 машиниста ПНС.

Контроль и управление режимами осуществляется, в основном, по телефону (стационарный и мобильный) и рации. На рабочем месте документация: режимный лист, журналы учета заявок и нарядов, инструкции, планы ликвидации аварийных ситуации.

Бригады участков и ремонтов находятся под оперативным контролем диспетчера

  - уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На магистральных тепловых сетях для обеспечения нормальных гидравлических параметров теплоносителя для присоединения потребителей по наиболее простым зависимым схемам установлены две подкачивающие насосные станции - ПНС-11 (на Центральный район) и ПНС 15 (на Кузнецкий район), насосная станция зарядки и разрядки баков-аккумуляторов (ПНС- 12) и насосная	станция	ПНС-16 (на Новоильинский район), принадлежащих

ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (МТК).

На распределительных тепловых сетях города работают - 9 насосных станций (ПНС) и 12 центральных тепловых пунктов (ЦТП), принадлежащих МП «Сибирская сбытовая компания» (МП ССК).

На ПНС-11 и ПНС-15 ОАО «МТК» установлены Информационно Управляющие Измерительные Комплексы «TREI». Информационно Управляющий Измерительный Комплекс осуществляет функцию измерительного комплекса. Посредством преобразователей расхода, давления температуры теплоносителя, вибрации насосов и контроллеров «TREI», установленных на ПНС-11, ПНС-15, по каналам связи производится передача текущих параметров на мнемосхему в диспетчерскую ОАО «МТК» и машинисту ПНС.

Система технологических защит на ПНС ОАО «МТК» непрерывно контролирует наиболее ответственные параметры, отклонение которых от заданных значений ведет к нарушению технологического процесса и повреждению оборудования.

Уставки технологических защит, сигнализации и АВР занесены в карту уставок ПНС и утверждены главным инженером.

  - сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для поддержания заданного давления воды в подающем и обратном трубопроводах ОАО «МТК» на ПНС №№ 11, 15, 16 установлены 11 регулирующих гидравлических клапанов РК.

Защита оборудования ПНС и сетей ОАО «МТК» от внезапного повышения давления выполнена с помощью клапанов БКС-300 (Быстродействующий сливной клапан) ООО «Екатеринбургское энергетическое общество». Клапаны БКС-300 установлены и введены в эксплуатацию в 2013г. на ПНС-11, ПНС-15, ПНС-16. В направлении Заводского района и Новобайдаевского микрорайона установлены устройства защиты от внезапного повышения давления.

Общестанционная автоматика 11ИС-11

- При понижении давления на всасе подающих сетевых насосов ниже уставки, произойдет отключение всех сетевых насосов подающего трубопровода с выдержкой времени. Пока давление понижено, АВР сетевых насосов не сработает (действует запрет).

- При понижении давления на всасе обратных сетевых насосов ниже уставки, через выдержку времени, настраиваемую для каждого насоса, произойдет отключение сетевых насосов обратного трубопровода.

- При понижении давления на всасе обратных сетевых насосов ниже уставки, через выдержку времени, настраиваемую для каждого насоса, произойдет отключение сетевых насосов подающего трубопровода.

- При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки, через выдержку времени произойдет открытие задвижки №38 на обводной линии РК2 с выдержкой времени.

- При повышении давления в обратном трубопроводе выше уставки, произойдет срабатывание защиты от повышенного давления (открытия клапана БКС на сброс).

- При отклонении давления определенного картой уставок на:

- всасе подающих сетевых насосов;

- нагнетании подающих сетевых насосов;

- всасе обратных сетевых насосов;

“ напоре обратных сетевых насосв;

- отклонении уровня воды в баках аккумуляторах ПНС-12 сработает предупредительная сигнализация.

- При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса, автоматически включается резервный.

Технологическая схема ПНС-11 приведена на рисунке 1.3.14 (Книга 1, глава 1.3.2).

Общестанционная автоматика ПНС-12

- При понижении уровня воды в баках ниже уставки, произойдет отключение работающих сетевых насосов.

- При повышении уровня воды в баках выше уставки, автоматически закрывается задвижка №5 с выдержкой времени.

- При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса, автоматически включается резервный.

Общестанционная автоматика ПНС-15

- При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки, через выдержку времени произойдет открытие задвижки №15 на обводной линии РК.

- При повышении давления в обратном трубопроводе выше уставки, произойдет срабатывание защиты от повышенного давления (открытие клапана БКС на сброс).

- При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки, автоматически включается резервный сетевой насос на обратном трубопроводе.

- При понижении давления на напоре подающих сетевых насосов ниже уставки, автоматически включается резервный сетевой насос на подающем трубопроводе.

- При понижении давления на всасе подающих сетевых насосов ниже уставки, отключаются насосы на подающем и обратном трубопроводе с выдержкой времени 5 секунд.

- При повышении давления на напоре подающих сетевых насосов выше уставки, отключается сетевые насосы на подающем трубопроводе с выдержкой времени 5 секунд.

- При отклонении давления определенного картой уставок на:

- всасе подающих сетевых насосов;

- нагнетании подающих сетевых насосов;

- всасе обратных сетевых насосов;

- напоре обратных сетевых насосов срабатывает предупредительная сигнализация.

- При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса, автоматически включается резервный.

Технологическая схема ПНС-15 приведена на рисунке 1.3.16 (Книга 1, глава 1.3.2).

Общестанционная автоматика ПИС-16

- При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки, автоматически включается резервный сетевой насос на обратном трубопроводе.

- При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки, через выдержку времени произойдет открытие задвижки №0-10 на обводной линии РК2.

- При отклонении давления определенного картой уставок на:

- всасе подающих сетевых насосов;

- нагнетании подающих сетевых насосов;

- всасе обратных сетевых насосов;

- напоре обратных сетевых насосов сработает предупредительная сигнализация.

- При понижении давления на напоре подающих сетевых насосов ниже уставки, автоматически включается резервный сетевой насос на подающем трубопроводе.

- При повышении давления в обратном трубопроводе выше уставки, произойдет срабатывание защиты от повышенного давления (открытие клапана БКС на сброс.

- При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса, автоматически включается резервный.

Общестанционная автоматика СРП НС-16

- При понижении уровня воды в баках ниже уставки, произойдет отключение работающих сетевых насосов.

- При повышении уровня воды в баках выше уставки, автоматически закрывается задвижка №0-14 на линии заполнения бака.

- При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса, автоматически включается резервный.

- При отклонении давления определенного картой уставок на:

- понижении уровня воды в баках;

- повышении уровня воды баках сработает предупредительная сигнализация.

- При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса, автоматически включается резервный.

  - перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Бесхозяйных тепловых сетей в городе Новокузнецке не выявлено

- Зоны действия источников тепловой энергии

  - Зона действия Кузнецкой ТЭЦ Кузбасского филиала ООО «СГК»

Выдача тепловой мощности от КТЭЦ запроектирована в горячей воде и в паре. Транспорт тепловой энергии осуществляется по тепло магистралям от бойлерных установок №1 диаметром 2хДу 700мм, №№2,3 диаметром по 2хДу 600мм и пиковой водогрейной котельной диаметром 2хДу 1000мм на общий коллектор и далее по тепломагистралям в Центральный, Кузнецкий и Орджоникидзевский районы.

Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5 до 7 кгс/см2 (линия НКАЗ-П) свыше 13 кгс/см2 по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5 до 7 кгс/см2 (линия НКАЗ-П) свыше 13 кгс/см2 по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

Зона действия тепломагыстралей Кузнецкой ТЭЦ:

- Центральный район - юго-восточная часть, в границах улиц: Транспортная, Кутузова, Бардина проспект, Павловского, Тольятти, Запорожская;

- Кузнецкий район - жилищно-коммунальный и промышленный секторы в границах улиц: Кузнецкое шоссе, Анодная, Алюминиевая, Дорожная, Екимова, Шункова, Водопадная, Народная, Ферросплавный пр-д;

- Орджоникидзевский район - Ново-Байдаевский район и ряд промышленных предприятий по улицам Шахтеров проезд, Зорге, 40 лет Победы, Гвардейская, Новобайдаевская.

В таблице 4.1-1 приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ.

Таблица 4.1-1 - перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ

| Конечный потребитель (адрес) | Примечание |
| --- | --- |
| Кузнецкий район |  |
| Кузнецкое ш-се 3, 25 | Приложение 1.11. Ситуационный план существующих тепловых сетей от Кузнецкой ТЭЦ. Кузнецкий р-он. |
| Ленинградская, 44 |  |
| Молодежная, 6/1 |  |
| Алюминиевая, 3 |  |
| Петракова, 63, 77а (Молекулярно-генетич. центр) |  |
| Екимова, 10 ,34 |  |
| Шункова 1а, 2, 25 (школа №50) |  |
| Водопадная, 1 8 |  |
| Народная 1а (торг.центр), 27, 29(школа №100) |  |
| Достоевского, 2 (автоцентр) |  |
| Картасская, 55 |  |
| Смирнова, 13 |  |
| Толмачева 41/4, 69 (адм. здание) |  |
| Центральный район |  |
| Франкфурта, 22 | Приложение 1.12. Ситуационный план существующих тепловых сетей от Кузнецкой ТЭЦ. Центральный р-он |
| Свердлова, 30 |  |
| Запорожская, 77 |  |
| Павловского, 1, 19 |  |
| Орджоникидзе, 29 (банк Москвы) |  |
| Спартака, 24 |  |
| Кирова, 45 |  |
| Бардина проспект, 26 (адм.здан. ГКБ №1) |  |
| Кутузова, 23, 31 |  |
| Циолковского, 6 |  |
| Транспортная 10, 14 (торгово-строительный компл.), 51а, 91 (ТЦ Адмирал), 103а, 117 |  |
| Кондомское ш., 3 (хоз. корпуса) |  |
| Орджоникидзевский район |  |
| Зорге 8, 50 | Приложение 1.13. Ситуационный план существующих тепловых сетей от Кузнецкой ТЭЦ. Орджоникидзевский р-он. |
| Новобайдаевская 2 (ТЦ Восток), 6, 20 |  |
| 40 лет Победы 1,12 |  |
| Братьев Сизых, 3 |  |

  - Зона действия Западно-Сибирской ТЭЦ филиала ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Выдача тепловой мощности от ЗС ТЭЦ запроектирована в горячей воде. Транспорт тепловой энергии от ТЭЦ осуществляется по тепловым сетям, головной участок выполнен в четырехтрубном исполнении диаметром 1200мм, протяженностью около 500м. Далее три тепломагистрали диаметром 700 (две подающих и одна обратна) идут на Новоильинский район и две диаметром 1200 на Заводской.

Зона действия тепломагистралей Западно-Сибирской ТЭЦ:

- Заводской район - промзона Западно-Сибирского металлургического комбината и жилищно-коммунальный сектор в границах улиц: Автотранспортная, Белградская, Бакинская, Заводское шоссе, Клименко, Советской Армии пр-т, 13-й микрорайон, Маховая;

- Новоильинский район - жилищно-коммунальный сектор и ряд промышленных предприятий в границах улиц: Косыгина, Космонавтов, Олимпийская, проспект Архитекторов, проспект Авиаторов, Чернышова, Звездова, проспект Мира.

В таблице 4.2-1 приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-сибирской ТЭЦ.

Таблица 4.2-1 – перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-сибирской ТЭЦ

Конечный потребитель (адрес)

Заводской район

Бел градская,7

Первостроителей, 13

Чекистов проезд, 13

Горьковская, 67

40 лет ВЛКСМ, 116/Б

Мориса Тореза 80, 105, 121

Клименко 12,16,19,29

Советской Армии пр-т, 56

13-й микрорайон 7, 17а

Маховая, 7 к1 8

Новоильинский район

Косыгина 1, 35, 67

Космонавтов 10, 14

Олимпийская, 22

Авиаторов 9, 56

Чернышова, 16

Рокоссовского 35, 37

Звездова 6, 42

  - Зона действия Центральной ТЭЦ

В таблице 4.3-1 приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной  ТЭЦ

Таблица 4.3-1 – перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ

Конечный потребитель (адрес)

Рудокопровая, 28

Отдельная, 5а

Тушинская, 5

Промышленная, 18

Всесторонняя, 46

Циолковского, 11

Кутузова, 60

Бардина пр-т, 28

Кирова, 39

Пионерский пр-т, 45

Орджоникидзе 40, 54

Металлургов пр-т,42

Покрышкина, 8

Белана 1, 25

Строителей пр-т, 94

Кольцевая, 15

ДОЗ 2а, Ермака2

  - Зоны действия котельных

Муниципальные котельные снабжают теплом локальные районы небольшого радиуса действия.

Выдача тепловой мощности от муниципальных котельных осуществляется по двухтрубным тепловым сетям по открытой схеме. Общая протяженность магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении около 19,2км.

В таблице 4.4-2 приведены зоны действия наиболее крупных муниципальных котельных г. Новокузнецка

Таблица 4.4-1 - зоны действия наиболее крупных муниципальных котельных г. Новокузнецка

| № пп | Наименование котельной | Район тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Куйбышевская центральная | Куйбышевский р-н: ул.Челюскина, Соломиной, К.Маркса, Димитрова и1 Мая |
| 2 | Зыряновская районная | Орджоникидзевский р-н: ул.Новаторов, Дузенко, Зыряновская, Пржевальского, Радищева, Пархоменко, Скоростная, Уютная |
| 3 | Байдаевская Центральная | Орджоникидзевский р-н: ул. Мурманская, Рубцовская, Черняховского, Разведчиков, Славгородская |
| 4 | Абашевская районная | Орджоникидзевский р-н: ул.Кавказская, Маркшейдерская, Кольская, Юбилейная, Пушкина |
| 5 | Притомская | Орджоникидзевский р-н: пос.Притомский: ул.Интернетная, Дорстроевская, О.Дундича |
| 6 | Листвяги | Куйбышевский р-н пос.Листвяги |

Радиус действия прочих муниципальных котельных незначителен, а некоторые из них встроенные, т.е. обслуживают конкретно данный объект (школы, д/сады), суммарной нагрузкой 2,81 Гкал/ч.

Ведомственные котельные снабжают теплом промышленные предприятия.

Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

Радиус действия тепловых сетей от промышленных котельных, исходя из вышесказанного, незначителен, поэтому информация о протяженности сетей не предоставлена.

В городе 61 ведомственная котельная суммарной тепловой нагрузкой - 213,ЗГкал/ч, в том числе: в паре - 80,4т/ч и в горячей воде - 165,03Гкал/ч.

Ведомственная электрокотельная шахты «Полосухинская» тепловой мощностью 2,47Гкал/ч и присоединенной нагрузкой - 1,74Гкал/ч обеспечивает собственные нужды шахты.

  - Определение эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S = Ь + (30*108 (р/ R2 П) + (95*R0,86B0,26s / П0,62Н0,19 Дт0,38), где

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

Н - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м;

В - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч.км;

Ат- расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

(р - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

R.3 = 563*(ЧУ S) 0,35 * Н0,07/В0,09 *(Д х / П)0,13

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для ТЭЦ и наиболее крупных котельных города приведены в таблице 4.5-1.

Таблица 4.5-1 - Эффективный радиус телоснабжения от основных теплоисточников г. Новокузнецка

| Теплоисточник | Площадь зоны действия источника, км2 | Количество абонентов в зоне действия источника, шт. | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км | Число абонентов на единицу площади зоны действия источника, км" | Теплоплотность района, Г кал/ч*км' | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Западно-Сибирская ТЭЦ | 14,0 | 1737 | 12,2 | 124 | 41 | 8,2 |
| Центральная ТЭЦ | 18,0 | 1251 | 4,0 | 70 | 29 | 5,1 |
| Кузнецкая ТЭЦ | 17,0 | 1952 | 11,6 | 115 | 43 | 6,9 |
| Котельная Листвяги | 0,9 | 62 | 1,4 | 66 | 6 | 4,3 |
| Котельная Абашево | 0,7 | 266 | 3,5 | 380 | 47 | 3,8 |
| Котельная Байдаевская | 0,9 | 107 | 1,6 | 119 | 36 | 2,7 |
| Котельная Зыряновская | 1,0 | 186 | 1,6 | 186 | 59 | 2,5 |
| Котельная Куйбышевская | 1,2 | 183 | 2,6 | 153 | 43 | 2,6 |

Наибольший радиус действия тепловых сетей имеет тепловой вывод от Западно- Сибирской ТЭЦ 8,2км.

Ниже в таблице 4.5-2 приведен перечень котельных находящихся в зоне эффективных радиусов ТЭЦ г. Новокузнецка.

Таблица 4.5-2 – Перечень котельных находящихся в зоне эффективных радиусов действия ТЭЦ г. Новокузнецка

| ТЭЦ | Район | Котельные |  | Установленная мощность |  | Подключенная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | наименование подчиненность предприятию и адрес | т/ч | Г кал/ч | т/ч | Г кал/ч |
| Кузнецкая ТЭЦ | Центральный | Муниципальные |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Кот.Абагур-Лесной.ул.Земнухова.43 |  | 5,6 |  | 2,89 |
|  |  | 2 | Кот. №2 Абагур -Лесной.пр.Дагестанский. 14 |  | 6,95 |  | 2,75 |
|  |  | 3 | Кот. №3 Абагур - Лесной ул.Пинская.43а |  | 0,7 |  | 0,22 |
|  |  | 4 | ФКУ ЛИУ-16. ул. Левашова.42а |  | 5,58 |  | 4,2 |
|  |  | 5 | ИК-12 ФБУ ГУФСИН. ул Левашова. 42 |  | 0,48 |  | 0,34 |
|  |  | 17 | Кот. школы №16,ул.Громовой.61 |  | 1,2 |  | 0,28 |
|  |  | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | ОАО РЖД п.г.т. Абагур Лесной | 12,75 |  |  | 10,8 |
|  |  | 42 | Путевой маш.ст.№2 п.г.т.Абагур-Лесной |  | 3,01 |  | 1,43 |
|  |  | 44 | ТК «Кэш энд Керри» ш.Кондомское. 19 |  | 1,39 |  | 1,18 |
|  |  | ¦ 48 | Шерегеш-Энерго.Евразруда Кондомское ш.,39 | 150 |  | 46,8 | 2,59 |
|  |  | 51 | ООО «Хлеб».Хлебозавод № 1 .ул. Т ранспортная. 87 | 2 | 0,32 | 0,7 | 0,26 |
|  | Куйбышевский | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | Механическая дистанция РЖД .ул. Полесская.За |  | 0,96 |  | 0,32 |
|  | Заводской | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 | ДОЗН КО ГБУЗ КО НКПБ ул.Малая.6 |  | 5,55 |  | 3,5 |
|  |  | 73 | ФГБУ ННПЦ медсоцэксперт ул.Малая.7 |  | 4,8 |  | 3,1 |
|  | Кузнецкий | Муниципальные |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | «Кузнецкая крепость», ул.Водопадная. 19 |  | 0,23 |  | 0,21 |
|  |  | 27 | Кот. школы №40,ул.Пестеля,27 |  | 1,2 |  | 0,24 |
|  |  | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 | Завод «Универсал» Кузнецкое шоссе. 10 |  | 10,3 |  | 6,65 |
|  |  | 86 | Кот. Аторемзавода.000 Кузнецкое шоссе. 10 |  | 1,8 |  | 1,53 |
|  |  | 87 | НШСМУ №6 шоссе Кузнецкое.9 |  | 4,3 |  | 1,83 |
|  | Орджоникидзевский | Муниципальные |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | Байдаевская центральная котельная №2 |  | 68 |  | 32,81 |
|  |  | 31 | Кот. п. Притомский. ш. Притомское шоссе.26 |  | 31,75 |  | 12,68 |
|  |  | 33 | №72, ул.Фесковская,99 |  | 0,3 |  | 0,12 |
|  |  | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | Кот. ЦОФ «Абашевская» | 30 |  | 16,2 |  |
|  |  | 92 | АТП«Южкузбассутоль».ул.Силикатная.20 |  | 4,5 |  | 2,4 |
|  |  | 96 | Байдаевская автобаза.ООО,ул.Разведчиков.34а |  | 1,6 |  | 0,63 |
| Итого: |  |  |  | 194,75 | 160,52 | 63,7 | 92,96 |
| Центральная ТЭЦ | Куйбышевский | Муниципальные |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | №6. ул.375 км..34 |  | 3,5 |  | 1,42 |
|  |  | 11 | «Куйбышевская центральная», ул.Сгволовая.9 | 50 | 80 |  | 51,45 |
|  |  | 13 | Кот.санатория-профил. «Бунгурский» |  | 1,88 |  | 0,52 |
|  |  | 16 | Кот.школы №1, ул.Пролетарская.81 |  | 1,2 |  | 0,35 |
|  |  | 20 | Кот.школы №43, ул.Жасминная |  | 1,2 |  | 0,38 |
|  |  | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | Баня №2.МП Коммун.услуг Вокзальная. 10/3 | 2 |  | 0,53 | 0,35 |
|  |  | 49 | Новокузнсцк.к-т хлебопр-в ул.Вокзальная.58 | 20 |  |  | 2,54 |
|  |  | 50 | «Хлеб», ООО. Хлебозавод №1.ул.Вокзальная.65 | 2,13 |  |  | 0,75 |
|  |  | 52 | Новокузн. Хладокомбинат, ул.Вокзальная. 12 | 16 |  | 1,03 | 5,57 |
|  |  | 54 | Дирекция по т/снаб.РЖД ул.Курако. 19 (пл. 1) | 19,5 |  |  | 9 |
|  |  | 55 | РЖД (пл.2) |  | 0,96 |  | 0,31 |
|  |  | 56 | Бьюсайрус Сервис р-н ул.Кирзаводская.4/8 |  | 1,38 |  | 1,17 |
|  |  | 58 | Вагонный участок.Транспортная.2/29 |  | 0,22 |  | 0,15 |
|  |  | 64 | Аркада.ООО.ул.Щорса. 13 |  | 0,11 |  | 0,05 |
|  | Центральнь | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | Кузнецкие металлоконструкции ул.Чайкиной.21а | 64 |  |  | 7,5 |
|  |  | 36 | Кузнецкий Цементный завод, ул.Л.Чайкиной, 15 | 20 |  |  | 5,1 |
|  |  | 37 | Сибмонтажсервис ул.Л.Чайкиной. 2а/18 |  | 0,52 |  | 0,36 |
|  |  | 38 | Водоканал. ЗАО Драгунск пр.Строителей. 98 | 12 |  | 7,38 | 2,5 |
|  |  | 39 | Водоканал.ЗАО. Левобер. водозабора |  | 1,2 |  | 0,36 |
|  |  | 43 | Кот. Фанерного комбината. пр.Строителей. 7 | 4 |  | 3,4 |  |
|  |  | 45 | Мостоотряд-85. «Сибмост» ш.Ильинское.З | 3 | 1,5 | 0,8 | 2,16 |
|  |  | 47 | Баня №2,МП Коммун.услуг пр.Пионерский,! 1 | 2.0 |  | 1,3 | 0,4 |
| Итого: |  |  |  | 214,63 | 93,67 | 14,44 | 92,39 |
| Западно-Сибирская ТЭЦ | Заводской | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 | Хлебокомбинат. ООО. ул. Ярославского 116 | 1,4 |  |  | 0,6 |
|  |  | 66 | ЦОФ «Щедрухинская», ш. Космическое, 7 |  | 3 |  | 0,87 |
|  |  | 68 | «Автобус», ООО. ул. Промстроевская. 14 |  | 0,8 |  | 0,3 |
|  |  | 70 | Техноценр. ООО. ул.Клименко.6 |  | 7,84 |  | 4,2 |
|  |  | 71 | Авангард-Бетон. ООО. ш. Пойменное, 21 |  | 0,5 |  | 0,21 |
|  |  | 74 | Шахта Большевик. ОАО. р-н ул. Есаульская.З |  | 16 |  | 5,6 |
|  |  | 75 | Шахта Полосухинская. ш. Есаульское. 11 |  | 38,4 |  | 30 |
|  |  | 97 | Шахта Полосухинская (эл.кот.) |  | 2,47 |  | 1,74 |
|  |  | 77 | Шахта Антоновская (промплощадка) |  | 4,8 |  | 2,6 |
|  |  | 81 | Кузн. молочная компания, ул. Ярославского.60 | 5 |  | 2,3 |  |
|  |  | 82 | Шахта Юбилейная |  | 13 |  | 1,5 |
|  | Новоильинский | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  |  | 83 | ДРСУ ДУ- 3. Ильинка |  |  |  | 0,12 |
| Итого: |  |  |  | 6,4 | 86,81 | 2,3 | 47,74 |
| ктэц цтэц | Заводской | Муниципальные |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | УПК. пр. Томский, корп.1 |  | 1 |  | 0,36 |
|  |  | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  |  | 67 | ООО «Мечта-НК».ул.Селекционная. 11 |  | 7,6 |  | 3,6 |
|  |  | 79 | ГКУЗ КО НКПТД. ул. Клубная. 606 |  | 3,3 |  | 1,7 |
|  |  | 80 | УПК МП ССК. пр. Томский, д. 11 а/1 |  | 1 |  | 0,42 |
| Итого: |  |  |  |  | 12,9 |  | 6,08 |
| КТЭЦ зстэц | Заводской | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 | ООО ЭкоЛенд, Родниковый пр-д.25 |  | 1,27 |  | 1 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,27 |  | 1 |

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

  - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

    - Договорное теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетной температуре наружного воздуха представлено в электронной модели тепловых сетей, выполненной в ПРК ZuluThermo 7.0 в электронном виде на планшетах съемки города в М 1:500.

По состоянию на текущий год в состав муниципального образования входит 6 административных районов, являющимися единицами территориального деления.

Договорные значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблице 5.1.1.1 и на рисунке 5.1.1.1.

Таблица 5.1.1.1 - Значения потребления тепловой энергии по договорам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

| Район | Договорная присоединенная нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА |
| Заводской | 1166 | 65 | 0 | 1246 |
| Кузнецкий | 279 | 26 | 73 | 371 |
| Куйбышевский | 115 | 11 | 0 | 127 |
| Новоильинский | 222 | 23 | 0 | 248 |
| Орджоникидзевский | 621 | 57 | 0 | 685 |
| Центральный | 358 | 32 | 178 | 548 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 2760 | 213 | 251 | 3225 |

Рисунок 5.1.1.1 - Распределение договорного теплопотребления при расчетных температурах наружного воздуха по единицам территориального деления по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2015 г.

Как видно, наибольшее потребление тепловой энергии характерно для 3 районов:

- Заводской – 39% в связи с существенной потребностью в тепловой энергии промышленными предприятиями;

- Орджоникидзевский (21%) и Центральный (17%) в связи со значительной потребностью в тепловой энергии жилищно-коммунального сектора.

    - Фактическое теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха

В разделе 5.4.2 представлена оценка фактического теплопотребления при расчетных температурах наружного воздуха в зоне действия источников тепловой энергии, расчетные значения в разрезе единиц территориального деления представлены в таблице 5.1.2.1 и на рисунке 5.1.2.1.

Наибольшее отличие фактической и тепловой нагрузке характерно для Заводского района, в связи с малым коэффициентом отличия по ЗС ТЭЦ – 67%.

Таблица 5.1.2.1 - Значения потребления тепловой энергии по договорам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

| Район | Отношение фактической и договорной нагрузки |  |  |  | Фактическая присоединенная нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | среднее в целом по СЦТ | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА |
| Заводской | 0,68 | 0,68 | 1,00 | 0,68 | 792 | 44 | 0 | 848 |
| Кузнецкий | 0,86 | 1,06 | 1,00 | 0,90 | 239 | 27 | 73 | 334 |
| Куйбышевский | 0,71 | 0,96 | 1,00 | 0,73 | 82 | 10 | 0 | 93 |
| Новоильинский | 0,77 | 0,62 | 1,00 | 0,76 | 170 | 14 | 0 | 187 |
| Орджоникидзевский | 0,85 | 0,99 | 1,00 | 0,87 | 531 | 56 | 0 | 594 |
| Центральный | 0,72 | 0,96 | 1,00 | 0,82 | 256 | 31 | 178 | 447 |
| ИТОГО по муниципальном образованию | 75% | 87% | 100% | 78% | 2065 | 185 | 251 | 2502 |

Рисунок 5.1.2.1 - Отношение договорного и фактического теплопотребления при расчетных температурах наружного воздуха по единицам территориального деления по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2015 г.

  - Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии г. Новокузнецка не зафиксированы.

  - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 – Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

| Район | Полезный отпуск, Гкал | Полезный отпуск (горячая вода), Гкал | Полезный отпуск промышленным потребителям (пар), Гкал | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заводской | 1812432 | 1789098 | 22042 | 1142351 |
| Кузнецкий | 717512 | 642775 | 162973 | 580720 |
| Куйбышевский | 369048 | 210265 | 0 | 362947 |
| Новоильинский | 280121 | 256310 | 0 | 181855 |
| Орджоникидзевский | 1355426 | 937369 | 0 | 1096507 |
| Центральный | 1108267 | 898330 | 243447 | 1161704 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 5642277 | 5213815 | 428462 | 4526083 |

  - Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии

    - Договорное теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха

Общая договорная тепловая нагрузка потребителей г. Новокузнецка по состоянию на 2016 г. (при среднечасовой нагрузке ГВС), включая промышленных потребителей, составляет 3224,6 Гкал/ч. По состоянию на базовый период разработки величина составляла 3148,5 Гкал/ч, т.е. за 3 года произошло увеличение на 76,1 Гкал/ч (2,4%).

Сведения о значениях потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.4.1.1. Сведения о присоединенных нагрузках представлены для конечных потребителей, что отличается от нагрузки на коллекторах теплоисточников на величину потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Таблица 5.4.1.1 –Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Договорная присоединенная нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 714,0 | 62,1 | 59,0 | 835,0 |
| 2 | ЗС ТЭЦ | 1252,7 | 75,3 | 0,0 | 1328,0 |
| 3 | ЦТЭЦ | 442,0 | 38,2 | 143,9 | 624,1 |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ |  | 2409 | 176 | 203 | 2787 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |
| 4 | Абашевская районная котельная | 34,53 | 2,01 | 0,00 | 36,54 |
| 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 31,72 | 2,76 | 0,00 | 34,48 |
| 6 | Зыряновская районная котельная | 53,38 | 5,41 | 0,00 | 58,79 |
| 7 | Котельная пос. Притомский | 12,75 | 0,88 | 0,00 | 13,63 |
| 8 | Котельная № 19 | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,45 |
| 9 | Котельная № 72 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,11 |
| 10 | Котельная УПК | 0,33 | 0,02 | 0,00 | 0,35 |
| 11 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,53 | 0,07 | 0,00 | 0,59 |
| 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
| 13 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
| 14 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 15 | Куйбышевская центральная котельная | 48,24 | 3,21 | 0,00 | 51,45 |
| 16 | Котельная пос. Листвяги | 5,93 | 0,18 | 0,00 | 6,10 |
| 17 | Котельная № 6 | 1,34 | 0,04 | 0,00 | 1,38 |
| 18 | Котельная Садопарковая | 0,77 | 0,02 | 0,00 | 0,79 |
| 19 | Котельная №32 (БПОУ) | 1,09 | 0,14 | 0,00 | 1,23 |
| 20 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,57 | 0,03 | 0,00 | 0,59 |
| 21 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,08 |
| 22 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,44 | 0,04 | 0,00 | 0,48 |
| 23 | Котельная «РТРС» | 0,31 | 0,03 | 0,00 | 0,34 |
| 24 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,21 |
| 25 | Котельная школа № 1 | 0,29 | 0,01 | 0,00 | 0,31 |
| 26 | Котельная школа № 23 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,24 |
| 27 | Котельная школа № 37 | 0,32 | 0,02 | 0,00 | 0,34 |
| 28 | Котельная школа № 43 | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,31 |
| 29 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,45 |
| 30 | Котельная школа № 16 | 0,23 | 0,01 | 0,00 | 0,24 |
| 31 | Котельная детского сада № 123 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| 32 | Новоильинская газовая котельная | 5,73 | 0,59 | 0,00 | 6,31 |
| 33 | Полосухинская | 0,42 | 0,02 | 0,00 | 0,44 |
| 34 | Кузнецкая крепость | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| ИТОГО по СЦТ на базе муниципальных котельных |  | 206,40 | 15,61 | 0,00 | 222,01 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных |  | 143,4 | 21,6 | 48,3 | 213,3 |
| Электрокотельные |  | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 2,1 |
| ИТОГО по ТСО |  | 2760 | 213 | 251 | 3225 |

Тепловая нагрузка ГВС составляет около 6,6% от общей присоединенной нагрузки. Отличительной особенностью г. Новокузнецка является наличие развитой промышленности. На нужды промышленных объектов вырабатывается пар различных параметров.

В настоящее время в городе Новокузнецке действует порядка 200 крупных и средних промышленных предприятий различных отраслей промышленности

Город Новокузнецк входит в число наиболее значимых промышленных центров страны и имеет выраженную специализацию - металлургическое производство, добыча угля, промышленное и гражданское строительство. В городе функционируют два комбината полного металлургического цикла, алюминиевый и ферросплавный, выпускающие более 60% промышленной продукции, производимой в городе.

Доля Новокузнецка в общем объеме промышленного производства Кемеровской области составляет порядка 46%, из которых 36,8% приходится на обрабатывающие производства.

Добыча полезных ископаемых предприятиями города Новокузнецка составляет 16% всей добывающей отрасли Кемеровской области. Однако наибольший удельный вес всей промышленности приходится на обрабатывающие производства ~ 80%.

В таблице 5.4.1.2 приведены тепловые нагрузки промышленных предприятий г. Новокузнецка.

Таблица 5.4.1.2 – Тепловые нагрузки промышленных предприятий г. Новокузнецка

| Районы | Пар, т/ч | В горячей воде, Гкал/ч |  |  | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот+в | QГВСср | Qs |  |
| Центральный | 211,8 | 210,8 | 24 | 234,8 | 361,88 |
| Куйбышевский | 2,26 | 77,87 | 2,98 | 80,85 | 82,21 |
| Заводской | 2,9 | 860,8 | 54,2 | 915 | 916,74 |
| Новоильинский | 0 | 16,84 | 0,21 | 17,05 | 17,05 |
| Кузнецкий | 78,3 | 136,44 | 2,71 | 139,15 | 186,13 |
| Орджоникидзевский | 16,2 | 28,43 | 14,47 | 42,9 | 52,62 |
| Всего: | 311,46 | 1331,18 | 98,57 | 1429,75 | 1616,63 |

Наиболее крупные предприятия г. Новокузнецка приведены в таблице 5.4.1.3.

Таблица 5.4.1.3 – Наиболее крупные промышленные предприятия г. Новокузнецка

| Районы | Пар, т/ч | В горячей воде, Гкал/ч |  |  | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот+в | QГВСср | Qs |  |
| Центральный | 133,27 | 119,46 | 13,21 | 132,67 | 212,63 |
| Промплощадка железнодорожного проката «ЕВРАЗ ЗСМК» | 127,36 | 70,2 | 7,8 | 78 | 154,42 |
| Вагоностроительный з-д, ООО | - | 14,05 | 1,56 | 15,61 | 15,61 |
| Завод строительных изделий | 5,91 | - | - | - | 3,55 |
| АТП ЗСМК | - | 10,3 | 1,15 | 11,45 | 11,45 |
| Новокузнецкая автобаза | - | 7,16 | 2,15 | 9,31 | 9,31 |
| РЖД, ОАО | - | 10,65 | 0,15 | 10,8 | 10,8 |
| Кузнецкие металлоконструкции | - | 7,1 | 0,4 | 7,5 | 7,5 |
| Куйбышевский | - | 29,6 | 0,59 | 30,19 | 30,19 |
| Кузнецкий экспериментальный механический з-д | - | 13,73 | 0,3 | 14,03 | 14,03 |
| Горнорежущий инструмент, ООО | - | 6,99 | 0,28 | 7,27 | 7,27 |
| ПАТП №1, ОАО | - | 8,88 | 0,01 | 8,89 | 8,89 |
| Заводской | - | 622,14 | 39,96 | 662,1 | 662,1 |
| Промплощадка строительного проката, «ЕВРАЗ ЗСМК» | - | 570 | 38 | 608 | 608 |
| Шахта «Юбилейная», ТопПром | - | 14,7 | 1,56 | 16,26 | 16,26 |
| Шахта «Полосухинская», ОАО | - | 31,34 | 0,4 | 31,74 | 31,74 |
| Обогатительная ф-ка «Антоновская» | - | 6,1 | - | 6,1 | 6,1 |
| Новойльинский | - | 14,16 | 0,01 | 14,17 | 14,17 |
| ПАТП-4, ОАО | - | 14,16 | 0,01 | 14,17 | 14,17 |
| Кузнецкий | 72,3 | 106,34 | 1,58 | 107,92 | 150,57 |
| Алюминиевый з-д | 42 | 48 | 0 | 48 | 73,2 |
| Кузнецкие ферросплавы | 13,8 | 8,4 | 0 | 8,4 | 16,68 |
| «НЗРМК им.Н.Е.Крюкова», ОАО | 1,5 | 13,25 | 0,07 | 13,32 | 14,22 |
| Органика, ОАО | 15 | 17,4 | 0,01 | 17,41 | 26,41 |
| АДАМАТ, ООО | - | 7,16 | 0 | 7,16 | 7,16 |
| Завод «Универсал» | - | 6 | 0,65 | 6,65 | 6,65 |
| Авторемзавод, ООО | - | 6,13 | 0,12 | 6,25 | 6,25 |
| Орджоникидзевский | - | 8,24 | 13,45 | 21,69 | 21,69 |
| Шахта «Абашевская», ОАО ОУК «Южкузбассуголь» | - | 8,24 | 13,45 | 21,69 | 21,69 |
| Всего: | 205,57 | 891,7 | 54,62 | 946,32 | 1069,66 |

    - Фактическое теплопотребление при расчетных температурах наружного воздуха, на основании достигнутого максимума тепловой нагрузки

По результатам анализа работы ТЭЦ и крупных котельных (с величиной присоединенной нагрузки потребителей свыше 5 Гкал/ч) было выявлено, что фактический отпуск тепловой энергии в сеть, как правило, значительно отличается от нормативных показателей, рассчитанных в соответствии с договорами теплоснабжения. Наиболее вероятными причинами сложившейся ситуации могут являться следующие: внедрение энергосберегающих мероприятий, в отдельных случаях - разрегулированность системы теплоснабжения, необеспечение нормативных гидравлических и температурных режимов, адаптация существующих зданий к текущим теплогидравлическим режимам.

Оценка фактических нагрузок потребителей произведена на основании данных о фактическом отпуске тепловой энергии в сеть (суточные ведомости отпуска тепловой энергии в сеть за 2013-2015 гг.), величине нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях теплосетевых организаций.

Для сравнения оценка фактического теплопотребления выполнена по 2 вариантам:

- По регрессии, полученной на основании фактических режимов отпуска тепловой энергии в сеть (на графиках представлена синим цветом). Расчетная фактическая нагрузка определяется, исходя из следующих допущений:

А) фактическая нагрузка в течение всего диапазона температур наружного воздуха представляет собой линейную зависимость;

Б) «перетопы» и «недотопы» в системе теплоснабжения отсутствуют.

- На основании усредненного теплопотребления при фактических температурах наружного воздуха за рассматриваемый период (на графиках представлена зеленым цветом). При данном варианте расчета также необходимо отметить допущения:

А) фактическая нагрузка в течение всего диапазона температур наружного воздуха прямо пропорциональна договорной нагрузке и изменяется по линейной зависимости;

Б) при расчетной температуре наружного воздуха источник теплоснабжения не будет иметь технических ограничений по отпуску тепловой энергии в тепловую сеть, в соответствии с фактической нагрузкой.

Оба способа для каждой системы теплоснабжения представлены в графическом виде.

      - Кузнецкая ТЭЦ

Теплоснабжающей организацией предоставлены сведения о фактическом ежедневном отпуске тепловой энергии с коллекторов теплоисточника. Оценка фактических нагрузок произведена для потребителей тепловой энергии в горячей воде.

На рисунке 5.4.2.1.1 представлено сравнение фактического и утвержденного температурного графика в рассматриваемой системе теплоснабжения. Как видно, температура воды в обратном трубопроводе отличается от значений согласно утвержденному температурному графику, что связано с разрегулированностью системы теплоснабжения и, как следствие, недостаточном теплосъеме у потребителей. Фактическая температура воды в прямом трубопроводе в целом соответствует температуре согласно утвержденному температурному графику. Фактический температурный график за базовый период - 116/ 70,2.

Расчетным путем определены значения ежедневного полезного отпуска тепловой энергии по всем потребителям рассматриваемой системы теплоснабжения. На основании расчетных величин построена зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха, которая представлена на рисунке 5.4.2.1.2.

По результатам анализа графиков выявлено, что при стоянии расчетных температур наружного воздуха фактические нагрузки потребителей были бы ниже договорных значений.

Рисунок 5.4.2.1.1 - Фактический и утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии

Рисунок 5.4.2.1.2 - Зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха

      - Западно-Сибирская ТЭЦ

Сведения о суточных параметрах отпускаемой тепловой энергии от ЗС ТЭЦ не предоставлены.

Отклонение фактической температуры воды по прямому трубопроводу по Западному и Ильинскому тепловыводам за ОЗП 2015-2016 гг. не превышало допустимый допуск (+, - 3 %) и составило по Западному т/выводу за ОЗП 2015-2016 - 0,33 °C (- 0,4 % от задания), по Ильинскому - -0,01 °C (- 0,01 % от задания).

Отклонение фактической температуры воды по обратному трубопроводу по Западному и Ильинскому тепловыводам за ОЗП 2015-2016 гг. не превышало допустимый допуск + 5 %  (снижение температуры обратной сетевой воды против задания не лимитировано).

Отношение фактической и договорной тепловой нагрузки принято согласно базовой утвержденной версии Схемы теплоснабжения.

      - Центральная ТЭЦ

Теплоснабжающей организацией предоставлены сведения о фактическом ежедневном отпуске тепловой энергии с коллекторов теплоисточника.

Учитывая потери в тепловых сетях, расчетным путем определены значения ежедневного полезного отпуска тепловой энергии по всем потребителям рассматриваемой системы теплоснабжения. На основании расчетных величин построена зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха, которая представлена на рисунке 5.4.2.3.1.

По результатам анализа графиков выявлено, что при стоянии расчетных температур наружного воздуха фактические нагрузки потребителей были бы ниже договорных значений.

Рисунок 5.4.2.1.1 - Зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха

      - Абашевская районная котельная

Теплоснабжающей организацией предоставлены сведения о фактическом ежедневном отпуске тепловой энергии с коллекторов теплоисточника.

На рисунке 5.4.2.4.1 представлено сравнение фактического и утвержденного температурного графика в рассматриваемой системе теплоснабжения. Температура воды в прямом трубопроводе в диапазоне температур наружного воздуха более -17°C, как правило, завышена, что обусловлено несоответствием температуры сетевой воды в обратном трубопроводе. Последнее связано с разрегулированностью системы теплоснабжения и, как следствие, недостаточном теплосъеме у потребителей. Для сохранения нормативных параметров температурного режима в отапливаемых зданиях теплоснабжающая организация вынуждена завышать температуру в прямом трубопроводе. Фактический температурный график за базовый период - 117,5/ 79,2.

Расчетным путем определены значения ежедневного полезного отпуска тепловой энергии по всем потребителям рассматриваемой системы теплоснабжения. На основании расчетных величин построена зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха, которая представлена на рисунке 5.4.2.4.2.

По результатам анализа графиков выявлено, что при стоянии расчетных температур наружного воздуха фактические нагрузки потребителей были бы ниже договорных значений.

Рисунок 5.4.2.4.1 - Фактический и утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии

Рисунок 5.4.2.4.2 - Зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха

      - Байдаевская центральная котельная

Теплоснабжающей организацией предоставлены сведения о фактическом ежедневном отпуске тепловой энергии с коллекторов теплоисточника.

На рисунке 5.4.2.5.1 представлено сравнение фактического и утвержденного температурного графика в рассматриваемой системе теплоснабжения. В целом температура сетевой воды в прямом трубопроводе соответствует утвержденному температурному графику. При этом значения фактических температур в обратном трубопроводе отличаются от проектных существенно. Характерная «полка» температурного графика возникает при температурах наружного воздуха более -9°C, согласно утвержденному графику значение должно составлять -12°C.

Расчетным путем определены значения ежедневного полезного отпуска тепловой энергии по всем потребителям рассматриваемой системы теплоснабжения. На основании расчетных величин построена зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха, которая представлена на рисунке 5.4.2.5.2.

По результатам анализа графиков выявлено, что при стоянии расчетных температур наружного воздуха фактические нагрузки потребителей были бы ниже договорных значений.

Рисунок 5.4.2.5.1 - Фактический и утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии

Рисунок 5.4.2.5.2 - Зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха

      - Зыряновская районная котельная

Теплоснабжающей организацией предоставлены сведения о фактическом ежедневном отпуске тепловой энергии с коллекторов теплоисточника.

На рисунке 5.4.2.6.1 представлено сравнение фактического и утвержденного температурного графика в рассматриваемой системе теплоснабжения. В целом температура сетевой воды в прямом трубопроводе соответствует утвержденному температурному графику. При этом значения фактических температур в обратном трубопроводе отличаются от проектных существенно. Характерная «полка» температурного графика возникает при температурах наружного воздуха более -9°C, хотя согласно утвержденному графику значение должно составлять -12°C.

Расчетным путем определены значения ежедневного полезного отпуска тепловой энергии по всем потребителям рассматриваемой системы теплоснабжения. На основании расчетных величин построена зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха, которая представлена на рисунке 5.4.2.6.2.

По результатам анализа графиков выявлено, что при стоянии расчетных температур наружного воздуха фактические нагрузки потребителей были бы ниже договорных значений.

Рисунок 5.4.2.6.1 - Фактический и утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии

Рисунок 5.4.2.6.2 - Зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха

      - Куйбышевская центральная котельная

Теплоснабжающей организацией предоставлены сведения о фактическом ежедневном отпуске тепловой энергии с коллекторов теплоисточника.

На рисунке 5.4.2.7.1 представлено сравнение фактического и утвержденного температурного графика в рассматриваемой системе теплоснабжения. Температура воды в прямом трубопроводе, как правило, завышена, что обусловлено несоответствием температуры сетевой воды в обратном трубопроводе. Последнее связано с разрегулированностью системы теплоснабжения и, как следствие, недостаточном теплосъеме у потребителей. Для сохранения нормативных параметров температурного режима в отапливаемых зданиях теплоснабжающая организация вынуждена завышать температуру в прямом трубопроводе. Фактический температурный график за базовый период – 92,8/ 67,5.

Расчетным путем определены значения ежедневного полезного отпуска тепловой энергии по всем потребителям рассматриваемой системы теплоснабжения. На основании расчетных величин построена зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха, которая представлена на рисунке 5.4.2.7.2.

По результатам анализа графиков выявлено, что при стоянии расчетных температур наружного воздуха фактические нагрузки потребителей были бы ниже договорных значений.

Рисунок 5.4.2.7.1 - Фактический и утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии

Рисунок 5.4.2.7.2 - Зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха

      - Котельная пос. Листвяги

Теплоснабжающей организацией предоставлены сведения о фактическом ежедневном отпуске тепловой энергии с коллекторов теплоисточника.

На рисунке 5.4.2.8.1 представлено сравнение фактического и утвержденного температурного графика в рассматриваемой системе теплоснабжения. В целом температура сетевой воды в прямом трубопроводе соответствует утвержденному температурному графику. При этом значения фактических температур в обратном трубопроводе отличаются от проектных существенно. Характерная «полка» температурного графика возникает при температурах наружного воздуха более -9°C, согласно утвержденному графику значение должно составлять -12°C.

Расчетным путем определены значения ежедневного полезного отпуска тепловой энергии по всем потребителям рассматриваемой системы теплоснабжения. На основании расчетных величин построена зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха, которая представлена на рисунке 5.4.2.8.2.

По результатам анализа графиков выявлено, что при стоянии расчетных температур наружного воздуха фактические нагрузки потребителей были бы выше договорных значений. Рассматриваемый случай является нехарактерным. Аналогичная ситуация возникает только в локальных системах теплоснабжения, образованных на базе котельных малой мощности.

Рисунок 5.4.2.8.1 - Фактический и утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии

Рисунок 5.4.2.8.2 - Зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха

      - Котельная п. Притомский

Теплоснабжающей организацией предоставлены сведения о фактическом ежедневном отпуске тепловой энергии с коллекторов теплоисточника.

На рисунке 5.4.2.9.1 представлено сравнение фактического и утвержденного температурного графика в рассматриваемой системе теплоснабжения. В целом температура сетевой воды в прямом трубопроводе соответствует утвержденному температурному графику. При этом значения фактических температур в обратном трубопроводе отличаются от проектных существенно. Характерная «полка» температурного графика возникает при температурах наружного воздуха более -9°C, согласно утвержденному графику значение должно составлять -12°C.

Расчетным путем определены значения ежедневного полезного отпуска тепловой энергии по всем потребителям рассматриваемой системы теплоснабжения. На основании расчетных величин построена зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха, которая представлена на рисунке 5.4.2.9.2.

По результатам анализа графиков выявлено, что при стоянии расчетных температур наружного воздуха фактические нагрузки потребителей были бы ниже договорных значений.

Рисунок 5.4.2.9.1 - Фактический и утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии

Рисунок 5.4.2.9.2 - Зависимость величины фактической нагрузки потребителей от температуры наружного воздуха

      - Выводы по результатам оценки фактических нагрузок потребителей по величинам достигнутого максимума

По результатам оценки фактической потребности в тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения нагрузка, определенная в соответствии с вариантом №2 имеет больше преимуществ и обладает наибольшей достоверностью по следующим причинам:

- Нет уверенности, что потребители тепловой энергии во всем диапазоне температур наружного воздух не имеют «перетопов» и «недотопов». Необходимо документальное подтверждение об отсутствии жалоб потребителей;

- Наклон полученной регрессии невозможно подтвердить никаким образом кроме энергетического обследования зданий и сооружений, что представляет собой отдельную работу и не реализуемо в рамках разработки/ актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка.

Учитывая инерционность систем теплоснабжения и непродолжительность часов стояния расчетных температур наружного воздуха можно предположить, что при таких температурах теплоснабжение потребителей тепловой энергии, если и приведет к ограничениям, то они будут несущественными.

Принимая во внимания описанные недостатки варианта №1 оценки фактических нагрузок, в дальнейшем при определении фактической нагрузки расчет производится по варианту №2 – согласно средней среднему фактическому теплопотреблению (зеленая линия на представленных графиках).

    - Сводные договорные и фактические тепловые нагрузки в системах теплоснабжения г. Новокузнецка

На рисунке 5.4.3.1 и в таблице 5.4.3.1 представлена сводная информация о договорных и фактических нагрузках в системах теплоснабжения.

Рисунок 5.4.3.1 – Отношение фактических и договорных нагрузок потребителей

В целом по городу фактическая тепловая нагрузка составляет около 78% от договорных значений.

Таблица 5.4.3.1 – Сведения об отличии фактических и договорных нагрузок по системам централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка

| № п/п | Наименование теплоисточника | Отношение фактической и договорной нагрузки по варианту №2, принимаемое для дальнейших расчетов |  |  |  | Фактическая присоединенная нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | среднее в целом по СЦТ | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 84% | 104% | 100% | 87% | 599,2 | 64,5 | 59,0 | 722,7 |
| 2 | ЗС ТЭЦ | 67% | 67% | 100% | 67% | 834,5 | 50,2 | 0,0 | 884,6 |
| 3 | ЦТЭЦ | 70% | 94% | 100% | 78% | 307,9 | 36,0 | 143,9 | 487,9 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ТЭЦ |  | 72% | 86% | 100% | 75% | 1742 | 151 | 203 | 2095 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Абашевская районная котельная | 84% | 84% | 100% | 84% | 28,99 | 1,69 | 0,00 | 30,68 |
| 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 81% | 73% | 100% | 81% | 25,76 | 2,01 | 0,00 | 27,77 |
| 6 | Зыряновская районная котельная | 85% | 71% | 100% | 84% | 45,63 | 3,85 | 0,00 | 49,48 |
| 7 | Котельная пос. Притомский | 79% | 88% | 100% | 80% | 10,10 | 0,78 | 0,00 | 10,88 |
| 8 | Котельная № 19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,45 |
| 9 | Котельная № 72 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,11 |
| 10 | Котельная УПК | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,33 | 0,02 | 0,00 | 0,35 |
| 11 | Котельная ОРК «Таргай» | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,53 | 0,07 | 0,00 | 0,59 |
| 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
| 13 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 100% | 100% | 100% | 100% | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
| 14 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 15 | Куйбышевская центральная котельная | 87% | 87% | 100% | 87% | 41,75 | 2,78 | 0,00 | 44,53 |
| 16 | Котельная пос. Листвяги | 113% | 113% | 100% | 113% | 6,68 | 0,20 | 0,00 | 6,88 |
| 17 | Котельная № 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,34 | 0,04 | 0,00 | 1,38 |
| 18 | Котельная Садопарковая | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,77 | 0,02 | 0,00 | 0,79 |
| 19 | Котельная №32 (БПОУ) | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,09 | 0,14 | 0,00 | 1,23 |
| 20 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,57 | 0,03 | 0,00 | 0,59 |
| 21 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,08 |
| 22 | Котельная проф. «Бунгурский» | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,44 | 0,04 | 0,00 | 0,48 |
| 23 | Котельная «РТРС» | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,31 | 0,03 | 0,00 | 0,34 |
| 24 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,21 |
| 25 | Котельная школа № 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,29 | 0,01 | 0,00 | 0,31 |
| 26 | Котельная школа № 23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,24 |
| 27 | Котельная школа № 37 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,32 | 0,02 | 0,00 | 0,34 |
| 28 | Котельная школа № 43 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,31 |
| 29 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,45 |
| 30 | Котельная школа № 16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,23 | 0,01 | 0,00 | 0,24 |
| 31 | Котельная детского сада № 123 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| 32 | Новоильинская газовая котельная | 100% | 100% | 100% | 100% | 5,73 | 0,59 | 0,00 | 6,31 |
| 33 | Полосухинская | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,42 | 0,02 | 0,00 | 0,44 |
| 34 | Кузнецкая крепость | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| ИТОГО по СЦТ на базе муниципальных котельных |  | 87% | 80% | 100% | 86% | 178,76 | 12,46 | 0,00 | 191,23 |
| СЦТ на базе ведомственных котельных |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 143,4 | 21,6 | 48,3 | 213,3 |
| Электрокотельные |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 2,1 |
| ИТОГО по ТСО |  | 75% | 87% | 100% | 78% | 2065 | 185 | 251 | 2502 |

В соответствии с действующими рекомендациями Министерства энергетики, для составления перспективных балансов тепловой энергии, в том числе и для оценки инвестиционного планирования по развитию систем централизованного теплоснабжения в качестве базовых нагрузок применяются фактические нагрузки потребителей, рассчитанные на основании фактических сведений по отпуску тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и крупных котельных за 2013-2015 гг.

  - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Постановлением Мэра г. Новокузнецка от 29.10.2008 г. №9/112 установлены нормы потребления коммунальных услуг для граждан города с 01.01.2009 года в таблице 5.5.1 приведены нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 5.5.1 - Нормы потребления коммунальных услуг населением на нужды горячего и холодного водоснабжения

| Тип благоустройства | Нормативы потребления коммунальных услуг в месяц расход воды, мЗ/человека |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |
| 1. Водоснабжение и водоотведение в жилых домах: |  |  |  |
| С централизованным горячим водоснабжением, канализацией, с ваннами длиной от 1500 до 1700мм, оборудованными душем | 7,759 | 5,51 | 13,269 |
| С централизованным горячим водоснабжением, канализацией, с сидячими ваннами, оборудованными душем | 7,636 | 5,387 | 13,023 |
| С централизованным горячим водоснабжением, канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и душем | 7,021 | 4,772 | 11,793 |
| С водопроводом, канализацией, с ваннами и водонагревателями различных типов (без централизованного горячего водоснабжения) | 13,269 | - | 13,269 |
| С водопроводом, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения, без ванн | 5,397 | - | 5,397 |
| С водопроводом без канализации | 4,512 | - | - |
| С водопроводом из водопроводной колонки | 3,331 | - | - |
| Жилые дома высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 11,145 | 7,926 | 19,071 |
| II. Водоснабжение и водоотведение для общежитий: |  |  |  |
| С общими душевыми | 5,545 | 3,296 | 8,841 |
| С душами при всех жилых комнатах (секциях) | 7,021 | 4,772 | 11,793 |
| С ваннами при жилых комнатах (секциях) | 7,759 | 5,51 | 13,269 |
| Без душевых | 3,823 | 1,574 | 5,397 |

В таблице 5.5.2 приведены нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление.

Таблица 5.5.2 - Нормы потребления коммунальных услуг населением на нужды отопления

| Тип благоустройства | Единица измерения | Отопление |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение 1 м2 общей жилой площади | Гкал/ кв. м | 0,0195 |
| Подогрев 1 м3 холодной воды | Г кал/ куб. м | 0,065 |

Нормативы потребления коммунальных услуг населением приведены по Постановлению Правительства РФ №306 от 23.05.2006 гг. (в редакции Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, от 28.03.2012 г. №258, от 16.04.2013 г. №344) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Данные нормы потребления коммунальных услуг были приняты Советом народных депутатов в 2008 году, с целью побудить людей устанавливать водосчетчики. Нормы сохраняются до настоящего времени, привилегия об их пересмотре отдана регионам.

Согласно этому документу для установления нормативов используются три метода: метод аналогов, экспертный и расчетный. Наиболее достоверные результаты может дать метод аналогов, основанный на показаниях приборов учета, измеряющих реальный объем потребления. Но для его применения необходимо иметь данные о фактическом потреблении совокупности жилых домов, имеющих аналоговые конструктивные и технические характеристики, причем количество этих домов должно быть достаточно велико (объем предварительной выборки составляет не менее 10 домов). Учитывая отсутствие массового оснащения приборами учета жилых зданий, на начало 2013 г. метод аналогов не может быть применен при установлении нормативов.

Экспертный метод также основан на измерениях фактического потребления, но требует организации этих измерений и является достаточно трудоемким.

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

  - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в сетях и присоединенной тепловой нагрузки

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Как отмечалось в разделе 5.4, фактические значения тепловых нагрузок, рассчитанные на основании сведений достигнутого максимума выработки тепловой энергии, несколько отличаются от значений согласно договорам теплоснабжения с потребителями. Следовательно, целесообразно произвести анализ существующих балансов в системе теплоснабжения с учетом договорных и фактических нагрузок

Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» и присоединенной договорной нагрузки с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях представлены в таблице 6.1.1.

Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» и присоединенной фактической нагрузки с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях представлены в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.1 - Балансы тепловой мощности по системам централизованного теплоснабжения с учетом договорных нагрузок

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  | Договорная присоединенная нагрузка с учетом потерь мощность в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности «нетто» с учетом договорных нагрузок, Гкал/ч |  |  | Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности «нетто» с учетом договорных нагрузок, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | располагаемая мощность теплоисточника в горячей воде, Гкал/ч | располагаемая мощность теплоисточника в паре, Гкал/ч | тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | горячая вода | пар | ВСЕГО | горячая вода | пар | в целом | горячая вода | пар | в целом |
| 1 | КТЭЦ | 702 | 153 | 825,7 | 874,7 | 59,0 | 933,7 | -172,72 | 94,03 | -107,98 | -25% | 61% | -13% |
| 2 | ЗС ТЭЦ | 1208 | 100 | 1306,5 | 1434,7 | 0,0 | 1434,7 | -227,25 | 100,00 | -128,29 | -19% | 100% | -10% |
| 3 | ЦТЭЦ | 550,2 | 255,0 | 796,9 | 556,5 | 143,9 | 700,4 | -6,32 | 111,07 | 96,46 | -1% | 44% | 12% |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 2460 | 508 | 2929,1 | 2866,0 | 202,9 | 3068,9 | -406,3 | 305,1 | -139,8 | -17% | 60% | -5% |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Абашевская районная котельная | 60,00 | 0,00 | 58,83 | 45,73 | 0,00 | 45,73 | 14,27 | 0,00 | 13,10 | 24% | 0% | 22% |
| 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 68,00 | 0,00 | 66,84 | 39,24 | 0,00 | 39,24 | 28,76 | 0,00 | 27,59 | 42% | 0% | 41% |
| 6 | Зыряновская районная котельная | 120,00 | 0,00 | 118,01 | 65,91 | 0,00 | 65,91 | 54,09 | 0,00 | 52,09 | 45% | 0% | 44% |
| 7 | Котельная пос. Притомский | 31,80 | 0,00 | 31,41 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | 14,55 | 0,00 | 14,16 | 46% | 0% | 45% |
| 8 | Котельная № 19 | 1,20 | 0,00 | 1,18 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,72 | 0,00 | 0,70 | 60% | 0% | 59% |
| 9 | Котельная № 72 | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 61% | 0% | 61% |
| 10 | Котельная УПК | 1,00 | 0,00 | 0,99 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,62 | 0,00 | 0,61 | 62% | 0% | 62% |
| 11 | Котельная ОРК «Таргай» | 1,80 | 0,00 | 1,77 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,99 | 0,00 | 0,95 | 55% | 0% | 54% |
| 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 5,60 | 0,00 | 5,49 | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 2,31 | 0,00 | 2,20 | 41% | 0% | 40% |
| 13 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 7,00 | 0,00 | 6,90 | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 3,87 | 0,00 | 3,77 | 55% | 0% | 55% |
| 14 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,70 | 0,00 | 0,69 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,43 | 0,00 | 0,42 | 62% | 0% | 62% |
| 15 | Куйбышевская центральная котельная | 104,80 | 0,00 | 103,41 | 61,28 | 0,00 | 61,28 | 43,52 | 0,00 | 42,14 | 42% | 0% | 41% |
| 16 | Котельная пос. Листвяги | 18,50 | 0,00 | 18,30 | 7,04 | 0,00 | 7,04 | 11,46 | 0,00 | 11,25 | 62% | 0% | 62% |
| 17 | Котельная № 6 | 3,00 | 0,00 | 2,96 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 1,51 | 0,00 | 1,47 | 50% | 0% | 50% |
| 18 | Котельная Садопарковая | 2,50 | 0,00 | 2,48 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 1,60 | 0,00 | 1,58 | 64% | 0% | 64% |
| 19 | Котельная №32 (БПОУ) | 3,20 | 0,00 | 3,14 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 1,75 | 0,00 | 1,69 | 55% | 0% | 54% |
| 20 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 2,04 | 0,00 | 2,02 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 1,32 | 0,00 | 1,30 | 65% | 0% | 64% |
| 21 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 95% | 0% | 95% |
| 22 | Котельная проф. «Бунгурский» | 1,40 | 0,00 | 1,38 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,58 | 0,00 | 0,56 | 41% | 0% | 40% |
| 23 | Котельная «РТРС» | 1,40 | 0,00 | 1,39 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 1,05 | 0,00 | 1,03 | 75% | 0% | 75% |
| 24 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 1,40 | 0,00 | 1,39 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 1,17 | 0,00 | 1,16 | 83% | 0% | 83% |
| 25 | Котельная школа № 1 | 2,00 | 0,00 | 1,99 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 1,68 | 0,00 | 1,67 | 84% | 0% | 84% |
| 26 | Котельная школа № 23 | 2,00 | 0,00 | 1,99 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 1,74 | 0,00 | 1,73 | 87% | 0% | 87% |
| 27 | Котельная школа № 37 | 1,38 | 0,00 | 1,37 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 1,03 | 0,00 | 1,01 | 74% | 0% | 74% |
| 28 | Котельная школа № 43 | 2,00 | 0,00 | 1,99 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 1,67 | 0,00 | 1,66 | 83% | 0% | 83% |
| 29 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 2,00 | 0,00 | 1,98 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 1,44 | 0,00 | 1,43 | 72% | 0% | 72% |
| 30 | Котельная школа № 16 | 1,20 | 0,00 | 1,19 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,95 | 0,00 | 0,94 | 79% | 0% | 79% |
| 31 | Котельная детского сада № 123 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9% | 0% | 4% |
| 32 | Новоильинская газовая котельная | 13,40 | 0,00 | 13,10 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 6,20 | 0,00 | 5,91 | 46% | 0% | 45% |
| 33 | Полосухинская | 2,00 | 0,00 | 1,98 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1,45 | 0,00 | 1,43 | 73% | 0% | 72% |
| 34 | Кузнецкая крепость | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 24% | 0% | 24% |
| ИТОГО по СЦТ на базе муниципальных котельных |  | 463,87 | 0,00 | 456,7 | 261,1 | 0,0 | 261,1 | 202,79 | 0,00 | 195,60 | 44% | 0% | 43% |
| ИТОГО по ТСО |  | 2983,6 | 508,0 | 3445,7 | 3128,1 | 203,3 | 3329,9 | -203,5 | 305,1 | 55,8 | -7% | 60% | 2% |

Таблица 6.1.2 - Балансы тепловой мощности по системам централизованного теплоснабжения с учетом фактических нагрузок

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  | Фактическая присоединенная нагрузка с учетом потерь мощности в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | Резерв (+), дефицит (-) мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок, Гкал/ч |  |  | Резерв (+), дефицит (-) мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | располагаемая мощность теплоисточника в горячей воде, Гкал/ч | располагаемая мощность теплоисточника в паре, Гкал/ч | тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | горячая вода | пар | ВСЕГО | горячая вода | пар | в целом | горячая вода | пар | в целом |
| 1 | КТЭЦ | 702 | 153 | 825,7 | 742,1 | 59,0 | 801,1 | -40,10 | 94,03 | 24,64 | -6% | 61% | 3% |
| 2 | ЗС ТЭЦ | 1208 | 100 | 1306,5 | 955,7 | 0,0 | 955,7 | 251,75 | 100,00 | 350,72 | 21% | 100% | 27% |
| 3 | ЦТЭЦ | 550,2 | 255,0 | 796,9 | 386,0 | 143,9 | 529,9 | 164,21 | 111,07 | 266,99 | 30% | 44% | 34% |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 2460 | 508 | 2929,1 | 2083,8 | 202,9 | 2286,7 | 375,9 | 305,1 | 642,3 | 15% | 60% | 22% |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Абашевская районная котельная | 60,00 | 0,00 | 58,83 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 21,60 | 0,00 | 20,43 | 36% | 0% | 35% |
| 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 68,00 | 0,00 | 66,84 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 36,40 | 0,00 | 35,23 | 54% | 0% | 53% |
| 6 | Зыряновская районная котельная | 120,00 | 0,00 | 118,01 | 55,48 | 0,00 | 55,48 | 64,52 | 0,00 | 62,52 | 54% | 0% | 53% |
| 7 | Котельная пос. Притомский | 31,80 | 0,00 | 31,41 | 13,76 | 0,00 | 13,76 | 18,04 | 0,00 | 17,65 | 57% | 0% | 56% |
| 8 | Котельная № 19 | 1,20 | 0,00 | 1,18 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,72 | 0,00 | 0,70 | 60% | 0% | 59% |
| 9 | Котельная № 72 | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 61% | 0% | 61% |
| 10 | Котельная УПК | 1,00 | 0,00 | 0,99 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,62 | 0,00 | 0,61 | 62% | 0% | 62% |
| 11 | Котельная ОРК «Таргай» | 1,80 | 0,00 | 1,77 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,99 | 0,00 | 0,95 | 55% | 0% | 54% |
| 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 5,60 | 0,00 | 5,49 | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 2,31 | 0,00 | 2,20 | 41% | 0% | 40% |
| 13 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 7,00 | 0,00 | 6,90 | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 3,87 | 0,00 | 3,77 | 55% | 0% | 55% |
| 14 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,70 | 0,00 | 0,69 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,43 | 0,00 | 0,42 | 62% | 0% | 62% |
| 15 | Куйбышевская центральная котельная | 104,80 | 0,00 | 103,41 | 53,03 | 0,00 | 53,03 | 51,77 | 0,00 | 50,38 | 49% | 0% | 49% |
| 16 | Котельная пос. Листвяги | 18,50 | 0,00 | 18,30 | 7,94 | 0,00 | 7,94 | 10,56 | 0,00 | 10,36 | 57% | 0% | 57% |
| 17 | Котельная № 6 | 3,00 | 0,00 | 2,96 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 1,51 | 0,00 | 1,47 | 50% | 0% | 50% |
| 18 | Котельная Садопарковая | 2,50 | 0,00 | 2,48 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 1,60 | 0,00 | 1,58 | 64% | 0% | 64% |
| 19 | Котельная №32 (БПОУ) | 3,20 | 0,00 | 3,14 | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 1,75 | 0,00 | 1,69 | 55% | 0% | 54% |
| 20 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 2,04 | 0,00 | 2,02 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 1,32 | 0,00 | 1,30 | 65% | 0% | 64% |
| 21 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 95% | 0% | 95% |
| 22 | Котельная проф. «Бунгурский» | 1,40 | 0,00 | 1,38 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,58 | 0,00 | 0,56 | 41% | 0% | 40% |
| 23 | Котельная «РТРС» | 1,40 | 0,00 | 1,39 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 1,05 | 0,00 | 1,03 | 75% | 0% | 75% |
| 24 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 1,40 | 0,00 | 1,39 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 1,17 | 0,00 | 1,16 | 83% | 0% | 83% |
| 25 | Котельная школа № 1 | 2,00 | 0,00 | 1,99 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 1,68 | 0,00 | 1,67 | 84% | 0% | 84% |
| 26 | Котельная школа № 23 | 2,00 | 0,00 | 1,99 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 1,74 | 0,00 | 1,73 | 87% | 0% | 87% |
| 27 | Котельная школа № 37 | 1,38 | 0,00 | 1,37 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 1,03 | 0,00 | 1,01 | 74% | 0% | 74% |
| 28 | Котельная школа № 43 | 2,00 | 0,00 | 1,99 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 1,67 | 0,00 | 1,66 | 83% | 0% | 83% |
| 29 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 2,00 | 0,00 | 1,98 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 1,44 | 0,00 | 1,43 | 72% | 0% | 72% |
| 30 | Котельная школа № 16 | 1,20 | 0,00 | 1,19 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,95 | 0,00 | 0,94 | 79% | 0% | 79% |
| 31 | Котельная детского сада № 123 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9% | 0% | 4% |
| 32 | Новоильинская газовая котельная | 13,40 | 0,00 | 13,10 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 6,20 | 0,00 | 5,91 | 46% | 0% | 45% |
| 33 | Полосухинская | 2,00 | 0,00 | 1,98 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 1,45 | 0,00 | 1,43 | 73% | 0% | 72% |
| 34 | Кузнецкая крепость | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 24% | 0% | 24% |
| ИТОГО по СЦТ на базе муниципальных котельных |  | 463,87 | 0,00 | 456,7 | 224,8 | 0,0 | 224,8 | 239,04 | 0,00 | 231,85 | 52% | 0% | 51% |
| ИТОГО по ТСО |  | 2983,6 | 508,0 | 3445,7 | 2357,0 | 202,9 | 2512,0 | 614,9 | 305,1 | 874,2 | 21% | 60% | 25% |

  - Резервы и дефициты тепловой мощности «нетто»

- При рассмотрении существующих балансов тепловой энергии по договорным нагрузкам дефициты тепловой мощности характерны для систем централизованного теплоснабжения на базе ТЭЦ г. Новокузнецка. По системам теплоснабжения на базе муниципальных и ведомственных котельных будут характерны достаточные резервы тепловой мощности. Наибольший дефицит тепловой мощности 107,98 (13%) характерен СЦТ от КТЭЦ.

- При учете фактических нагрузок в системе теплоснабжения от КТЭЦ по существующему положению характерен резерв тепловой мощности 24,64 Гкал/ч (3% от тепловой мощности «нетто» теплоисточника) – наименьшее значение по всем теплоисточникам. По остальным системам теплоснабжения резервы тепловой мощности «нетто» являются достаточными для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

  - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка запроектированы на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии на источниках теплоснабжения. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от Новокузнецких ТЭЦ 150-70°C и действует до настоящего времени, но со « срезкой» до 125°C по КТЭЦ и ЗС ТЭЦ, и до 120°C по ЦТЭЦ. Температурные графики по отпуску тепла от теплоисточников ежегодно разрабатываются и согласовываются по КТЭЦ, ЗС ТЭЦ и ЦТЭЦ и утверждаются теплосетевыми организациями г. Новокузнецка.

Наличие срезки температурных графиков принято волевым решением ТЭЦ, что не соответствует нормам СПиП «Тепловые сети», не допускающим работу тепловых сетей в данном режиме (п. 7.11. СНиП 41-02-2003). Теплообеспечение потребителей, при таком температурном графике ведет к ограничению отпуска тепла потребителю при низких температурах наружного воздуха, т.е. недогреву, который они вынуждены восполнять за счет использования электронагревательных приборов. При массовом увеличении электропотребления могут возникнуть перегрузки в электрических сетях города.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры теплоносителя в подающих трубопроводах тепловой сети при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях.

На данный момент способ регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ - качественно-количественный в начале и конце отопительного периода.

Для оценки существующих гидравлических режимов тепловых сетей от ТЭЦ города Новокузнецка и крупных муниципальных котельных Байдаевская, Абашевская, Зыряновская, Притомская, Куйбышевская и Листвяги с точки зрения имеющихся резервов (дефицитов) пропускной способности были выполнены гидравлические расчеты с применением ПК ZuluThermo 7.0, а именно:

От КТЭЦ в Кузнецкий, Центральный, Орджоникидзевский районы. Ситуационный план существующих тепловыводов КТЭЦ от главного корпуса КТЭЦ и от водогрейной котельной КТЭЦ приведен в главе 1.3 Книги 1, рис. 1.3.4;

- От ЗСТЭЦ в Заводской и Новоильинский районы;

- От ЦТЭЦ в Центральный и Куйбышевский районы;

- От котельных:

- Орджоникидзевский район:

- Байдаевской ЦК;

- Зыряновской РК;

- Абашевской РК;

- Притомской.

- Куйбышевский район:

- Куйбышевской ЦК;

- Листвяги в пос. Листвяжный.

Гидравлические режимы разработаны с учетом располагаемых напоров сетевых насосов и подпиточных насосов на источниках тепла, а также насосов на подающих и обратных трубопроводах в насосных станциях.

Кузнецкая ТЭЦ

На тепловых сетях в Кузнецкий район работает насосная станция с насосами на подающем и обратном трубопроводах ПНС-15.

Результаты расчета гидравлического режима тепловых сетей Южной части Кузнецкого района, с учетом работы ПНС-15 приведены в электронной модели Схемы теплоснабжения.

Анализ результатов расчета показал, что:

- скорость теплоносителя на участках трубопроводов не превышает 3,5 м/сек, за исключением участков установки задвижек;

- располагаемые напоры у потребителей достаточны для обеспечения работы элеваторов, т.е. больше 15 м.вод.ст.;

- удельные потери напора на главной магистрали в узлах подключения потребителей не превышают 10мм/м (хотя эта величина в настоящее время не нормируется, но ее учет обеспечивает наиболее оптимальный режим работы тепловой сети);

- напор в обратных трубопроводах в узлах подключения потребителей не превышает 60 м.вод.ст., что позволяет сохранить присоединение нагревательных приборов систем отопления по существующей зависимой схеме, исключение составляет кинотеатр Пламя и жилой дом №9 по ул. Три толстяка по независимой схеме;

- тепловые сети, отработавшие свой ресурс или находящиеся в аварийном состоянии подлежат перекладке, перечень проблемных участков тепловых сетей приведен в главе 3;

- для сохранения расчетного режима необходима ежегодная наладка тепловых сетей района;

- по тепловым сетям Кузнецкого района имеются резервы пропускной способности тепловых сетей.

Результаты расчета гидравлического режима тепловых сетей по Северной части Кузнецкого района приведены в электронной модели.

Анализ результатов расчета показал, что:

- скорость теплоносителя на участках трубопроводов не превышает 3,5 м/сек, за исключением участков установки задвижек;

- удельные потери давления на трение в подающих трубопроводах главной магистрали тепловых сетей не превышает 8 мм/м.вод.ст.;

- давление в отработанном трубопроводе - на участках НО 18 - НО 17, НО 19 - НО20, Н021 - НО20, Н022 - Н021, Н023 - Н022, Н024 - Н023, Н025 - Н024 превышает 60м, т.е. возникает необходимость в установке регулятора рассечки с подпиточным насосом или независимая схема подключения систем отопления, для предохранения нагревательных приборов от раздавливания;

Центральный район (северная часть).

Трасса тепловой сети в Центральный район (от БУ-1 и ВК) проходит по незастроенной территории, вдоль автомобильной дороги в район улицы Народной, переходит по мосту р. Томь и далее доходит до камеры КСЗ-2. На транзитном участке проложены 3-и трубы: одна подающая - 1000мм две обратных - 700мм. В летний период работают две трубы 700 мм: одна - подающая, вторая циркуляционная.

Тепловые потребители подключены к транзитной тепломагистрали по разрешению и техническим условиям предприятия "Кузнецкие тепловые сети КТЭЦ".

Компенсация тепловых удлинений на транзитном участке при надземной прокладке осуществляется посредством «П»-образных компенсаторов.

Секционирование трубопроводов тепловой сети за счет секционирующих задвижек, установленных в узлах КСЗ и КСЗ-2.

От КСЗ-2 тепломагистраль диаметром 2Ду1000 проходит по ул. Дружбы до НПС-11. От насосной ПНС-11 через 34м построена тепловая камера ТК-15 еще через 143 м ТК-14 и через 120м ТК-13, к которой подключаются магистральные тепловые сети по улицам Кирова и Дружбы.

На тепловой сети от КТЭЦ в Центральный район города построены две насосные станции. ПНС-12 расположенная в районе ул. Достоевского для зарядки и разрядки баков- аккумуляторов с установкой баков-аккумуляторов 2x3000м2. Назначение насосной станции - заполнение обратного трубопровода на участке от насосной станции до водогрейной котельной КТЭЦ в период водоразбора. ПНС-11 с установкой насосов на подающем и обратном трубопроводах по ул. Дружбы в Центральном районе, предназначенная для создания циркуляции в подающих трубопроводах и возврата сетевой воды на котельную КТЭЦ.

Анализ результатов расчета гидравлических режимов тепловых сетей показал:

- напор в обратном трубопроводе транзитной тепломагистрали от ТРУ-14 до НО-17 не превышает 60 м.вод.ст., т.е. присоединение «попутных» потребителей к тепловой сети допустимо по зависимой схеме;

- на участке от НО-17 до ПНС-11 напор в обратном трубопроводе превышает 60 м.вод.ст., т.е. подключение «попутных» потребителей может быть только по независимой схеме;

- на всех остальных участках тепловых сетей в городской части после ПНС-11 напор превышает 60 м.вод.ст., т.е. подключение всех потребителей, за исключением высотных зданий, подключенных по зависимой схеме, осуществлено по зависимой схеме;

- для предотвращения «опрокидывания» циркуляции сетевой воды в магистральных тепловых сетях, практически полностью закольцованных, необходима ежегодная наладка тепловых сетей с проработкой гидравлических режимов;

- по тепловым сетям Центрального района от КТЭЦ имеются резервы пропускной способности тепловых сетей.

Следует отметить, что по Генеральному плану не предусматривается массовое жилищное строительство в районе.

Давление в обратном трубопроводе тепломагистрали Центрального района после ПНС-12 (насосная, предназначенная для зарядки и разрядки баков-аккумуляторов) не превышает 60 м до узла НО 15, далее давление в обратном трубопроводе повышается сверх 60м, что необходимо учитывать при подключении «попутных» потребителей к этому участку тепловой сети.

После ПНС-11 давление в обратном трубопроводе тепловых сетей Центрального района, подключенных к КТЭЦ, снижается до 10,8м.вод.ст., в том числе, тепловых потребителей, подключенных к тепломагистрали по ул. Дружбы. При этом удельные линейные потери напора, за счет установки насосов на подающем трубопроводе ПНС-11, не превышают 8-10 мм/м, а скорость 1-1,5 м/сек. Таким образом, после ПНС-11 у всех потребителей увеличивается располагаемый напор, достаточный для работы элеваторов в узлах ввода.

Северная часть района, подключенная к КТЭЦ, и южная часть района, подключенная к ЦТЭЦ, связаны между собой перемычками между тепловыми камерами ТК-24 - узел «Б» - ТК- 17а по ул. Кирова и вторая по ул. Металлургов между тепловыми камерами ТК-11 - ТК-12 и далее до ул. Металлургов до ТК-16 и ТК-24 по ул. Кирова.

Орджоникидзевский район.

Теплоснабжение тепловых потребителей в Орджоникидзевском районе от КТЭЦ осуществляется от бойлерной установки БУ-3. Выдача тепловой мощности по существующим тепловым сетям в зону тепловых потребителей по ул. Обнорского и по существующим тепловым сетям в промышленную зону Химзавода и на другие предприятия в районе ул. Обнорского и далее по ул. Шахтеров до конечной камеры ТК-26.

Анализ гидравлического расчета тепловых сетей Орджоникидзевского района от Бойлерной установки (БУ-3) КТЭЦ показал:

- на участках от БУ-3 до НО-105 (неподвижная опора) диаметрами Ду600, 500, 400 удельные потери напора не превышают 6 мм/м, располагаемый напор в узлах подключения от 88 до 80 м.вод.ст;

- скорость теплоносителя не превышает 1,2 м/сек, и давление в обратном трубопроводе менее 25 м.вод.ст;

- на участках от НО 105 до НО-6 диаметрами 500 и 820 мм удельные потери напора не превышают 3 мм/м, скорость теплоносителя менее 1,3 м/сек, а давление в обратном трубопроводе от 21,6 до 26,03 м.вод.ст.;

- на участке «Предприятие» - ТК-23 диаметром 2Ду800мм удельные потери напора от 0,435 мм/м до 0,001 мм/м, скорость теплоносителя не превышает 0,506 м/сек до 0,024 м/сек, а давление в обратном трубопроводе не превышает 37 м.вод.ст;

- на участке от ТК-23 до ТК-25 удельные потери не превышают 0,004мм/м, скорость теплоносителя 0,04 м/сек, а давление в обратном трубопроводе не превышает 37 м.вод.ст;

- на тепловых сетях, подключенных к ТК-25 диаметром Ду100, 200мм суммарной протяженность 832,6 м удельные потери от 0,15 до 0,004 мм/м, скорость от 0,16 до 0,014 м/сек, а давление в обратном трубопроводе не превышает 39 м.вод.ст.

На основании вышеизложенного следует вывод, что тепломагистраль по ул. Шахтеров не загружена и имеется значительный резерв пропускной способности трубопроводов.

- на участке НО-105 до НО-68 (линия ХФЗ) диаметром 500 суммарной протяженностью 475м удельные потери не превышают 0,4 м, скорость 0,45 м/сек, а давление в обратном трубопроводе не превышает 26м, т.е. подключение потребителей возможно по зависимой схеме;

- на участке НО 68 (ЛХЗ) до Н02 и до ТК-2 диаметром 600мм суммарной протяженность 1009м удельные потери не превышают 0,26 мм/м, скорость 0,314 м/сек, а напор в обратном трубопроводе 25 м.вод.ст.;

- на участке ТК-2 - Ленинградкая,6 диаметрами от 200 до 50 мм удельные потери не превышают 2,3 м/с, за исключением двух участков диаметрами 50 и 70мм (32 и 34 мм/м), скорость не превышает 5,2 м/сек, а напор в обратном трубопроводе от 4,6 до 6,1 м.вод.ст. Таким образом, в районе «малоэтажки» нет резерва пропускной способности трубопроводов тепловых сетей.

Западно-Сибирская ТЭЦ

Заводской район от ЗСТЭЦ (ТМ №2, рис. 1.3.7), расположенный на правом берегу р. Томь ниже (по течению) Кузнецкого района, подключен к ЗСТЭЦ, расположенной также на левом берегу р. Томь (ниже по течению).

Теплоснабжение Заводского района осуществляется по 2м трубопроводам 2Ду 1200, которые переходят в две тепломагистрали 2Ду700мм и 2Ду800мм, доходящие практически транзитом до городской застройки.

В городском районе тепловые сети делятся на три тепломагистрали диаметрами: 2Ду600 и 500мм по ул. Мориса Тореза 2Ду700мм по ул. 40 лет ВЛКСМ и 2Ду500мм по ул. Горьковской.

Анализ результатов гидравлического расчета показал:

- удельные линейные потери напора в трубопроводах не превышают 8 мм/м, в среднем составляют 1.8 мм/м;

- скорости теплоносителя на линейных участках не превышают 1,5 м/с;

- напор сетевой воды в узлах подключения потребителей не превышает на линейных участках 60м. вод. ст., что дает возможность ; подключится потребителям, в основном, по зависимой схеме;

- тепловые сети, отработавшие свой ресурс или находящиеся в аварийном состоянии, подлежат перекладке;

- по тепловым сетям Заводского района имеются резервы пропускной способности трубопроводов. В связи с этим в Схеме теплоснабжения предлагается подключение нового микрорайона в районе пересечения проспекта Советской Армии и ул. 13-й микрорайон к теплосети от ЗСТЭЦ по ул. Климасенко степловой нагрузкой 5,8 Гкал/ч. В связи с отсутствием свободной тепловой мощности на ЗСТЭЦ Генеральным Планом города предусматривается новое жилое строительчтво на территории между Кузнецким и Заводским районами и отдельными микрорайонами с теплоснабжением от новых котельных.

В связи с большой протяженностью магистральных тепловых сетей от ЗСТЭЦ в Заводской район необходима ежегодная наладка тепловых сетей с проработкой гидравлических режимов.

Новоильинский район - это новое жилое строительство в экологически чистом районе на левом берегу р. Томь.

Теплоснабжение Новоильинского района осуществляется от ЗС ТЭЦ по транзитной тепломагистрали состоящей из двух теплопроводов диаметром 1200 мм. В районе неподвижной щитовой опоры НЩО-6 тепломагистраль реконструирована на три теплопровода 700 мм до КСЗ- 4. После КСЗ-4 тепломагистраль диаметром 2Ду800мм с переходом через р.Томь диаметром 1000мм доходит до Новоильинки. На транзитном участке тепломагистрали построена крупная насосная станция НПС-16 с насосами - на подающем и обратном трубопроводах, зарядки баков-аккумуляторов и поддержания статического напора в районе Новоильинки.

Анализ гидравлического расчета тепломагистрали в Новоильинку  показал:

- удельные линейные потери напора в трубопроводах тепловых сетей не превышают 8 мм, в среднем составляют 2,8мм/м;

- скорость теплоносителя не превышает 2 м/с;

- напор сетевой воды в узлах подключения потребителей при включенных насосах на обратном трубопроводе ПНС-16 не превышает 60 м.вод.ст.;

- нормальная циркуляция сетевой воды в обратном трубопроводе после ПНС-16 и до ЗСТЭЦ обеспечивается насосами зарядки и разрядки баков-аккумуляторов на ПНС-16;

- циркуляция сетевой воды в подающем трубопроводе обеспечивается насосами на подающем трубопроводе на ЗСТЭЦ и в ПНС-16;

- обеспечение допустимого давления в обратном трубопроводе района обеспечивается подкачивающими насосами на обратном трубопроводе в ПНС-16;

- по тепловым сетям Новоильинского района нет резервов по пропускной способности.

Центральная ТЭЦ

Выдача мощности от ЦТЭЦ в Центральный и Куйбышевский районы осуществляется от насосной станции «Подкачка» с насосами на обратных трубопроводах до тепловой камеры ТК- 6ПР до ТК7ПР по ул. Курако (ТМ №1) диаметром головного участка 800мм далее по ул. Курако до ТК-20 построена тепломагистраль 2Ду 700мм, протяженностью 1453м с удельными потерями 5 мм/м, скоростью 1,58 м/сек с давлением в обратном трубопроводе 35м.вод.ст., что позволяет присоединение потребителей по зависимой схеме.

От ТКЛ до ТКЛ и дор ТК8 по улице Строителей (ТМ №2) диаметром головного участка 2Ду700мм и далее по ул. Строителей и Фестивальная средним диаметром 450мм протяженностью 2475м с удельными линейными потерями в пределах 2,2мм/м, скоростью в пределах 0,8 м/сек с давлением в обратном трубопроводе в пределах 39м, что позволяет присоединение потребителей по зависимой схеме.

От ТК-6Л до ТК-7Л (ТМ№1) и далее по ул. Орджоникидзе диаметром головного участка 2Ду700мм, протяженностью 2101м до ТК-12 по ул. Металлургов диаметром 2Ду700мм с удельными линейными потерями 3 мм/м, скоростью 1,5м/сек и давлением в обратном трубопроводе в пределах 40м. вод,ст., что позволяет подключение потребителей по зависимой схеме.

  - Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В ходе анализа балансов в системе теплоснабжения было выявлено, что КТЭЦ и ЗСТЭЦ имеет дефициты тепловой мощности, если принимать во внимание договорную нагрузку потребителей.

При этом все источники тепловой энергии имеют дефициты тепловой мощности по фактической нагрузке. Наименьший резерв тепловой мощности 24,64 Гкал/ч (3% от тепловой мощности «нетто») характерен для КТЭЦ. Анализ функционирования рассматриваемой системы теплоснабжения свидетельствует, что влияние дефицита тепловой мощности на качество теплоснабжения конечных потребителей несущественно. В графическом виде баланс тепловой мощности представлен на рисунке 6.4.1.

Причиной отсутствия дефицита тепловой мощности по ЗС ТЭЦ является существенное отличие фактических и договорных нагрузок потребителей.

ЦТЭЦ, несмотря на наличие технических ограничений по выдаче тепловой мощности, имеет резерв по фактической нагрузке 266,99 Гкал/ч, что составляет 34% от тепловой мощности «нетто».

Рисунок 6.4.1 – Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения на базе КТЭЦ

  - Резервы тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Все источники тепловой энергии по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения имеют достаточные резервы тепловой мощности «нетто» по фактической присоединенной нагрузке. Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.

- Балансы теплоносителя

  - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей

Источником холодного водоснабжения источников тепловой энергии, расположенных в административных границах Новокузнецкого городского округа, является городской водопровод.

    - Кузнецкая ТЭЦ

Химический цех Кузнецкой ТЭЦ состоит из 2-х отдельно стоящих  самостоятельных зданий.

В одном здании (ХВО) находятся две схемы обработки воды:

1. Схема обработки воды для подпитки теплосети с предварительной коагуляцией и доочисткой механическими фильтрами, далее – одноступенчатое Nа – катионирование, подкисление серной кислотой, декарбонизация и корректирующее подщелачивание.

- Схема подготовки воды для подпитки котлов-  2-х ступенчатое обессоливание с предварительной коагуляцией и доочисткой в механических фильтрах.

Схема 2-х ступенчатого обессоливания состоит из Н и ОН фильтров первой и второй ступеней с промежуточной декарбонизацией перед ОН фильрами II ступени и далее амминирование.

Во втором здание (ОВК-1) находится две схемы обработки воды:

- Схема обработки воды для подпитки теплосети аналогичена уже

существующей с предварительной коагуляцией и доочисткой в механических фильтрах, далее подкисление серной кислотой с одноступенчатым Nа – катионированием и декарбонизацией.

Вторая схема для подпитки котлов состоит из двухступенчатого умягчения в Nа –катионитовых фильтрах.

Сырая вода для химцеха (ХВО) подается из турбинного цеха со сбросного водовода насосами сырой воды Т- 25- 30 0 С по двум трубопроводам и далее обрабатывается по выше описанным схемам.

Сырая вода для химцеха (ОВК-!) подается от напорных трубопроводов насосной 2-го подъема по двум трубопроводам с Т наружного воздуха на три подогревателя сырой воды, где она нагревается до температуры 30 – 350С и далее обрабатывается описанным выше

Производительность химводоочистки в здании ХВО (главный корпус) и ОВК-1 (объединенный вспомогательный корпус рядом с водогрейной котельной) в отопительный период - 2500 т/ч, в паводок, в летний период - 1800 т/ч.

Оборудование водоподготовительной установки - фильтры механические и Na- катионитовые.

На станции установлено 3 бака-аккумулятора: два №1 и №2 емкостью по 10000м"1 в районе котельной и один емкостью 2000м3 в районе главного корпуса.

На тепловых сетях установлено 2 бака аккумулятора на ПНС-12 емкостью по 3000м3 и 3 бака на ПНС-16 емкостью по 3000м3.

Фактическая подпитка тепловых сетей в 2010 году составила 9438706 т/год (1078 т/ч)

    - ЗС ТЭЦ

На ЗС ТЭЦ имеется две очереди химводоочистки (ХВО):

7.1.2.1 Схема обессоливания

ВПУ для подпитки котлов  высокого  давления работает по схеме параллельного двухступенчатого обессоливания:

ХВО №1 (ввод в эксплуатацию – 1963 год):

Коагуляция сернокислым алюминием при окисляемости исходной воды больше 2,0 мг/дм3, осветлители (3шт.) – баки осветленной воды (2шт.) –  насосы перекачки из промбака (2 шт.) – механические фильтры (4шт.) – водород-катионитовые фильтры 1 ступени (4шт.) – анионитовые фильтры 1 ступени (4шт.) – декарбонизатор (2шт.) – баки частично-обессоленной воды  (2 шт.) – насосы частично-обессоленной воды (3 шт.) – водород-катионитовые фильтры 2 ступени (3шт.) – анионитовые фильтры 2 ступени  (4шт.).

Производительность установки  Q = 200 м3/ч.

ХВО №2 (ввод в эксплуатацию – 1975 год):

Коагуляция сернокислым алюминием в паводок, осветлители (6шт.) –баки осветленной воды (2шт.) – насосы осветленной воды (3шт.) – механические фильтры  (10шт.) – водород-катионитовые фильтры 1 ступени (3шт.) – анионитовые фильтры 1 ступени  (3шт.) – декарбонизатор (1шт.) – баки частично-обессоленной воды (2шт.) – насосы частично-обессоленной воды  (2шт.) – водород-катионитовые фильтры 2 ступени     (2 шт.) –  анионитовые фильтры 2 ступени  (3шт.).

Производительность установки  Q = 50 м3/ч.

7.1.2.2 Схема приготовления хим. очищенной воды

Умягченная вода для подпитки теплосети ЗС ТЭЦ  подготавливается по  схеме параллельного одноступенчатого  натрийкатионирования

ХВО № 1- Проектная производительность водоподготовительной установки по химически очищенной воде 900 т\час.

Описание технологического процесса и схемы:

Одной из важных стадий в процессе очистки природных вод является процесс осветления воды методом  коагуляции. На ХВО-1 установлены осветлители ЦНИИ МПС (осветлители №1,2) производительностью 100 м3час и осветлитель ЦНИИ-1(осветлитель №3) производительностью 150 м3/час.

В качестве коагулянта используется оксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl,

На предочистку в осветлители исходная вода из реки Томь подается подогретой до t=25оС в подогревателях сырой  воды  турбинного цеха. После осветлителей вода собирается в баки осветленной воды и из баков насосами осветленной воды  подается на механические вертикальные однокамерные фильтры ФИПа-I-3,0-0,6 – 4 шт. В качестве фильтрующего материала загружен малозольный термостойкий дробленный антрацит, работающий  при температуре до 100о С и значения рН в пределах от4 до10.

Умягчение воды путем Na-катионирования заключается в фильтровании ее через слой катионита Ку 2-8, содержащего в качестве обменных ионов катионы натрия. На ХВО № 1 установлено 9 Na-катионитовых фильтра ФИПа-I-3,0-0,6

ХВО № 2 - Проектная производительность водоподготовки  по химочищенной воде 1250 т\час.

На ХВО-2 установлены осветлители  тип ЦНИИ-3 производительностью Q=450 м3/час -6 шт., горизонтальные механические фильтры ФОГ-2-3,0-0,6 – 9 шт, вертикальные однокамерные механические фильтры ФИПа-I-3,4-0,6, 10 шт. Na-катионитовых фильтров ФИПа-I-3,4-0,6.

7.1.2.3 Система очистки сточных вод ХВО (нейтрализация)

ХВО№1 Шламовые воды с осветлителей сбрасываются в промливневую канализацию и далее – в левый промливневый коллектор ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (в количестве 2,6 т/ч).

Кислые и щелочные воды обессоливающей установки поступают в баки нейтрализации №1,3,4     V= 50м3, V= 140м3, V= 200м3. После нейтрализации воды поступают в дренажный бак V=12 м3, откуда насосами перекачки сбросных вод откачиваются в баки осветленной воды ГЗУ котельного цеха (КЦ) (в количестве 60 т/ч).

Засоленные воды с натрий-катионитовых фильтров и дренажные воды с высокоосновных фильтров поступают в баки осветленной воды ГЗУ КЦ (в количестве 72 т/ч).

ХВО№2 Шламовые воды с осветлителей собираются в приямок шламовых вод V=15 м3 и насосами щламовых вод откачиваются в баки осветленной воды ГЗУ КЦ или в промливневую канализацию (в количестве 16,8 т/ч).

Дренажные воды с механических фильтров поступают в промливневую канализацию или через  2 бака сбора промывочных вод механических фильтров V=185 м3 каждый в шламовый приямок, затем  насосами шламовых вод подаются по двум трубопроводам в баки осветленной воды ГЗУ КЦ (в количестве 16,5т/ч). Дренажные воды из баков сбора промывочных вод повторно не могут использоваться из-за низкого давления на насосах перекачки из баков в трубопроводы сырой воды на осветлители.

Кислые и щелочные воды обессоливающей установки, а также засоленные №1 и 2 V= 400м3 каждый. После нейтрализации воды насосами перекачки воды с натрий-катионитовых фильтров поступают в баки нейтрализации дренажных вод направляются в баки осветленной воды ГЗУ КЦ (в количестве 131,8 т/ч).

Технологическая схема водоподготовки приведена на рисунке 7.1-1.

Питьевое водоснабжение комбината с субабонентами осуществляется водой из сетей ЗАО «Водоканал», подземной водой из собственных  скважин  и водой от ЗС ТЭЦ (горячее водоснабжение). Подача питьевой на ЗС ТЭЦ осуществляется от сетей комбината в количестве 100 ÷ 130 тыс.м3/год.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод ЗС ТЭЦ осуществляется в хоз. бытовую канализацию ЗСМК  и далее на  городские очистные сооружения, находящиеся в ведении ЗАО «Водоканал».

Рисунок 7.1-1 – Технологическая схема ХВО ЗС ТЭЦ

    - Центральная ТЭЦ

Химводоочистка ЦТЭЦ размещается в 2-х зданиях: химводоочистка №1, химводоочистка №2 и химводоочистка №3, состоящая из главного корпуса и склада реагентов.

Водоснабжение объектов ООО «Центральная ТЭЦ» осуществляется по двум системам водоснабжения:

- системе хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- системе технического водоснабжения.

Обеспечение хозяйственно-питьевых нужд предприятия осуществляется от насоснофильтровой станции №1 ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Источником водоснабжения на технические нужды ЦТЭЦ является р. Томь

ХВО №1 введена в эксплуатацию в 1936 году. Производит подготовку воды для подпитки паровых котлов ТЭЦ, предназначенных для выработки перегретого пара.

ХВО №2 введена в эксплуатацию в 196 Ноду. Производит подготовку воды для подпитки теплосети, работающей по схеме открытого горячего водоразбора. Производительность - 900 т/ч, в паводковый период производительность снижается до 600 т/час.

ХВО №3 введена в эксплуатацию в 1983 году, готовит воду для подпитки теплосети. Производительность 600 т/ч, в паводковый период 500т/ч.

Суммарная производительность ХВО №№ 2 и 3, работающих на теплосеть, составляет 1400 т/ч, из них до 400 т/ч потребляет комбинат и до 1000 т/ч потребляет город.

    - Локальные котельные

Характеристики водоподготовительных установок для подготовки химочищенной воды для подпитки теплосети по наиболее крупным муниципальным котельным приведены ниже.

На мелких котельных установлены химводоичистки типа «Система комплексной очистки «Альтсофт» ASM-350 QDA-5,4m3/4, ASM-200 QDA-2,5m3/4, ASM-150 QDA-5,4m3/h и фильтр осветленный вертикальный ФОВ-1,4-0,6, производительностью 16м3/ч.

Исходной водой химводоочистки используется вода питьевого качества из сети ЗАО «Водоканал». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

Таблица 7.1.4-1 - Характеристики водоподготовительных установок для подготовки химочищенной воды для подпитки теплосети по наиболее крупным муниципальным котельным

| Наименование | Марка | Кол-во шт. | Производительность, м3/ч |  | кол-во анализов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | согласно паспорту | суммарная |  |
| котельные Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Куйбышевская Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| деаэратор атмосферного давления | ДА-50/25 | 1 | 50 | 50 | 42 |
| фильтр ионитный параллельно-точный | ФИПаI-2,0-0,6Na | 3 | 80 | 240 |  |
| фильтр Na-катионитный параллельно-точный | ФИПаII -1,0-0,6Na | 2 | 40 | 80 |  |
| Котельная поселка Листвяги |  |  |  |  |  |
| фильр осветлительный вертикальный | ФОВ-1,4-0,6 | 6 | 16 | 96 | 13 |
| установка дозирования комплексоната | ЭКО 1-16 | 1 | 0,016 | 0,016 |  |
| Котельная по ул.Садопарковая |  |  |  |  |  |
| фильр осветлительный вертикальный | ФОВ-1,4-0,6 | 1 | 16 | 16 | 12 |
| Котельная Абагуровский разъезд - 1 |  |  |  |  |  |
| система комплексной очистки "Альтсофт" | ASM-200 QDA | 1 | 2,5 | 2,5 | 12 |
| Котельная Абагуровский разъезд - 2 |  |  |  |  |  |
| система комплексной очистки "Альтсофт" | ASM-350 QDA | 1 | 5,4 | 5,4 | 12 |
| Котельная проф. Бунгурский |  |  |  |  |  |
| система комплексной очистки "Альтсофт" | ASM-150 QDA | 1 | 2,1 | 2,1 | 12 |
| РТРС |  |  |  |  |  |
| система комплексной очистки "Альтсофт" | ASM-350 QDA | 1 | 5,4 | 5,4 | 12 |
| Котельная №32 (БПОУ) |  |  |  |  |  |
| установка антинакипная | АНУ-70 | 2 | 70 | 140 | 32 |
| установка обезжелезивания воды | ВПУ-3,0 | 1 | 25 | 25 |  |
| фильтр Na-катионитный параллельно-точный | ФИПаI -1,0-0,6Na | 2 | 20 | 40 |  |
| Котельная школы № 37 |  |  |  |  |  |
| Установка для умягчения воды | SSF 21160-2850 | 1 | 5,6 | 5,6 | 2 |
| Всего по Куйбышевскому району |  | 24 |  | 708 | 149 |
| котельные Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  |
| Зыряновская районная котельная |  |  |  |  |  |
| фильтр ионитный параллельно-точный | ФИПаI-2,0-0,6Na | 3 | 80 | 240 | 32 |
| фильтр ионитный параллельно-точный | ФИПаI-2,6-0,6Na | 4 | 130 | 520 |  |
| Абашевская районная котельная |  |  |  |  |  |
| фильтр Na-катионитный параллельно-точный | ФИПаI -1,0-0,6Na | 4 | 20 | 80 | 32 |
| фильр осветлительный вертикальный | ФОВ-1,0-0,6 | 4 | 10 | 40 |  |
| установка дозирования комплексоната | ЭКО 1-16 | 1 | 0,016 | 0,016 |  |
| Котельная поселка Притомский |  |  |  |  |  |
| фильтр Na-катионитный параллельно-точный | ФИПаI -1,4-0,6Na | 2 | 46 | 92 | 38 |
| Байдаевская Центральная котельная - 2 |  |  |  |  |  |
| фильтр ионитный параллельно-точный | ФИПаI-2,0-0,6Na | 2 | 80 | 160 | 32 |
| фильтр Na-катионитный параллельно-точный | ФИПаI-1,5-0,6Na | 4 | 50 | 200 |  |
| Котельная Абагур Лесной №1 |  |  |  |  |  |
| фильтр Na-катионитный параллельно-точный | ФИПаI -1,0-0,6Na | 2 | 20 | 40 | 12 |
| Котельная Абагур Лесной №2 |  |  |  |  |  |
| фильтр Na-катионитный параллельно-точный | ФИПаI-1,5-0,6Na | 3 | 50 | 150 | 12 |
| Котельная ОРК "Таргай" |  |  |  |  |  |
| фильтр Na-катионитный параллельно-точный | ФИПаI -1,0-0,6Na | 2 | 20 | 40 | 12 |
| Котельная "Голубь" |  |  |  |  |  |
| система комплексной очистки "Альтсофт" | ASM-200 QDA | 1 | 2,1 | 2,1 | 12 |
| Всего по Орджоникидзевскому району |  | 32 |  | 1564 | 182 |
| котельные Новоильинского района |  |  |  |  |  |
| Новоильинская газовая котельная |  |  |  |  |  |
| Фильтр умягчения воды | HFS 3672/WC/2S5E/LW | 2 | 2,3 | 4,6 | 2 |
| Всего по Новоильинскому району |  | 2 |  | 4,6 |  |
| И т о г о |  | 58 |  | 2277 | 331 |

  - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная версия СНиП 41-02-2003:

«Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей [4, п.4.12.30].

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».

Установленные балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблицах 7.2-1-4.

Как видно из таблиц, существующих производительностей ВПУ вполне достаточно для поддержания нормативных режимов подпитки теплосети в эксплуатационном режиме теплоснабжения, а также подпитке в период повреждения участка.

Таблица 7.2-1 Балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя ЦТЭЦ

| Наименование источника тепловой энергии (адрес) | Период эксплуатации | Производительность ВПУ | Средневзвешенный срок службы | Располагаемая производительность ВПУ | Потери располагаемой производительности | Собственные нужды | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Емкость баков аккумуляторов | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | Доля резерва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | т/ч | лет | т/ч | % | т/ч | шт. | тыс. м3 | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | % |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Центральная ТЭЦ» 650006, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Коммунальная д.25 | 2013, в т.ч: | 1700 | 27 | 1500 | 27 | 0,02 | 2 | 4 | 930 | --- | --- | 930 | 1221 | 2200 | 279 | 18,6% |
|  | ХВО-2 | 1000 | 27 | 900 | 33 |  |  |  | 717 | --- | --- | 717 | 850 |  | 50 | 5,6% |
|  | ХВО-3 | 700 | 27 | 600 | 17 |  | 2 | 4 | 213 | --- | --- | 213 | 371 |  | 229 | 38,1% |
|  | 2014, в т.ч: | 1700 | 27 | 1500 | 27 | 0,02 | 2 | 4 | 706 | --- | --- | 706 | 943 | 2200 | 557 | 37,2% |
|  | ХВО-2 | 1000 | 27 | 900 | 33 |  |  |  | 567 | --- | --- | 567 | 710 |  | 190 | 21,1% |
|  | ХВО-3 | 700 | 27 | 600 | 17 |  | 2 | 4 | 138 | --- | --- | 138 | 233 |  | 367 | 61,2% |
|  | 2015, в т.ч: | 1700 | 27 | 1500 | 27 | 0,02 | 2 | 4 | 646 | --- | --- | 646 | 936 | 2200 | 564 | 37,6% |
|  | ХВО-2 | 1000 | 27 | 900 | 33 |  |  |  | 501 | --- | --- | 501 | 658 |  | 242 | 26,9% |
|  | ХВО-3 | 700 | 27 | 600 | 17 |  | 2 | 4 | 146 | --- | --- | 146 | 278 |  | 322 | 53,7% |

Таблица 7.2-2 Балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя КТЭЦ

| Наименование источника тепловой энергии (адрес) | Период эксплуатации | Производительность ВПУ | Средневзвешенный срок службы | Располагаемая производительность ВПУ | Потери располагаемой производительности | Собственные нужды | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Емкость баков аккумуляторов | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | Доля резерва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | т/ч | лет | т/ч | % | т/ч | шт. | тыс. м3 | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Кузнецкая ТЭЦ" | 2013 | 1 305 | 51 | 2 500 | 31,2 | 156 | 3 | 22 | 916,5 | 54,5 | 1,1 | 866,0 | 1239 | 1490 | 230 | 13,4 |
|  |  |  |  | 1 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 1 121 | 52 | 2 500 | 31,2 | 108 | 3 | 22 | 869,2 | 55,3 | 1,3 | 812,6 | 1099 | 1130 | 590 | 34,3 |
|  |  |  |  | 1 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 1 080 | 53 | 2 500 | 31,2 | 67 | 3 | 22 | 841,6 | 55,5 | 0,9 | 785,2 | 1144 | 1170 | 550 | 32,0 |
|  |  |  |  | 1 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2-3 Балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя ЗС ТЭЦ

| Наименование котельной (адрес) | Период эксплуатации | Производительность ВПУ | Средневзвешенный срок службы | Располагаемая производительность ВПУ | Потери располагаемой производительности | Собственные нужды | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Емкость баков аккумуляторов | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | Доля резерва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | т/ч | лет | т/ч | % | т/ч | шт. | тыс. м3 | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | % |
| Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал АО "ЕВРАЗ ЗСМК", г. Новокузнецк | 2013 | 2300 | 42 | 2300 | 0 | 0,7 | 3 | 7,8 | 1134 |  |  | 1134 | 1386 |  | 319 | 15,56 |
|  | 2014 | 2300 | 43 | 2300 | 0 | 0,8 | 3 | 7,8 | 1042 |  |  | 1042 | 1305 |  | 319 | 15,56 |
|  | 2015 | 2300 | 44 | 2300 | 0 | 0,8 | 3 | 7,8 | 1002 |  |  | 1002 | 1315 |  | 319 | 15,56 |

Таблица 7.2-4 - Балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя локальных котельных

| Наименование источника тепловой энергии (адрес) | Период эксплуатации | Производительность ВПУ | Средневзвешенный срок службы | Располагаемая производительность ВПУ | Потери располагаемой производительности | Собственные нужды на ВПУ | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Емкость баков аккумуляторов | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме (фактический) | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | Доля резерва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | т/ч | лет | т/ч | % | т/ч | шт. | тыс. м3 | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | % |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Кавказская, 26 | 2013 | 11 | 24 | 11 | 0 | 3,03 |  |  | 4,6 | 4,2 | 0,4 | 0 | 7,2 | 9,36 | 6,4 | 58,18 |
|  | 2014 | 11 | 24 | 11 | 0 | 3,03 |  |  | 3,5 | 4,1 | 0,0 | 0 | 5,5 | 7,15 | 7,5 | 68,18 |
|  | 2015 | 11 | 24 | 11 | 0 | 3,03 |  |  | 3,3 | 4,1 | 0,0 | 0 | 5 | 6,5 | 7,7 | 70,00 |
| Зыряновская районная котельная Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Пархоменко, 110 | 2013 | 80 | 21 | 80 | 0 | 1,38 | 3 | 2 бака по 700м³, 1 бак 1000м³ | 110 | 4,0 | 28,0 | 78,0 | 200 | 240 | -30 | -37,50 |
|  | 2014 | 80 | 21 | 80 | 0 | 1,38 | 3 |  | 100 | 3,8 | 24,4 | 71,8 | 200 | 240 | -20 | -25,00 |
|  | 2015 | 80 | 21 | 80 | 0 | 1,38 | 3 |  | 100 | 3,8 | 44,0 | 52,2 | 200 | 240 | -20 | -25,00 |
| Байдаевская центральная котельная Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Слесарная,12 | 2013 | 45 | 17 | 45 | 0 | 1,3 |  |  | 42 | 2,4 | 5,3 | 34,3 | 80 | 96 | 3 | 6,67 |
|  | 2014 | 45 | 17 | 45 | 0 | 1,3 |  |  | 37 | 2,4 | 0,6 | 34,0 | 80 | 96 | 8 | 17,78 |
|  | 2015 | 45 | 17 | 45 | 0 | 1,3 |  |  | 34 | 2,5 | 6,7 | 24,8 | 50 | 60 | 11 | 24,44 |
| котельная пос. Притомский Кемеровская область, г. Новокузнецк шоссе Притомское, 26 | 2013 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,85 |  |  | 32 | 1,7 | 13,8 | 16,6 | 40 | 48 | -2 | -6,67 |
|  | 2014 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,85 |  |  | 28 | 1,7 | 10,7 | 15,7 | 35 | 42 | 2 | 6,67 |
|  | 2015 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,85 |  |  | 24 | 1,7 | 11,2 | 11,1 | 35 | 42 | 6 | 20,00 |
| Куйбышевская центральная котельная Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Стволовая, 9 | 2013 | 25 | 22 | 25 | 0 | 1,42 | 2 | 350*2 | 40 | 4,2 | н/д | 64,7 | 50 | 60 | -15 | -60,00 |
|  | 2014 | 25 | 22 | 25 | 0 | 1,42 | 2 | 350*2 | 34 | 4,5 | н/д | 55,2 | 48 | 57,6 | -9 | -36,00 |
|  | 2015 | 25 | 22 | 25 | 0 | 1,42 | 2 | 350*2 | 25 | 4,8 | н/д | 40,4 | 30 | 36 | 0 | 0,00 |
| котельная пос. Листвяги Кемеровская область, г. Новокузнецк ул.Суданская, 52 | 2013 | 60 | 21 | 60 | 0 | 2,2 |  |  | 20 | 1,0 | 14,4 | 4,6 | 35 | 42 | 40 | 66,67 |
|  | 2014 | 60 | 21 | 60 | 0 | 2,2 |  |  | 18 | 1,0 | 10,0 | 7,0 | 30 | 36 | 42 | 70,00 |
|  | 2015 | 60 | 21 | 60 | 0 | 2,2 |  |  | 18 | 1,0 | 16,2 | 0,8 | 30 | 36 | 42 | 70,00 |
| Котельная № 1 пос. Абагур Лесной Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Земнухова, 43 | 2013 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0,5 |  |  | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 2 | 2,4 | 10,4 | 86,67 |
|  | 2014 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0,5 |  |  | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 1,32 | 11,2 | 93,33 |
|  | 2015 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0,5 |  |  | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1 | 1,2 | 11,4 | 95,00 |
| Котельная № 2 пос. Абагур Лесной Кемеровская область, г. Новокузнецк проезд Дагестанский, 14 | 2013 | 25 | 42 | 25 | 0 | 3,14 |  |  | 1,4 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | 0,96 | 23,6 | 94,40 |
|  | 2014 | 25 | 42 | 25 | 0 | 3,14 |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,96 | 24,5 | 98,00 |
|  | 2015 | 25 | 42 | 25 | 0 | 3,14 |  |  | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 24,7 | 98,80 |
| Котельная ОРК "Таргай" Кемеровская область, Новокузнецкий район пос. "Таргай" | 2013 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0,8 |  |  | 1,8 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 2,5 | 3 | 10,2 | 85,00 |
|  | 2014 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0,8 |  |  | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,92 | 10,9 | 90,83 |
|  | 2015 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0,8 |  |  | 0,9 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 11,1 | 92,50 |
| Котельная РТРС (телецентр) | 2013 | 2,1 | 7 | 2,1 | 0 | 0,02 |  |  | 0,25 | 0,005 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,48 | 1,85 | 88,10 |
| г. Новокузнецк ул. Черемнова, 82 | 2014 | 2,1 | 7 | 2,1 | 0 | 0,02 |  |  | 0,21 | 0,005 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,48 | 1,89 | 90,00 |
|  | 2015 | 2,1 | 7 | 2,1 | 0 | 0,02 |  |  | 0,3 | 0,005 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,48 | 1,8 | 85,71 |
| Котельная оздоровительного лагеря " Голубь" Кемеровская область, Новокузнецкий район деревня Есауловка | 2013 | 2,1 | 7 | 2,1 | 0 | 0,05 |  |  | 0,7 | 0,011 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,96 | 1,4 | 66,67 |
|  | 2014 | 2,1 | 7 | 2,1 | 0 | 0,05 |  |  | 0,6 | 0,010 | 0,0 | 0,6 | 0,85 | 1,02 | 1,5 | 71,43 |
|  | 2015 | 2,1 | 7 | 2,1 | 0 | 0,05 |  |  | 1,2 | 0,010 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,68 | 0,9 | 42,86 |
| Котельная Садопарк Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Садопарковая, 20 | 2013 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0,25 |  |  | 1,15 | 0,042 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 1,56 | 21,85 | 95,00 |
|  | 2014 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0,25 |  |  | 0,9 | 0,043 | 0,1 | 0,8 | 1,2 | 1,44 | 22,1 | 96,09 |
|  | 2015 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0,25 |  |  | 1 | 0,057 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 1,56 | 22 | 95,65 |
| Котельная № 1 Разъезд Абагуровский Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Кондомская, 10 | 2013 | Неисправна ВПУ |  | 2,1 |  |  |  |  | 1,3 | 0,014 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 38,10 |
|  | 2014 |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 1,1 | 0,030 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,56 | 1 | 47,62 |
|  | 2015 |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 1,1 | 0,030 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1,56 | 1 | 47,62 |
| Котельная № 2 Разъезд Абагуровский Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Спортивная, 11а | 2013 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,02 |  |  | 1,8 | 0,038 | 0,3 | 1,5 | 2,1 | 2,52 | 0,2 | 10,00 |
|  | 2014 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,02 |  |  | 1,5 | 0,038 | 0,1 | 1,4 | 1,8 | 2,16 | 0,5 | 25,00 |
|  | 2015 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,02 |  |  | 1,5 | 0,038 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 2,16 | 0,5 | 25,00 |
| Котельная № 32 (БПОУ) Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Садопарковая, 32 | 2013 | 11,8 | 25 | 11,8 | 0 | 2,3 |  |  | 9 | 0,042 | 7,7 | 1,2 | 4,8 | 5,76 | 2,8 | 23,73 |
|  | 2014 | 11,8 | 25 | 11,8 | 0 | 2,3 |  |  | 9 | 0,043 | 6,8 | 2,1 | 12 | 14,4 | 2,8 | 23,73 |
|  | 2015 | 11,8 | 25 | 11,8 | 0 | 2,3 |  |  | 2,2 | 0,057 | 1,0 | 1,1 | 3 | 3,6 | 9,6 | 81,36 |
| Котельная профилактория "Бунгурский" | 2013 | 2,1 | 7 | 2,1 | 0 | 0,02 |  |  | 0,8 | 0,068 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 61,90 |
| г. Новокузнецк пос. Бунгур | 2014 | 2,1 | 7 | 2,1 | 0 | 0,02 |  |  | 0,9 | 0,067 | 0,1 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 57,14 |
|  | 2015 | 2,1 | 7 | 2,1 | 0 | 0,02 |  |  | 0,9 | 0,067 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 1,68 | 1,2 | 57,14 |
| Котельная школы № 37 Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Варшавская, 1 | 2013 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0,01 |  |  | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,36 | 1,9 | 95,00 |
|  | 2014 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0,01 |  |  | 0,1 | 0,002 | - | 0,1 | 0,3 | 0,36 | 1,9 | 95,00 |
|  | 2015 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0,01 |  |  | 0,04 | 0,005 | - | 0,04 | 0,3 | 0,36 | 1,96 | 98,00 |
| Новоильинская газовая котельная Кемеровская область, г. Новокузнецк пр. Авиаторов 56а, квартал № 13 | 2013 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0,5 |  |  | 2,5 | - | 1,8 | 0,7 | 3 | 3,6 | 8,5 | 77,27 |
|  | 2014 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0,5 |  |  | 5 | 0,550 | 0,8 | 3,7 | 6 | 7,2 | 6 | 54,55 |
|  | 2015 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0,5 |  |  | 5,2 | 0,308 | 1,4 | 3,5 | 8 | 9,6 | 5,8 | 52,73 |

  - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная версия СНиП 41-02-2003:

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Объемы аварийной подпитки по теплоисточникам представлены в таблицах 7.2-1-4.

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

  - Виды и количество потребления используемого основного, резервного, аварийного, вспомогательного и растопочного топлива

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Кузнецкая ТЭЦ - основным видом топлива для энергетических котлов станции является смесь Кузнецких углей марок Дряд, ДОМСШ, ДГряд, Гряд и ГСШ с характеристиками, приведены в нижеследующей таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1 – Качество топлива, подаваемого в угольные бункера, по данным химической лаборатории ТЭЦ в 2014-2015 гг.

| 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W % | А % | V % | Q ккал/кг | W % | A % | V % | Q ккал/кг |
| 14,77 | 13,41 | 41,38 | 5 113 | 16,77 | 12,84 | 40,98 | 5 019 |  |

Для водогрейных котлов, установленных на водогрейной котельной, основным видом топлива служит природный газ теплотворной способностью - Qр = 8299 ккал/нм3.

Растопочным топливом является мазут.

В 2015 году топливопотребление составило 506,16 тыс. ту.т. Газ на ТЭЦ не сжигался, растопки производились на мазуте.

Потребление топлива на ЦТЭЦ за 2013-2015 гг. представлено в таблице 8.1.3.

Западно-Сибирская ТЭЦ - основным видом топлива для энергетических котлов служит смесь Кузнецких каменных углей марок Д, Г, поступающих с различных шахт и разрезов Кемеровской области (76,24% топливного баланса). Характеристики Кузнецких углей за 2013-2015 гг. представлены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2 - Характеристики Кузнецкого угля, сжигаемого на ЗС ТЭЦ

| Месяц | Качественные характеристики угля (факт). |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественные характеристики мазута (факт). Qрн, ккал/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Wр % | Ар % | Qрн ккал/кг | Wр % | Ар % | Qрн ккал/кг | Wр % | Ар % | Qрн ккал/кг | 2013 | 2014 | 2015 |
| Январь | 11,93 | 18,07 | 5062 | 12,92 | 14,48 | 4900 | 13,45 | 16,7 | 4876 | 10124 | 9993 | 10034 |
| Февраль | 14,31 | 14,81 | 5125 | 13,47 | 13,77 | 4830 | 14,32 | 17,46 | 4921 | 10055 | 9979 | 10016 |
| Март | 13,49 | 16,62 | 4932 | 13,44 | 14,88 | 4953 | 14,46 | 16,36 | 4886 | 10019 | 10003 | 10003 |
| Апрель | 13,7 | 21,59 | 4539 | 12,81 | 16,28 | 4850 | 14,18 | 15,5 | 4938 | 9994 | 10003 | 9912 |
| Май | 13,54 | 18,57 | 4640 | 12,09 | 16,75 | 4913 | 13,04 | 16,27 | 4929 | 9989 | 10018 | 9932 |
| Июнь | 13,06 | 15,87 | 4851 | 12,88 | 17,53 | 4874 | 13,06 | 17,13 | 4805 | 9983 | 10043 | 9935 |
| Июль | 11,18 | 19,85 | 4828 | 12,54 | 20,65 | 4601 | 12,92 | 19,84 | 4992 | 10041 | 10037 | 9928 |
| Август | 14,25 | 13,6 | 5038 | 11,55 | 19,64 | 4746 | 11,87 | 18,53 | 4978 | 10030 | 10057 | 9934 |
| Сентябрь | 13,55 | 13,58 | 5031 | 11,62 | 20,79 | 4807 | 12,44 | 16,41 | 5218 | 10163 | 10077 | 9915 |
| Октябрь | 13,44 | 15,86 | 5058 | 11,46 | 19,18 | 4994 | 13,16 | 17,32 | 4931 | 10003 | 10043 | 9920 |
| Ноябрь | 13,16 | 13,11 | 5194 | 13,08 | 16,28 | 4892 | 13,56 | 16,32 | 4998 | 10022 | 10027 | 9989 |
| Декабрь | 12,83 | 16,73 | 5058 | 13,6 | 16,74 | 4904 | 13,82 | 14,62 | 4884 | 10013 | 10068 | 10008 |
| ИТОГО | 13,19 | 16,76 | 4876 | 12,80 | 16,62 | 4948 | 13,52 | 16,68 | 4934 | 10048 | 9993 | 9963 |

Основное и резервное топливо ЗСТЭЦ – уголь, вспомогательное топливо  - мазут. Вспомогательное топливо  (мазут) используется на ЗСТЭЦ

- при растопках котлоагрегатов;

- для поддержания котлоагрегатов на время ликвидации аварийных ситуаций в системах топливоподачи и топливоприготовления.

Также на котлоагрегатах ЗСТЭЦ кроме угля и мазута, производится сжигание вторичных энергоресурсов в виде буферных сбросов доменного и коксового газов.

Потребление топлива на ЗСТЭЦ за 2013-2015 гг. представлено в таблице 8.1.3.

Центральная ТЭЦ - основным видом топлива для энергетических и водогрейных котлов служит природный газ, теплотворной способностью 8330 ккал/нм3.

Растопочным топливом является мазут, теплотворной способностью 9725 ккал/нм3.

Потребление топлива на ЗСТЭЦ за 2013-2015 гг. представлено в таблице 8.1.3.

На рисунке 8.1.1 представлено потребление топлива по группам теплогенерирующих источников. Как видно, наибольший уровень потребления топлива отмечается на ЗС ТЭЦ, что обусловлено развитой промышленной инфраструктурой.

Рисунок 8.1.1 - Потребление топлива источниками с комбинированной выработкой

Таблица 8.1.3 – Базовые расходы условного топлива по ТЭЦ г. Новокузнецка

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 1 | КТЭЦ - ООО «СГК» |  |  |
| Расходы условного топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 572,788 | 585,562 | 587,137 |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 572,788 | 585,562 | 587,137 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 494,798 | 581,840 | 571,811 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч | 77,990 | 3,722 | 15,326 |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с генераторов газотурбинного привода | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с генераторов паровой турбины, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 165,594 | 158,145 | 152,153 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 46,889 | 44,104 | 42,517 |
| на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 118,705 | 114,041 | 109,636 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВт·ч | 193,662 | 193,804 | 179,177 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 407,194 | 427,417 | 434,984 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2194,780 | 2250,439 | 2161,066 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 1406,518 | 1665,018 | 1540,498 |
| из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в режиме подтопки | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из пиковых водогрейных котлоагрегатов | тыс. Гкал | 398,161 | 290,398 | 193,487 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 390,101 | 295,023 | 427,081 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 81,857 | 84,816 | 85,278 |
| в паре | тыс. Гкал | - | - | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал | - | - | - |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т.ч. : | тыс. Гкал | 2194,780 | 2250,439 | 2161,066 |
| в паре | тыс. Гкал | 207,929 | 200,408 | 197,030 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1986,851 | 2050,031 | 1964,036 |
| Затрачено условного топлива | тыс. тут | 530,434 | 520,550 | 506,617 |
| На выработку электроэнергии | тыс. тут | 206,550 | 200,977 | 202,287 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 206,550 | 200,977 | 202,287 |
| в теплофикационном режиме | тыс. тут | 170,215 | 198,937 | 195,216 |
| в конденсационном режиме | тыс. тут | 36,335 | 2,040 | 7,071 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в разомкнутом цикле | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в цикле с утилизацией теплоты отходящих газов | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| На отпуск теплоты | тыс. тут | 323,884 | 319,573 | 304,330 |
| Виды топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 530,434 | 520,55 | 506,617 |
| природный газ | тыс. тут | 8,125 | 0 | 0 |
| сжиженный газ | тыс. тут |  |  |  |
| уголь | тыс. тут | 521,485 | 519,532 | 505,733 |
| мазут | тыс. тут | 0,824 | 1,018 | 0,884 |
| прочие виды топлива | тыс. тут |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 6,817 | 0,000 | 0,000 |
| сжиженный газ | тыс. тонн |  |  |  |
| уголь | тыс. тонн | 701,17 | 711,262 | 705,349 |
| мазут | тыс. тонн | 0,583 | 0,722 | 0,626 |
| прочие виды топлива | тыс. тонн |  |  |  |
| Среднегодовые значения переводных коэффициентов |  |  |  |  |
| природный газ | - | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
| сжиженный газ | - |  |  |  |
| уголь | - | 0,744 | 0,730 | 0,717 |
| мазут | - | 1,413 | 1,410 | 1,412 |
| прочие виды топлива | - |  |  |  |
| Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ, в том числе | гу.т/кВт·ч | 364,44 | 343,39 | 345,22 |
| по теплофикационному циклу | гу.т/кВт·ч | 344,01 | 341,91 | 341,40 |
| по конденсационному циклу | гу.т/кВт·ч | 465,89 | 548,08 | 461,36 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 142,26 | 142,21 | 141,04 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 147,57 | 147,57 | 146,61 |
| УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям | кгу.т/Гкал | 161,12 | 161,12 | 162,29 |
| Фактический годовой коэффициент теплофикации | - | 0,641 | 0,740 | 0,713 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  | 111,86 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  | 10,74 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  | 30,36 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  | 268,9 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июль-август) | тыс. ту.т |  |  | 28,4 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (июль-август) | тыс. ту.т |  |  | 7,0 |
| Теплоисточник № | 2 | ЗС ТЭЦ - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |
| Расходы условного топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 2932,449 | 2637,296 | 2776,037 |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 2932,449 | 2637,296 | 2776,037 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 1142,061 | 1113,651 | 1066,036 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч | 1790,388 | 1523,645 | 1710,001 |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с генераторов газотурбинного привода | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с генераторов паровой турбины, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 452,422 | 435,522 | 448,511 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 311,799 | 292,406 | 308,050 |
| на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 140,623 | 143,116 | 140,461 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВт·ч | 48,850 | 50,680 | 51,260 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 2480,027 | 2201,774 | 2327,526 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2536,038 | 2576,958 | 2421,060 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 2476,188 | 2432,305 | 2325,904 |
| из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в режиме подтопки | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из пиковых водогрейных котлоагрегатов | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 59,850 | 144,653 | 95,156 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2,626 | 2,608 | 2,628 |
| в паре | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 2,626 | 2,608 | 2,628 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т.ч. : | тыс. Гкал | 2536,038 | 2576,958 | 2421,060 |
| в паре | тыс. Гкал | 5,464 | 11,415 | 24,491 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 2530,574 | 2565,543 | 2396,569 |
| Затрачено условного топлива | тыс. тут | 1346,086 | 1312,150 | 1292,701 |
| На выработку электроэнергии | тыс. тут | 1103,059 | 1055,346 | 1064,322 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 1103,059 | 1055,346 | 1064,322 |
| в теплофикационном режиме | тыс. тут | 295,326 | 323,493 | 263,375 |
| в конденсационном режиме | тыс. тут | 807,734 | 731,852 | 800,947 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в разомкнутом цикле | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в цикле с утилизацией теплоты отходящих газов | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| На отпуск теплоты | тыс. тут | 243,027 | 256,804 | 228,379 |
| Виды топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 1346,086 | 1312,15 | 1292,701 |
| газ коксовый и доменный | тыс. тут | 212,022 | 191,675 | 174,149 |
| сжиженный газ | тыс. тут | 0 | 0 | 0 |
| уголь | тыс. тут | 1126,306 | 1113,989 | 1112,87 |
| мазут | тыс. тут | 7,758 | 6,486 | 5,682 |
| прочие виды топлива | тыс. тут |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| газ коксовый и доменный | млн. м3 | 1198,459 | 1066,439 | 946,391 |
| сжиженный газ | тыс. тонн |  |  |  |
| уголь | тыс. тонн | 1593,325 | 1601,675 | 1578,972 |
| мазут | тыс. тонн | 5,405 | 4,524 | 3,992 |
| прочие виды топлива | тыс. тонн |  |  |  |
| Среднегодовые значения переводных коэффициентов |  |  |  |  |
| газ коксовый и доменный | - | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| сжиженный газ | - |  |  |  |
| уголь | - | 0,707 | 0,696 | 0,705 |
| мазут | - | 1,435 | 1,434 | 1,423 |
| прочие виды топлива | - | - | - | - |
| Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ, в том числе | гу.т/кВт·ч | 381,22 | 406,05 | 389,99 |
| по теплофикационному циклу | гу.т/кВт·ч | 258,59 | 290,48 | 247,06 |
| по конденсационному циклу | гу.т/кВт·ч | 451,15 | 480,33 | 468,39 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 95,73 | 99,65 | 94,33 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 95,83 | 99,75 | 94,43 |
| УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям | кгу.т/Гкал | 99,99 | 115,84 | 110,58 |
| Фактический годовой коэффициент теплофикации | - | 0,976 | 0,944 | 0,961 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  | 90,11 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  | 8,65 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  | 24,46 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  | 201,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июль-август) | тыс. ту.т |  |  | 21,3 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (июль-август) | тыс. ту.т |  |  | 5,3 |
| Теплоисточник № | 3 | ЦТЭЦ - ООО «Центральная ТЭЦ» |  |  |
| Расходы условного топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 402,299 | 344,440 | 318,504 |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 402,299 | 344,440 | 318,504 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 289,830 | 260,682 | 244,852 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч | 112,470 | 83,759 | 73,652 |
| На агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| разомкнутый цикл | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| цикл с утилизацией теплоты отходящих газов | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с генераторов газотурбинного привода | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с генераторов паровой турбины, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в конденсационном режиме | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на выработку тепловой энергии | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн. кВт·ч | 402,299 | 344,440 | 318,504 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2351,211 | 2027,128 | 1517,282 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 2082,294 | 1773,296 | 1425,364 |
| из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в режиме подтопки | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| из пиковых водогрейных котлоагрегатов | тыс. Гкал | 151,225 | 161,686 | 89,084 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 117,692 | 92,146 | 2,834 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 11,148 | 32,929 | 32,627 |
| в паре | тыс. Гкал | 11,028 | 32,809 | 29,537 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 0,120 | 0,120 | 3,090 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т.ч. : | тыс. Гкал | 2351,211 | 2027,128 | 1517,282 |
| в паре | тыс. Гкал | 924,192 | 647,981 | 273,200 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1427,019 | 1379,147 | 1244,082 |
| Затрачено условного топлива | тыс. тут | 520,579 | 474,409 | 374,648 |
| На выработку электроэнергии | тыс. тут | 126,885 | 108,637 | 100,456 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 126,885 | 108,637 | 100,456 |
| в теплофикационном режиме | тыс. тут | 91,412 | 82,219 | 77,226 |
| в конденсационном режиме | тыс. тут | 35,473 | 26,417 | 23,230 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч. | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в разомкнутом цикле | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в цикле с утилизацией теплоты отходящих газов | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| На отпуск теплоты | тыс. тут | 393,694 | 365,772 | 274,192 |
| Виды топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 520,579 | 474,409 | 374,648 |
| природный газ | тыс. тут | 429,781 | 403,147 | 359,051 |
| коксовый газ | тыс. тут | 59,445 | 23,626 | 0 |
| уголь | тыс. тут | 30,324 | 46,908 | 14,916 |
| мазут | тыс. тут | 1,029 | 0,728 | 0,681 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 359,870 | 338,464 | 300,236 |
| коксовый газ | тыс. тонн | 104,097 | 41,360 | 0,000 |
| уголь | тыс. тонн | 38,179 | 54,004 | 17,354 |
| мазут | тыс. тонн | 0,741 | 0,525 | 0,489 |
| прочие виды топлива | тыс. тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднегодовые значения переводных коэффициентов |  |  |  |  |
| природный газ | - | 1,194 | 1,194 | 1,194 |
| коксовый газ | - | 0,571 | 0,571 |  |
| уголь | - | 0,794 | 0,869 | 0,860 |
| мазут | - | 1,389 | 1,388 | 1,393 |
| прочие виды топлива | - |  |  |  |
| Удельные расходы топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ, в том числе | гу.т/кВт·ч | 315,40 | 315,40 | 315,40 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 167,45 | 180,49 | 180,80 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 168,24 | 183,42 | 184,68 |
| УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям | кгу.т/Гкал | 182,55 | 199,96 | 207,25 |
| Фактический годовой коэффициент теплофикации | - | 0,886 | 0,875 | 0,939 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч |  |  | 95,80 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч |  |  | 9,20 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч |  |  | 26,00 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т |  |  | 242,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июль-август) | тыс. ту.т |  |  | 25,6 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (июль-август) | тыс. ту.т |  |  | 6,4 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 2397,099 | 2307,109 | 2173,966 |
| природный газ | тыс. тут | 437,906 | 403,147 | 359,051 |
| коксовый газ и доменный газ | тыс. тут | 271,467 | 215,301 | 174,149 |
| уголь | тыс. тут | 1678,115 | 1680,429 | 1633,519 |
| мазут | тыс. тут | 9,611 | 8,232 | 7,247 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| природный газ | млн. м3 | 366,687 | 338,464 | 300,236 |
| коксовый газ и доменный газ | млн. м3 | 1302,556 | 1107,799 | 946,391 |
| уголь | тыс. тонн | 2332,674 | 2366,941 | 2301,675 |
| мазут | тыс. тонн | 6,729 | 5,771 | 5,107 |
| Среднегодовые значения переводных коэффициентов |  |  |  |  |
| природный газ | - | 1,194 | 1,191 | 1,196 |
| коксовый газ и доменный газ | - | 0,208 | 0,194 | 0,184 |
| уголь | - | 0,719 | 0,710 | 0,710 |
| мазут | - | 1,428 | 1,427 | 1,419 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии | тыс. тут | 960,604 | 942,150 | 806,901 |

На муниципальных котельных сжигается в основном каменный уголь, исключение составляет Новоильинская газовая котельная, где сжигается газообразное топливо.

В таблице 8.1.4 представлены только расходы условного топлива на выработку и отпуск тепловой энергии.

Таблица 8.1.4– Баланс потребления топлива на источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расход твердого топлива, т |  |  | Расход газа, тыс. м3 |  |  | Теплота сгорания угля, ккал/т |  |  | Теплота сгорания газа, тыс. м3 |  |  | Средневзвешенный УРУТ на выработку тепловой энергии, кгу.т/Гкал |  |  | Средневзвешенный УРУТ на отпуск тепловой энергии, кгу.т/Гкал |  |  | Расход условного топлива, ту.т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Абашевская районная котельная | 26142 | 23012 | 22909 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5531 |  |  |  | 188,37 | 175,32 | 200,06 | 232,37 | 221,00 | 258,04 | 21018 | 18196 | 18101 |
| 2 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 24218 | 24366 | 22273 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5537 |  |  |  | 194,79 | 199,67 | 197,99 | 225,65 | 232,59 | 233,63 | 19471 | 19267 | 17618 |
| 3 | Зыряновская районная котельная | 41383 | 44466 | 41066 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5532 |  |  |  | 186,23 | 185,75 | 193,11 | 215,55 | 213,31 | 224,30 | 33272 | 35160 | 32452 |
| 4 | Котельная пос. Притомский | 13062 | 13004 | 11996 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5534 |  |  |  | 228,11 | 230,54 | 244,32 | 256,03 | 292,38 | 317,78 | 10502 | 10282 | 9483 |
| 5 | Котельная № 19 | 340 | 286 | 257 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5523 |  |  |  | 218,81 | 201,61 | 261,18 | 236,42 | 218,21 | 287,07 | 274 | 226 | 203 |
| 6 | Котельная № 72 | 112 | 134 | 114 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5536 |  |  |  | 238,30 | 244,85 | 272,39 | 260,39 | 260,53 | 292,17 | 90 | 106 | 90 |
| 7 | Котельная УПК | 388 | 342 | 311 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5531 |  |  |  | 215,93 | 248,39 | 266,86 | 231,68 | 276,56 | 301,16 | 312 | 271 | 246 |
| 8 | Котельная ОРК «Таргай» | 990 | 1051 | 981 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5524 |  |  |  | 219,41 | 233,60 | 227,74 | 356,28 | 302,85 | 326,87 | 796 | 831 | 774 |
| 9 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 2355 | 2137 | 1891 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5524 |  |  |  | 190,67 | 177,76 | 208,43 | 230,77 | 214,74 | 261,92 | 1893 | 1689 | 1492 |
| 10 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 2183 | 1921 | 1721 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5527 |  |  |  | 187,61 | 189,88 | 192,23 | 254,21 | 263,26 | 242,51 | 1755 | 1519 | 1359 |
| 11 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 331 | 287 | 223 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5537 |  |  |  | 217,83 | 244,00 | 263,53 | 287,08 | 282,85 | 315,16 | 266 | 227 | 176 |
| 12 | Куйбышевская центральная котельная | 36401 | 38464 | 33375 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5528 |  |  |  | 193,40 | 224,79 | 223,44 | 237,54 | 270,21 | 273,06 | 29267 | 30414 | 26356 |
| 13 | Котельная пос. Листвяги | 6633 | 6426 | 6197 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5524 |  |  |  | 198,38 | 238,19 | 256,79 | 227,75 | 277,02 | 303,96 | 5333 | 5081 | 4890 |
| 14 | Котельная № 6 | 904 | 873 | 956 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5517 |  |  |  | 224,02 | 226,38 | 316,14 | 246,11 | 247,81 | 351,60 | 727 | 690 | 753 |
| 15 | Котельная Садопарковая | 845 | 835 | 975 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5508 |  |  |  | 213,43 | 244,30 | 299,83 | 269,42 | 290,35 | 349,93 | 680 | 661 | 767 |
| 16 | Котельная №32 (БПОУ) | 1515 | 1239 | 1120 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5525 |  |  |  | 185,52 | 214,31 | 244,73 | 204,85 | 256,46 | 300,79 | 1218 | 980 | 884 |
| 17 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 806 | 866 | 818 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5534 |  |  |  | 224,11 | 241,07 | 222,34 | 260,25 | 298,84 | 277,21 | 648 | 685 | 647 |
| 18 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 1168 | 1229 | 1143 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5534 |  |  |  | 216,25 | 241,95 | 219,74 | 242,99 | 276,90 | 250,41 | 939 | 971 | 903 |
| 19 | Котельная проф. «Бунгурский» | 742 | 650 | 655 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5498 |  |  |  | 210,91 | 234,33 | 267,62 | 365,24 | 376,98 | 469,56 | 596 | 514 | 515 |
| 20 | Котельная «РТРС» | 254 | 273 | 241 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5548 |  |  |  | 187,83 | 182,77 | 167,98 | 200,67 | 197,87 | 181,75 | 204 | 216 | 191 |
| 21 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 225 | 292 | 253 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5549 |  |  |  | 225,30 | 234,22 | 165,22 | 263,59 | 268,68 | 186,17 | 181 | 231 | 200 |
| 22 | Котельная школа № 1 | 128 | 307 | 296 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5533 |  |  |  | 220,59 | 225,00 | 279,92 | 230,30 | 237,72 | 304,18 | 103 | 243 | 234 |
| 23 | Котельная школа № 23 | 104 | 216 | 233 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5526 |  |  |  | 219,14 | 221,98 | 259,14 | 226,23 | 240,75 | 290,38 | 83 | 171 | 184 |
| 24 | Котельная школа № 37 | 109 | 248 | 275 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5536 |  |  |  | 192,53 | 188,03 | 226,03 | 200,47 | 197,99 | 243,46 | 88 | 196 | 218 |
| 25 | Котельная школа № 43 | 109 | 361 | 267 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5524 |  |  |  | 218,42 | 227,69 | 263,66 | 224,82 | 237,15 | 289,52 | 88 | 285 | 211 |
| 26 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 86 | 157 | 73 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5587 |  |  |  | 223,43 | 217,18 | 217,02 | 231,43 | 238,50 | 277,52 | 69 | 124 | 59 |
| 27 | Котельная школа № 16 | 60 | 236 | 142 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5531 |  |  |  | 223,00 | 287,29 | 183,96 | 228,92 | 298,61 | 200,99 | 48 | 186 | 112 |
| 28 | Котельная детского сада № 123 | 15 | 40 | 40 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5540 |  |  |  | 219,84 | 215,61 | 336,89 | 233,71 | 228,00 | 356,88 | 12 | 32 | 32 |
| 29 | Новоильинская газовая котельная |  |  |  | 441 | 1270 | 1295 |  |  |  | 8350 | 8350 | 8350 | 164,89 | 142,50 | 160,77 | 164,89 | 162,47 | 190,88 | 525 | 1515 | 1545 |
| 30 | Полосухинская | 262 | 757 | 713 |  |  |  | 5628 | 5535 | 5537 |  |  |  | 215,56 | 222,94 | 203,16 | 223,10 | 251,69 | 260,89 | 210 | 599 | 564 |
| 31 | Кузнецкая крепость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальным котельным |  | 161869 | 164476 | 151514 | 441 | 1270 | 1295 |  |  |  |  |  |  | 194,04 | 200,48 | 208,87 | 230,18 | 238,78 | 252,79 | 130668 | 131569 | 121257 |

  - Обеспечение резервного, аварийного, вспомогательного и растопочного топлива в соответствии с нормативными требованиями

По «Нормам технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП- 81» запас резервного топлива для угольных ТЭЦ, располагаемых в районе угольных разрезов и шахт на расстоянии 41-100 км, принимается в пределах 15-суточного расхода, а на расстоянии до 40 км - 7 - суточному расходу.

Норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных является общим нормативным запасом основного и резервного топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

Нормативы запасов по топливу установлены Приказами Минэнерго РФ №375 от 25.08.2011 г, №86 от 02.03.2012г., №300 от 14.06.2012г. и №485 от 25.10.2011г.

Для котельных, работающих на местных видах топлива, ННЗТ не устанавливается (п.38 Приказ Минэнерго РФ от 04.09.2008 №66 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению норматива создания запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных»). Так как практически все котельные, что муниципальные, что ведомственные работают на местных видах топлива - угле, то ННЗТ не устанавливается.

ОНЗТ и ННЗТ по ТЭЦ и муниципальным котельным г. Новокузнецка по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения представлены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1– ОНЗТ и ННЗТ по теплоисточникам г. Новокузнецка на 2015 г.

| Показатель | Вид топлива | КТЭЦ | ЗС ТЭЦ | ЦТЭЦ | Муниципальные котельные | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОН3Т, тыс.тонн | уголь | 94,2 | 150 | 4,4 | 79,7 | 328,3 |
|  | мазут | 0,074 | 0,32 | 2,9 | - | 3,294 |
|  | газ | - | - | - | - | - |
| В т.ч.НЭЗТ, тыс.тонн | уголь | 73,024 | 107,92 | 2,4 | 60,27 | 243,614 |
|  | мазут | 0,047 | 0,155 | - | - | 0,202 |
|  | газ | - | - | - | - | - |

Из таблицы видно, что по всем теплоисточникам фактические нормативные запасы топлива (ОНЗТ) превышают эксплуатационные (НЭЗТ), т.е. укладываются в установленные нормативы запаса топлива.

На Центральной ТЭЦ коксовый газ является продукцией коксохимического производства площадки железнодорожного проката ЕВРАЗ ЗСМК (бывший КМК). До июня 2013 года ЦТЭЦ являлась буферным потребителем коксового газа, основным потребителем были прокатные цеха ПЖДП. После закрытия листопрокатного цеха в июле 2013 г. ЦТЭЦ является основным потребителем коксового газа.

В 2014 г. выполнено закрытие КХП ПЖДП, поставка коксового газа на ТЭЦ прекращена.

  - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Качественная характеристика углей Кузнецкого бассейна приведена в табл. 8.3.1

Таблица 8.3.1– Фактическая поставка угля по маркам, с указанием поставщика

| Поставщик | Марка угля | Поставка по маркам, тн | Всего по поставщикам, тн |
| --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ |  |  |  |
| р-з Таллинский Западный 2 | Дряд | 43686,3 | 43686,3 |
| р-з Таллинский Западный 1 | Дряд | 68 | 68 |
| р-з Камышанский | Дряд | 297329,6 | 305386,9 |
|  | домеш | 8057,3 |  |
| ш. № 7 | Дгряд | 157582,6 | 157582,6 |
| ш. № 7 Ноября | Гряд | 98643,2 | 98643,2 |
| ш. Котинская | Дгряд | 126767,1 | 126767,1 |
| ш. Полысаевская | гсш | 4666,8 | 4666,8 |
| ЗС ТЭЦ |  |  |  |
| Угли Кузнецкого Угольного бассейна | др | 803920 | 803920 |
|  | ДГР | 343147 | 343147 |
|  | дмеш | 150703 | 150703 |
|  | деш | 100906 | 100906 |
| ЦТЭЦ |  |  |  |
| Природный газ |  | 422472 тыс.м3 | 422472 тыс.м3 |

  - Анализ поставок топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Новокузнецк является крупным транспортным железнодорожным центром, пропускная способность, мощности в выгрузке-разгрузке которого удовлетворяет потребности в поставках топлива для электростанций и котельных города Новокузнецка в любой период времени.

Основной проблемой, влияющей на объемы поставок топлива в начале двух тысячных годов, являлось неисполнение в полном объеме потребителями оплаты услуг транспортных компаний, а также топлива от поставщиков.

Никаких ограничений в энергоснабжении потребителей энергокомплекса не планирует. На период экстремальных погодных условий на предприятиях энергоснабжающих компаний введен усиленный контроль над работой систем и оборудования.

- Надежность теплоснабжения

  - Описание показателей надежности, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

К 2015/2016 году эксплуатационная надежность тепловых сетей г. Новокузнецка, в целом, обеспечивалась за счет предприятий, обслуживающих тепловые сети, по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и предотвращению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Исходной информацией для оценки надежности системы теплоснабжения от КТЭЦ, ЗС ТЭЦ и ЦТЭЦ являлись данные: о структуре схемы теплоснабжения - открытая, закрытая, схемы абонентских установок, наличие и состав оборудования подкачивающих насосных станций, состояние трубопроводов тепловых сетей, арматуры, строительных конструкций, секционирующих задвижек, наличие достаточной емкости баков-аккумуляторов и производительности подпиточных устройств, мероприятия по регулировке узлов ввода при изменении параметров тепловых сетей на выходе источника тепла, сведения по качеству сетевой и подпиточной воды.

Надежность открытой системы теплоснабжения от КТЭЦ, кроме ежегодных текущих ремонтов, обеспечивается достаточной производительностью подпиточных устройств и наличием достаточной емкости баков-аккумуляторов: на площадке ТЭЦ 1*2000м3 для подпитки тепловых сетей Орджоникидзевского района, на площадке котельной V=2*10000 м3 для подпитки тепловых сетей Кузнецкого и Центрального районов, и V=2*3000m3 в Кузнецком районе насосной станции ПНС-12.

Установленная емкость баков-аккумуляторов совместно с постоянно работающими подпиточными устройствами на ТЭЦ и в котельной позволяет обеспечить заполнение трубопроводов тепловых сетей в часы максимального водоразбора и при сливе сетевой воды на период ремонта в аварийных ситуациях:

- выявлением участков тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, и их своевременный ремонт;

- ежегодной оценкой состояния оборудования узлов ввода и корректировка диаметров сопел элеваторов и дроссельных шайб;

- ежегодной ревизией секционирующих задвижек и арматуры, установленной на перемычках перед секционирующими задвижками.

Надежность открытой системы теплоснабжения от ЗС ТЭЦ в Ильинский и Заводской районы, кроме ежегодных текущих ремонтов, обеспечивается:

- достаточной производительностью подпиточных устройств и наличием достаточной емкости баков-аккумуляторов, установленных на ЗС ТЭЦ V=3*2000 м3 и в районе ПНС-16 V=3*3000 м3, для подпитки тепловых сетей в период максимального водоразбора. Кроме того, в ПНС-16 установлены насосы для поддержания статического напора в Новоильинском районе, расположенном на более высоких отметках земли, чем ЗС ТЭЦ;

- прокладка трехтрубной тепловой сети на участке от НЩО-6 (неподвижная опора в районе ЗСТЭЦ) до КСЗ-4 после ННС-16 по ходу движения прямой воды, позволяющей обеспечить нормальную циркуляцию при аварии на этом участке.

Кроме того, проводятся мероприятия аналогичные №№3 и 4 по Кузнецкой ТЭЦ.

Надежность открытой системы теплоснабжения Центрального (юго-западная часть) и Куйбышевского районов от ЦТЭЦ, кроме ежегодных текущих ремонтов, обеспечивается:

- достаточной производительностью подпиточных устройств и емкостью баков-аккумуляторов V=2*2000 m3, расположенных на площадке ЦТЭЦ;

- допустимыми напорами в обратных трубопроводах, предотвращающих раздавливание нагревательных приборов систем отопления, за счет строительства насосной станции на обратных трубопроводах 2-х тепломагистралей, выходящих с ТЭЦ;

- закольцовкой магистральных и распределительных тепловых сетей, позволяющих обеспечить подачу сетевой воды в любых аварийных ситуациях. Кроме того, проводятся мероприятия аналогичные №№3 и 4 по КТЭЦ.

Надежность теплоснабжения от муниципальных котельных обеспечивается ежегодным ремонтом тепловых сетей, отладкой узлов ввода, ремонтом котельного, при необходимости - основного и вспомогательного оборудования, а также поверкой запорной арматуры, сальниковых компенсаторов и узлов ввода тепловых сетей.

В 2016 году по программному комплексу ZULU проведен расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей и обоснование необходимых мероприятий по достижению нормативной надежности теплоснабжения для каждого потребителя. Результаты расчета приведены в Книге 10 «Оценка надежности теплоснабжения».

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести[Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- для источника теплоты Рит=0,97;

- для тепловых сетей Ртс=0,9;

- для потребителей теплоты Рпт=0,99;

- для СЦТ в целом Рсцт=0,9x0,97x0,99=0,86.

Нормативные показатели вероятности безотказной работы тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установление предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- выбор мест размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. Показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий не ниже12 °C;

- промышленных зданий не ниже 8°C.

К потребителям теплоты третьей категории по надежности теплоснабжения относятся потребители теплоты, не вошедшие в первую и вторую категорию.

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии приведены в Книге 10, глава 10.1.

Исходными данными для расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей являются характеристики надежности элементов тепловой сети - интенсивность отказов и среднее время восстановления теплопроводов и оборудования.

Расчет надежности и оценка необходимых финансовых потребностей в реконструкцию существующих магистральных трубопроводов от теплоисточников г. Новокузнецка приведены в Книге 10 «Оценка надежности теплоснабжения».

  - Анализ аварийных отключений потребителей и сравнение фактических показателей надежности с нормативными показателями

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

По данным теплоснабжающих организаций аварийных отключений на тепловых сетях г.Новокузнецка ОАО «МТСК» от КТЭЦ и ЗСТЭЦ и МП «ССК» от ЦТЭЦ и муниципальных котельных не было. Были инциденты, дефекты и повреждения. Составлена статистика отказов тепловых сетей (инциденты) и статистика восстановлений (восстановительные ремонты) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет (2011-2015 гг.). Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей приведена в Главе 3 настоящей книги.

На магистральных тепловых сетях МП «ССК» зафиксированы 5 инцидентов, приведенных ниже по данным эксплуатирующей организации. При этом дата и время начала и завершения устранений инцидентов эксплуатирующей организацией не представлены. За период 2011-2012 гг. МП «ССК» не имеет информации в связи с образованием и началом деятельности в 2012г.

Статистика отказов и восстановления тепловых сетей МП «ССК»

2013 год:

- Орджоникидзевский район, тепловые сети от ТК-54 - ТК-55. Отключены 22 жилых дома, школа, детсад и торговый центр с суммарной тепловой нагрузкой 14,02 Гкал/ч, в т.ч. объекты первой категории - 2,402 Гкал/ч. Продолжительность устранения инцидента 6 часов 10 минут;

- Центральный район, тепловые сети от ЦТЭЦ: ТК-3, западание щечек на задвижке диаметром 350 мм. Инцидент ликвидирован без отключения потребителей за счет кольцевых сетей;

- Новоильинский район, жилые дома по улицам Рокоссовского, 2 и Авиаторов, 55 от ЗСТЭЦ: нарушение циркуляции на трубопроводе диаметром 80 мм. Присоединенная тепловая нагрузка 0,8 Гкал/ч. Время восстановления циркуляции 2 часа 30 мин.

- Центральный район от ЦТЭЦ, участок ТК-16 -ТК-17 по ул. Кирова диаметром 2хДу= 500мм, протяженностью 81 м: разрушение трубопровода в результате внутренней и внешней коррозии. При ликвидация поврежденного трубопровода на участке ТК-16 - ТК-17 тепловые потребители по ул. Спартака на участках Кирова ТК-20 - ТК- 6 Спартака и ТК-20(Кирова) - ТК-6 (1ая Городская) и ТК-20А - ТК-24 (Кирова), а также частично по улице Хитарова суммарной тепловой нагрузкой 24,998 Гкал/ч были отключены от тепловой сети, в том числе, потребители 1-ой категории 1,64Гкал/ч. Кроме того, были отключены частично потребители от камер ТК-2 и ТК-22 по ул.Хитарова с тепловой нагрузкой 1,708 Гкал/ч. Таким образом, суммарная тепловая нагрузка потребителей, отключенных от тепловой сети составила 26,696Гкал\ч, в том числе, потребители 1-ой категории 1,64 Гкал/ч (Горбольница). Продолжительность устранения инцидента 9часов 50 минут;

2014 год:

- Центральный район, тепловые сети от ЦТЭЦ участок ТК-11-ТК-9 диаметром 2хДу500 по ул. Металлургов; разрушение трубопровода в результате внутренней и внешней коррозии. При выводе из эксплуатации поврежденного участка циркуляция сетевой воды в тепломагистрали по улице Покрышкина, подключенной к ТК-7 по ул. Металлургов, была отключена. Подача тепла потребителям, подключенным к ТК-4 по ул. Металлургов, осуществлялась за счет подачи тепла через участок ТК-23 Строителей-ТК-7 Металлургов. Продолжительность устранения инцидента 8 часов 40 минут.

Статистика отказов и восстановления тепловых сетей ОАО «МТСК»

На магистральных тепловых сетях ОАО «МТСК» от КТЭЦ за 2011-2015 гг. зафиксирован 1 инцидент, приведенный ниже на основании сведений эксплуатирующей организаций. Время начала и завершения устранений инцидентов эксплуатирующей организацией не представлены. 07.02.2013 г. Центральный район, порыв на магистральном трубопроводе (подающий) на участке НО20а-НО21, транзит диаметром 700мм протяженностью 77,8м, прокладка надземная. Ликвидация повреждения выполнена за 8 часов (без отключения потребителей), из них 1 ч. 45 мин. на ремонтно-восстановительные работы.

Согласно сведениям ОАО «МТСК», жалобы поступали от жителей кварталов 2-5 Кузнецкого района и 60-62 Центрального района. Жалобы следующего характера: низкая температура воздуха в помещениях и отсутствие перепадов давления в узлах потребителей. Тепловые сети квартала 2-5 подключены к тепломагистрали по ул.Обнорского циркуляция в которой обеспечивается за счет насосов на подающем и обратном трубопроводах в насосной станции ПНС-15. Тепловые сети кварталов 60-62 подключены к тепломагистрали диаметром 2хДу 700мм по улице Дружбы диаметром 2хДу 500мм. На головном участке тепломагистрали по ул. Дружбы построена насосная подкачивающая станция с насосами на подающем и обратном трубопроводах. То есть, как следует из вышеизложенного, для отсутствия перепадов давления в тепловых сетях кварталов 2-5 Кузнецкого и 60-62 Центрального районов нет причин. Согласно выполненным расчетам гидравлических режимов тепловых сетей рассматриваемых районов располагаемые напоры на входе в квартал кварталы 2-5 - 50м и 60-62 - 62м, что вполне достаточно для нормальной работы элеваторов в жилых домах. Скорее всего причина отсутствия перепадов связана с износом трубопроводов внутриквартальных тепловых сетей и трубопроводов систем отопления и их разрегулировкой.

По устным сообщениям теплоснабжающих организаций, а также анализ времени ликвидации инцидентов показал, что ни в одном из рассматриваемых выше случаях не потребовалась эвакуация жильцов, температура внутреннего воздуха не опускалась ниже 12°C. Практически не было слива воды из распределительных тепловых сетей и систем отопления, что значительно упрощало постановку систем отопления на циркуляцию.

Описание данных неотопительного периода, а именно: места повреждения, даты и время обнаружения повреждения, количество потребителей, отключенных от систем горячего водоснабжения, тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школ, детских садов, больниц) по нагрузке горячего водоснабжения; даты и время начала устранения повреждения, даты и время завершения устранения повреждения, даты и время включения теплоснабжения потребителям, причину/причины повреждения, в том числе, установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей, эксплуатирующими организациями для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка не представлены.

Одним из основных направлений по повышению надежности является перекладка ветхих тепловых сетей. Комплексное решение задач по реконструкции тепловых сетей с использованием теплопроводов полной заводской готовности, в том числе ППУ-теплопроводов включает в себя:

- применение при строительстве тепловых сетей только тех стальных труб, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к тепловым сетям, с проведением предпусковых испытаний в полном объеме;

- 100%-ный контроль неразрушающими методами стыковых соединений на трубопроводах диаметром более 300 мм;

- отказ от сальниковых компенсаторов и использование вместо них компенсаторов сильфонного типа;

- отказ от клиновых задвижек и постепенный переход на запорную арматуру шарового и шиберного типа, не требующую постоянного обслуживания;

- оснащение линейной части тепловых сетей, узловых камер, насосных подстанций и т.п. средствами стационарной диагностики (встроенной в конструкцию теплопровода), а также средствами дистанционного контроля и управления тепловыми сетями;

- введение жесткого надзора за качеством строительства тепловых сетей со стороны эксплуатационных предприятий тепловых сетей;

- постоянный мониторинг (осмотр) действующих тепловых сетей; основное внимание уделяется контролю увлажнения изоляции теплопроводов, а одной из главных забот эксплуатационного персонала является отвод от теплопроводов случайных вод, которые могут поступать из расположенных рядом городских коммуникаций, от дождя и т.п.;

- разработка и внедрение схем резервирования теплопроводов; эксплуатационный персонал должен иметь заранее разработанные и апробированные схемы резервирования и порядок ввода их в действие с учетом возможностей эксплуатационного и ремонтного персонала при имеющейся оснащенности его техникой и средствами малой механизации;

- совершенствование оперативно-технологического управления СЦТ с целью сокращения до минимума времени прекращения подачи теплоносителя потребителям теплоты.

  - Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Сведения о времени восстановления теплоснабжения после обнаруженных отказах тепловых сетей представлены в разделе 9.2.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 9.3.1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 9.3.1 – Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Теплосетевые организации своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

  - Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

На основании расчета существующих тепловых сетей от КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ на надежность в программном комплексе ZuluThermo 7.0 выявлены участки магистральных тепловых сетей с ненормативной надежностью, приведенные в таблице 9.4.1 и на рисунках 9.4.1 – 9.4.14 . Анализ данных таблицы показал, что, в наихудшем состоянии находятся тепловые сети от Центральной ТЭЦ, отработавшие свой ресурс, диаметром от 250 до 1200 мм суммарной протяженностью 3904 м; от КТЭЦ - 1168м и от ЗСТЭЦ – 1044 м. Схемы развития тепловых сетей от теплоисточников г. Новокузнецка приведены в книге 8.

Таблица 9.4.1 – Участки тепловых сетей с ненормативной надежностью

| Источники | Номер участка | Адрес | Протяженность участка, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ | БУ1 -И Ю VII | Пром площадка | 910 | 600,7 |
|  | НО-15 -НО-18 | ул. Народная | 258 | 700 |
| ЗСТЭЦ | НО-Ш - НО-II1-24 | ул. М.Тореза | 222 | 400 |
|  | TK-1-14-TK-II-16 | ул. Горьковская | 822 | 500,3 |
| ЦТЭЦ | ТК-8 - ТК-9 | ул. Куйбышева | 248 | 800 |
|  | ТК-12 - ТК-13 | ул. Лазо | 52 | 300 |
|  | ЦТЭЦ-ТК-8 | ул. Курако | 247 | 1200,8 |
|  | ТК-8 - ТК-6 | ул. Куйбышева, Лазо | 63 | 300 |
|  | ТК7Л-ТК-4 | ул. Кура ко, ул. Орджоникидзе | 336 | 700 |
|  | ТК-11 - ТК-13 | ул. Орджоникидзе, ул. Металлургов | 815 | 700,6 |
|  | ТК-2 - ТК-10 | ул. Фестивальная, ул. ДОЗ | 1051 | 250 |
|  | ТК-1 -ТК-16 | ул. Хитарова | 536 | 300 |
|  | ТК-11 - ТК-13 | ул. Курако | 308 | 700 |
|  | ТК-17 — ТК-20 | ул. Кирова | 248 | 500 |
| Всего протяженность участков: |  |  | 6116 | dycp 500 |

Рисунок 9.4.1 - Участок тепловой сети (5) с ненормативной надежностью от КТЭЦ (БУ1 - НО VII, промплощадка)

Рисунок 9.4.2 - Участок тепловой сети (3) с ненормативной надежностью от КТЭЦ (НО-15 - НО-18, ул. Народная)

Рисунок 9.4.3 - Участок тепловой сети (5) с ненормативной надежностью от ЗС ТЭЦ (НО-Ш -г- НО-Ш-24, ул. Мориса Тореза)

Рисунок 9.4.4 - Участок тепловой сети (7) с ненормативной надежностью от ЗС ТЭЦ (ТК-1-14-TK-II-16, ул. Горьковская)

Рисунок 9.4.5 - Участок тепловой сети (6) с ненормативной надежностью от ЦТЭЦ (ТК-8 ч- ТК-9, ул. Куйбышева)

Рисунок 9.4.6 - Участок тепловой сети (7) с ненормативной надежностью от ЦТЭЦ (ТК-12 - ТК-13, ул. Лазо)

Рисунок 9.4.7 - Участок тепловой сети (8) с ненормативной надежностью от ЦТЭЦ (ЦТЭЦ - ТК-8, пр. Курако)

Рисунок 9.4.8 - Участок тепловой сети (13) с ненормативной надежностью от ЦТЭЦ (ТК-8 - ТК-6, ул. Куйбышева, Лазо)

Рисунок 9.4.9 - Участок тепловой сети (14) с ненормативной надежностью от ЦТЭЦ (ТК-7Л - ТК-4, ул. Курако, Орджоникидзе)

Рисунок 9.4.10 - Участок тепловой сети (15) с ненормативной надежностью от ЦТЭЦ (ТК-11 - ТК-13, ул. Орджоникидзе, Металлургов)

Рисунок 9.4.11 - Участок тепловой сети (11) с ненормативной надежностью от ЦТЭЦ (ТК-2 - ТК-10, ул. Фестивальная, ДОЗ)

Рисунок 9.4.12 - Участок тепловой сети (12) с ненормативной надежностью от ЦТЭЦ (ТК-1 - ТК-16, ул. Хитарова)

Рисунок 9.4.13 - Участок тепловой сети (9) с ненормативной надежностью от ЦТЭЦ (ТК-11 - ТК-13, ул. Курако)

Анализ основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Новокузнецка осуществляется через Центральные тепловые пункты (ЦТП) и Индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Необходимость применения ЦТП обусловлена топологией города, размещением источников и генеральным планом застройки города. Необходимость строительства ИТП обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также строительных норм и правил.

Система теплоснабжения города, в большей степени, с открытым водоразбором.

Значительная часть старых ЦТП не оснащена приборами учета тепловой энергии. При компоновке ЦТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю. Установки приборов учета требуются в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническая целесообразность применения той или иной принципиальной схемы ЦТП в современной динамике развития городской инфраструктуры является доминирующей. Однако основная масса ЦТП проектировалась и строилась в прошлом веке. Этот фактор и технические условия, на которые выполнялся проект, обуславливали как выбор принципиальной схемы ЦТП, так и основное технологическое оборудование (водо-водяные скоростные водоподогреватели, струйные насосы (элеваторы)) имевшиеся в то время. Кроме того, средства автоматизации, имевшие место во время проектирования и строительства ЦТП, явно не отвечают требованиям нынешнего времени.

До настоящего времени при оформлении технических условий на проектирование ЦТП и ИТП для исполнения предлагается расчетный (проектный для системы теплоснабжения) температурный график:

- Т1 - температура в подающем трубопроводе = 150°С;

- Т2 -температура в обратном трубопроводе = 70°С.

В тепловых сетях ТЭЦ и котельных приняты графики качественного регулирования отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке, т.е. изменением температуры сетевой воды при постоянном расходе сетевой воды на отопление. Расчетная температура сетевой воды в тепловых сетях КТЭЦ, ЗС ТЭЦ и ЦТЭЦ принята 150°C в подающих трубопроводах и 70°C в обратных трубопроводах.

В связи с тем, что фактический расход сетевой воды в системах теплоснабжения превышает расчетный расход, что может быть вызвано недостаточной регулировкой узлов ввода, неправильным подбором дроссельных шайб, что приводит к разрегулировке системы др. обычно отпуск тепла от ТЭЦ осуществляется по температурному графику 150-70°C со срезкой. Например, на КТЭЦ и ЗС ТЭЦ - срезка на уровне 125°C по ЦТЭЦ - на уровне 120°С. На муниципальных котельных г. Новокузнецка, в основном применяются температурные графики 95-70°С.

Подача требуемого количества тепловой энергии потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. Применение различных схем с насосами смешения и использование современных средств автоматизации позволяет достичь требуемого результата. Однако в этом случае в периоды зимнего максимума температур увеличение циркуляционного расхода теплоносителя на нужды отопления через каждый такой ЦТП превышает расчетный расход в 1,5-2 раза.

В настоящее время на большинстве ЦТП используются элеваторы для присоединения систем отопления, что существенным образом ограничивает регулирование подачи тепла потребителям особенно в периоды «срезок» температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

В период работы СЦТ в диапазоне нижней «срезки» температурного графика (температурной полки), происходит «плановый перегрев» потребителей подключенных по схемам с применением элеваторов. Переход на насосные схемы с применением автоматизации, позволит достичь значительной экономии теплопотребления в этот период.

В период работы СЦТ в диапазоне верхней «срезки» температурного графика происходит «плановый недогрев» потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов.

Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации и с достаточной поверхностью нагрева, недостатка в тепле испытывать не будут, недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством. Однако увеличение доли последних потребителей предъявляет к системе теплоснабжения жесткие требования:

- отпуск теплоносителя с источников должен производиться по температурному графику без «срезки» (требование п.7.11 СНиП 41-022003 «Тепловые сети»), в противном случае увеличение регулирования «количеством» теплоносителя в 1,5-2 раза от расчетного по графику 150-70°C приведет к неудовлетворительным изменениям в гидравлических режимах работы тепловых сетей;

- сетевые насосы на источниках тепла и подкачивающие насосы на насосных станциях должны быть оборудованы приводами с частотным регулированием для сглаживания колебаний расходов теплоносителя и поддержания необходимого гидравлического режима.

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

  - Технико-экономические показатели работы ТЭЦ г.Новокузнецка

АО «Кузнецкая ТЭЦ» (филиал ОАО «Кузбассэнерго»)

Динамика основных технико-экономических показателей работы Кузнецкой ТЭЦ за период с 2013 по 2015 годы по отчетам о работе тепловой электростанции (форма № 6-ТП) приведена в таблице 10-1.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности КТЭЦ приведены в таблице 10-2

Таблица 10-1 - Технико-экономические показатели КТЭЦ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | Расход газообразного топлива | тыс. куб. м | 6818,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Низшая теплотворная способность газообразного топлива | ккал/кг | 8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расход твердого топлива | т | 701170 | 711262 | 102881 | 90178 | 78827 | 60604 | 28973 | 20682 | 19869 | 19789 | 43599 | 71051 | 83779 | 85119 | 733854 |
| 2.1 | Низшая теплотворная способность твердого топлива | ккал/кг | 5206 | 5113 | 5020 | 4987 | 5041 | 5184 | 5198 | 5099 | 5008 | 5043 | 4964 | 4962 | 4944 | 4980 | 5023 |
| 3 | Расход жидкого топлива | т | 583 | 722 | 62 | 101 | 51 | 25 | 35 | 30 | 15 | 17 | 85 | 40 | 64 | 102 | 661 |
| 3.1 | Низшая теплотворная способность жидкого топлива | ккал/кг | 9889 | 9872 | 9917 | 9917 | 9931 | 9917 | 9945 | 9879 | 9904 | 9908 | 9869 | 9899 | 9920 | 9921 | 9805 |
| 4 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2276637 | 2335255 | 330080 | 294273 | 265227 | 199131 | 97133 | 63788 | 60045 | 61320 | 118408 | 203910 | 276870 | 276159 | 2319098 |
| 5 | Собственные нужды | Гкал | 81857 | 84816 | 13164 | 11879 | 10813 | 6193 | 3072 | 2107 | 1723 | 2152 | 4210 | 6878 | 11292 | 11795 | 89372 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2194780 | 2250439 | 316916 | 282394 | 254414 | 192938 | 94061 | 61681 | 58322 | 59168 | 114198 | 197032 | 265578 | 264364 | 2229726 |
| 7 | Потери в тепловых сетях | Гкал | 169187 | 231418 | 20096 | 15955 | 15605 | 11318 | 8067 | 6725 | 8342 | 8339 | 11894 | 11711 | 15223 | 72643 | 123798 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2063959 | 2220490 | 238894 | 207672 | 200795 | 182777 | 125590 | 109844 | 124259 | 80827 | 131460 | 183029 | 185166 | 374537 | 2214727 |
| 8.2 | Отопление | Гкал | 1471336 | 1486561 | 158656 | 164253 | 142125 | 120651 | 88052 | 79564 | 92158 | 33564 | 92747 | 130522 | 126400 | 152591 | 1353006 |
| 8.3 | Вентиляция | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4 | Горячее водоснабжение | Гкал | 408083 | 374158 | 27382 | 24511 | 27012 | 37115 | 17632 | 14639 | 14899 | 29337 | 15727 | 27209 | 27715 | 27831 | 303338 |
| 8.5 | Технологические нужды | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 10-2 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности КТЭЦ

| Наименование показателя | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепло |  |  | Теплоноситель- вода Химически очищенная Вода) | Теплоноситель– пар (Химически-обессоленная вода) |
|  | Производс Передача тво (Гкал+м3 на ГВ) | Передача | Сбыт |  |  |
| 1) Выручка от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 2 202 701 |  |  | 5 513 | 5 097 |
| Тепловая энергия | 1 751 937 |  |  |  |  |
| Горячая вода | 450 764 |  |  |  |  |
| 2)Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 1 475 065 | 539 101 | 126 279 | 5 511 | 5 097 |
| Тепловая энергия | 1 064 059 | 398 551 | 101 227 |  |  |
| Горячая вода | 411 006 | 140 550 | 25 052 |  |  |
| а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель |  |  |  |  |  |
| б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки * | 735 541 |  |  |  |  |
| в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт*ч), и объем приобретения электрической энергии |  |  |  |  |  |
| г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 2 409 |  |  | 242 | 234 |
| д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 16 070 |  |  | 1483 | 1459 |
| е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 145 274 | 17 | 243 | 1889 | 1752 |
| ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала | 19 689 | 5 | 82 |  |  |
| з) расходы на амортизацию основных производственных средств | 106 686 | 7 | 1 | 600 | 541 |
| и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 28 773 | 45 | 14 | 289 | 314 |
| к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 29 599 | 208 |  | 74 | 60 |
| л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 182 068 | 158 | 850 | 38 | 45 |
| м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)** | 164 306 |  |  | 474 | 379 |
| н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 44 650 | 538 661 | 125 089 | 422 | 313 |
| 3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | Раздельный учет по видам продукции не ведется |  |  |  |  |
| 4) изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей)*** | -2 604 |  |  | 0 | 0 |
| 5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | 62 256 |  |  | 2 | 0 |
| Тепловая энергия | 188 100 |  |  |  |  |
| Горячая вода | -125 844 |  |  |  |  |
| 6) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) | 890 |  |  |  |  |
| 7) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) | 915,7624 |  |  |  |  |
| 8) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 2250,439 |  |  |  |  |
| 9) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | - |  |  |  |  |
| 10) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе, определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) | 2220,49 |  |  |  |  |
| 11) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) | - |  |  |  |  |
| 23) Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | - |  |  |  |  |
| 13)среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 529 |  |  |  |  |
| 14)среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) | Данный показатель не предусмотрен формой П-4 |  |  |  |  |
| 15) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) | 166,09 |  |  | - | - |
| в горячей воде | 165,02 |  |  |  |  |
| в паре | 177,04 |  |  |  |  |
| 7) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в | 0,051 |  |  | - | - |
| рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт*ч/Гкал) |  |  |  |  |  |
| 8) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) | 5,236 |  |  | - | - |

Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Динамика основных технико-экономических показателей работы ЗС ТЭЦ за период с 2013 по 2015 годы по отчетам о работе тепловой электростанции (форма № 6-ТП) приведена в таблице 10-3.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗС ТЭЦ приведены в таблице 10-4

Таблица 10-3 - Технико-экономические показатели ЗС ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход газообразного топлива (коксовый + доменный газ) | куб. м | 1198459 | 1066439 | 946391 | 1169237 |
| 1.1 | Низшая теплотворная способность газообразного топлива | ккал/кг | 1238 | 1258 | 1288 | 1224 |
| 2 | Расход твердого топлива | т | 1593325 | 1601675 | 1578972 | 1612103 |
| 2.1 | Низшая теплотворная способность твердого топлива | ккал/кг | 4948 | 4869 | 4934 | 4898 |
| 3 | Расход жидкого топлива (мазут) | т | 5405 | 4524 | 3992 | 4344 |
| 3.1 | Низшая теплотворная способность жидкого топлива | ккал/кг | 10048 | 9993 | 9963 | 10028 |
| 4 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2536038 | 2576958 | 2421060 | 2650081 |
| 5 | Собственные нужды, в т.ч.: | Гкал | 853362,92 | 841038,06 | 834502,09 | 906338,05 |
| 5.1 | -собственные нужды ТЭЦ (в горячей воде) | Гкал | 2626,3 | 2608,3 | 2628 | 2628,05 |
| 5.2 | -собственные нужды ЗСМК всего, в т.ч.: | Гкал | 850736,62 | 838429,76 | 831874,09 | 903710 |
| 5.2.1 | из них на ЗСМК: - в горячей воде | Гкал | 845272,62 | 827014,76 | 807383,09 | 872821 |
| 5.2.2 | - в паре | Гкал | 5464 | 11415 | 24491 | 30889 |
| 6 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1682675,08 | 1735919,94 | 1586557,91 | 1743742,95 |
| 7 | Потери в тепловых сетях | Гкал | - | - | - | - |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 1682675,08 | 1735919,94 | 1586557,91 | 1743742,95 |
| 8.1. | В т.ч. :отпуск т/э по Западному и Ильинскому т/выводам | Гкал | 1479876,1 | 1506361,00 | 1385676,0 | 1517074,0 |
| 8.1.1 | -Западный тепловывод | Гкал | 789933,4 | 800695,0 | 733150,0 | 810561,0 |
| 8.1.2 | -Ильинский тепловывод | Гкал | 689942,7 | 705666,0 | 652526,0 | 706513,0 |
| 8.2. | В т.ч.: отпуск т/э сторонникам по прямым договорам | Гкал | 202798,980 | 229558,94 | 200881,910 | 226668,950 |

Таблица 10-4 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗС ТЭЦ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013г. Факт | 2014г. Факт | 2015г. Факт | 2016г. План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 2932, 448839 | 2637, 295832 | 2 776, 036741 | 2 946, 600 |
| 1.1. | в т.ч. – по теплофикационному циклу |  | 1142, 061 | 1 113, 651 | 1 066, 036 | 1 191, 439 |
| 1.2. | - по конденсационному циклу |  | 1790,387839 | 1523,644832 | 1710,000741 | 1755,161 |
| 2 | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 452,421849 | 435,521623 | 448,510396 | 478,867 |
| 2.1 | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 311,799256 | 292,405841 | 308,0503396 | 328,762 |
| 2.1.1 | то же в % к выработке электроэнергии | % | 10,63 | 11,09 | 16,2 | 11,16 |
| 2.2 | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 140,622593 | 143,115782 | 140,4600564 | 150,105 |
| 2.2.1 | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 55,45 | 55,54 | 58,02 | 56,64 |
| 3 | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 2480,026990 | 2201,774209 | 2327,526345 | 2467,733 |
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 42,983745 | 11,796105 | 14,899150 | 16,825812 |
| 5 | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 24,867654 | 20,617515 | 23,360763 | 24,251 |
| 6 | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 2461,022464 | 2220,043598 | 2340,524615 | 2480,592138 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 2536,038 | 2576,958 | 2421,060 | 2650,081 |
| 7.1. | - из теплофикационных отборов | тыс.Гкал | 2449,241 | 2403,749 | 2298,863 | 2604,559 |
| 7.2. | - из РОУ | тыс.Гкал | 59,850 | 144,653 | 95,156 | 20,0 |
| 7.3. | -от сетевых насосов | тыс.Гкал | 26,947 | 28,556 | 27,041 | 25,522 |
| 8 | Расход теплоэнергии на хозяйственные и собственные нужды ЕВРАЗ ЗСМК: | тыс. Гкал | 853,36292 | 841,03806 | 834,50209 | 906,33805 |
| 8.1. | - хознужды ЗСТЭЦ | тыс. Гкал | 2,6263 | 2,6083 | 2,628 | 2,62805 |
| 8.2. | - отпуск т/э на ЗСМК (пар+ гор.вода) | тыс. Гкал | 850,73662 | 838,42976 | 831,87409 | 903,710 |
| 9 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1682,67508 | 1735,91994 | 1586,55791 | 1743,74295 |
| 11 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 381,22 | 406,05 | 389,99 | 374,00 |
| 12 | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 945,447 | 894,022 | 907,711 | 927,842 |
| 14 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 157,98 | 162,26 | 159,02 | 156,46 |
| 15 | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 400,639 | 418,128 | 384,990 | 416,865 |
| 18 | Расход условного топлива – всего | тыс. тут | 1346,086 | 1312,150 | 1292,701 | 1344,707 |
| 18.1 | уголь всего | тыс. тут | 1126,306 | 1113,989 | 1112,870 | 1134,249 |
| 18.2 | мазут | тыс. тут | 7,758 | 6,486 | 5,682 | 6,045 |
| 18.3 | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 212,022 | 191,675 | 174,149 | 204,413 |
| 18.4.1 | газ коксовый | тыс. тут | 54,417 | 52,438 | 51,932 | 49,841 |
| 18.4.2 | газ доменный | тыс. тут | 157605 | 139,237 | 122,217 | 154,572 |
| 19 | Затрачено условного топлива | тыс. тут | 1346,086 | 1312,150 | 1292,701 | 1344,707 |
| 19.1 | - на выработку электроэнергии | тыс. тут | 945,447 | 894,022 | 907,711 | 927,842 |
| 19.1.1 | В т.ч.- в теплофикационном режиме | тыс. тут | 234,332 | 248,617 | 204,128 | 241,544 |
| 19.1.2 | - в конденсационном режиме | тыс. тут | 711,115 | 645,405 | 703,583 | 686,298 |
| 19.2 | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 400,639 | 418,128 | 384,990 | 416,865 |
| 21 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |
| 21.1 | уголь всего | тыс. тнт | 1593,325 | 1601,675 | 1578,972 | 1612,842 |
| 21.2 | мазут | тыс. тнт | 5,405 | 4,524 | 3,992 | 4,22 |
| 21.3 | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 1198,459 | 1066,439 | 946,391 | 1169,237 |
| 21.4.1 | газ коксовый | млн. куб. м | 95,231 | 91,768 | 90,881 | 87,228 |
| 21.4.2 | газ доменный | млн. куб. м | 1103,228 | 974,671 | 855,510 | 1082,009 |

ООО «Центральная ТЭЦ»

Динамика основных технико-экономических показателей работы ЦТЭЦ за период с 2013 по 2015 годы по отчетам о работе тепловой электростанции (форма № 6-ТП) приведена в таблице 10-5.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЦТЭЦ приведены в таблице 10-6.

Таблица 10-5 - Технико-экономические показатели ЦТЭЦ

| Показатель |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии всего, в т.ч. | млн. кВтч | 402,299 | 344,440 | 318,504 |
| на агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч. | млн. кВтч | 402,299 | 344,440 | 318,504 |
| в теплофикационном режиме | млн. кВтч | 289,830 | 260,682 | 244,852 |
| в конденсационном режиме | млн. кВтч | 112,470 | 83,759 | 73,652 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч. | млн. кВтч | 87,640 | 83,656 | 70,770 |
| на выработку электроэнергии | млн. кВтч | 17,700 | 16,596 | 14,262 |
| на отпуск тепловой энергии | млн. кВтч | 69,940 | 67,060 | 56,508 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч. | тыс. Гкал | 11,148 | 32,929 | 32,627 |
| в паре | тыс. Гкал | 11,028 | 32,809 | 29,537 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 0,120 | 0,120 | 3,090 |
| Всего отпущено электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВтч | 314,659 | 260,784 | 247,734 |
| Электропотребление, всего | млн. кВтч | 310,509 | 256,869 | 243,675 |
| Покупка электроэнергии | млн. кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск электроэнергии на ОРЭМ | млн. кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпущено тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2351,211 | 2027,128 | 1517,282 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 2082,294 | 1773,296 | 1425,364 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 117,692 | 92,146 | 2,834 |
| от пиковой котельной | тыс. Гкал | 151,225 | 161,686 | 89,084 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т.ч. | тыс. Гкал | 2351,211 | 2027,128 | 1517,282 |
| в паре | тыс. Гкал | 924,192 | 647,981 | 273,200 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1427,019 | 1379,147 | 1244,082 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т.у.т. | 520,579 | 474,409 | 374,648 |
| природный газ | тыс. т.у.т. | 429,781 | 403,147 | 359,051 |
| коксовый газ | тыс. т.у.т. | 59,445 | 23,626 | 0,000 |
| уголь | тыс. т.у.т. | 30,324 | 46,908 | 14,916 |
| мазут | тыс. т.у.т. | 1,029 | 0,728 | 0,681 |
| прочие виды топлива | тыс. т.у.т. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |
| природный газ | млн м3 | 359,870 | 338,464 | 300,236 |
| коксовый газ | млн м3 | 104,097 | 41,360 | 0,000 |
| уголь | тыс. т | 38,179 | 54,004 | 17,354 |
| мазут | тыс. т | 0,741 | 0,525 | 0,489 |
| прочие виды топлива | тыс. т | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Технико-экономические показатели работы котельных г. Новокузнецка

Таблица 10.2-1 - Сводная информация и смета расходов на услуги по производству тепловой энергии МП "Сибирская тепловая компания", г. Новокузнецк

| № п/п | Показатели | Еденицы измерения | Утверждено РЭК КО на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе: | тыс. Гкал | 769,07 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 884 279,92 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс.руб. | 24 819,70 |
|  | вспомогательные материалы | тыс.руб. | 24 694,17 |
|  | реагенты (на производство тепловой энергии) | тыс.руб. | 125,52 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс.руб. | 208 185,87 |
|  | натуральное топливо | тыс.руб. | 172 756,29 |
|  | транспорт топлива | тыс.руб. | 35 429,58 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | тыс.руб. | 89 034,69 |
|  | электроэнергия | тыс.руб. | 89 034,69 |
| 1.4 | - холодная вода (на производство тепловой энергии) | тыс.руб. | 2 777,28 |
| 1.5 | - теплоноситель | тыс.руб. |  |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 60 946,62 |
| 1.7 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 11 840,11 |
|  | ППП | тыс.руб. | 11 840,11 |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 53,0 |
|  | ППП | тыс.руб. | 53,0 |
|  | ремонты собственными силами | тыс.руб. |  |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | 18 616,53 |
|  | ППП | руб./мес. | 18 616,53 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. | 3 575,71 |
|  | ППП | тыс.руб. | 3 575,71 |
|  | АУП | тыс.руб. |  |
|  | ремонты собственными силами | тыс.руб. |  |
| 1.9 | - ремонт основных средств всего, в том числе | тыс.руб. | 71 141,60 |
|  | выполняемый собственными силами | тыс.руб. | 0,00 |
|  | выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | 71 141,60 |
|  | содержание зданий и сооружений | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс.руб. | 377 251,96 |
|  | обслуживание котельных (ОАО"ГТК") | тыс.руб. | 307 561,70 |
|  | автотранспортные услуги | тыс.руб. | 47 218,25 |
|  | испытания и наладка электрооборудования | тыс.руб. | 4 682,08 |
|  | экспертиза промышленной безопасности | тыс.руб. | 3 386,00 |
|  | вывоз шлака | тыс.руб. | 3 738,57 |
|  | содержание отвала | тыс.руб. | 1 789,83 |
|  | поверка оборудования, испытание, метрология | тыс.руб. | 8 875,53 |
| 1.12 | - затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.13 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 21 982,89 |
|  | услуги СЭС |  | 3 817,53 |
|  | ГО и ЧС | тыс.руб. | 820,00 |
|  | охрана труда | тыс.руб. | 688,60 |
|  | услуги непроизводственного характера (экспертиза НУР, НВВ) | тыс.руб. | 1 021,25 |
|  | услуги охраны | тыс.руб. | 15 330,00 |
|  | лабораторное исследование проб угля | тыс.руб. | 75,32 |
|  | дератизация, дезинсекция | тыс.руб. | 144,09 |
|  | вывоз ТБО | тыс.руб. | 86,10 |
|  | представительские расходы | тыс.руб. | 0,00 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.14 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 412,54 |
| 1.15 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе: | тыс.руб. | 506,47 |
|  | арендная плата (земельные участки) | тыс.руб. | 105,20 |
|  | арендная плата (производственные помещения) | тыс.руб. | 401,27 |
| 1.16 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.17 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 16,96 |
| 1.18 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс.руб. | 29,40 |
| 1.19 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс.руб. | 11 758,12 |
|  | - общехозяйственные расходы (согласно отдельной смете) |  |  |
|  | - налог на имущество организаций (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 11 758,12 |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. | 396,39 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера | тыс.руб. | 396,39 |
| IV | Налог на прибыль | тыс.руб. | 99,10 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | 0,00 |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 884 775,40 |
| 6.1 | - на производство электрической энергии | тыс.руб. |  |
| 6.2 | - на услуги по передаче тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | 884 775,40 |
| 6.3 | - на производство теплоносителя | тыс.руб. |  |
| 6.4 | - прочая продукция | тыс.руб. |  |
| VII | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс.Гкал. | 769,07 |
| VIII | СРЕДНИЙ ТАРИФ ПРОИЗВОДСТВА (без НДС) | руб/Гкал | - 150,45 |

  - Технико-экономические показатели работы теплосетевых организаций г. Новокузнецка

Таблица 10.3-1 – Сводная информация и смета расходов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям МП "ССК", г. Новокузнецк

| № п/п | Показатели | Еденицы измерения | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс.руб. | 941 122,03 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы, в т.ч | тыс.руб. | 35 264,38 |
|  | вспомогательные материалы в том числе: | тыс.руб. | 35 264,38 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | тыс.руб. | 345 710,59 |
|  | электроэнергия | тыс.руб. | 11 421,49 |
|  | покупка потерь тепловой энергии (в сетях предприятия) | тыс.руб. | 325 759,27 |
|  | покупка потерь теплоносителя (в сетях предприятия) | тыс.руб. | 8 529,83 |
| 1.4 | - холодная вода | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.5 | - теплоноситель | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 61 368,54 |
| 1.7 | - оплата труда всего, в том числе | тыс.руб. | 10 715,65 |
|  | ППП | тыс.руб. | 10 715,65 |
|  | численность всего, в том числе | чел. | 30,00 |
|  | ППП | тыс.руб. | 30,00 |
|  | Средняя заработная плата на человека всего, в том числе | руб./мес. | 29 765,69 |
|  | ППП | руб./мес. | 29 765,69 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе | тыс.руб. | 3 236,13 |
|  | ППП | тыс.руб. | 3 236,13 |
|  | АУП | тыс.руб. |  |
| 1.9 | - ремонт основных средств всего, в том числе | тыс.руб. | 153 665,22 |
|  | выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | 153 665,22 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс.руб. | 281 662,93 |
|  | обслуживание тепловых сетей (ОАО "ГТК") | тыс.руб. | 195 326,97 |
|  | диагностирование и паспортизация трубопроводов | тыс.руб. | 10 700,00 |
|  | поверка оборудования, испытания, метрология | тыс.руб. | 322,88 |
|  | автотранспортные услуги | тыс.руб. | 73 969,06 |
|  | испытание и наладка электрооборудования | тыс.руб. | 599,92 |
|  | проведение гидравлических испытаний | тыс.руб. | 560,82 |
|  | услуги ФГБУ "Западно-Сибирский УГМС" (метеорология) | тыс.руб. | 183,28 |
| 1.12 | - затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.13 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 5 916,25 |
|  | - услуги непроизводственного характера | тыс.руб. | 740,43 |
|  | - услуги охраны | тыс.руб. | 4 239,84 |
|  | - охрана труда | тыс.руб. | 617,58 |
|  | - программный комплекс по расчету режимов работы тепловых сетей | тыс.руб. | 133,35 |
|  | - содержание и ремонт имущества Сеченова 19а | тыс.руб. | 185,05 |
| 1.14 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.15 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе: | тыс.руб. | 2 244,54 |
|  | арендная плата (земельные участки) | тыс.руб. | 110,77 |
|  | арендная плата (офисные помещения) | тыс.руб. | 2 133,77 |
| 1.16 | - расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 0,00 |
| 1.17 | - расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 70,91 |
| 1.18 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс.руб. | 20 371,85 |
| 1.19 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс.руб. | 20 895,04 |
|  | - налог на имущество организаций (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 20 895,04 |
| II | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 15 523,36 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы) | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 15 523,36 |
|  | - прочие расходы * | тыс.руб. | 15 523,36 |
| III | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс.руб. | 892,97 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера | тыс.руб. | 892,97 |
| IV | Налог на прибыль | тыс.руб. | 223,24 |
| V | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. | -31 487,73 |
| VI | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 926 273,87 |
| 6.2 | - на услуги по передаче тепловой энергии (потребительский рынок) | тыс.руб. | - 3,87 |

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории Новокузнецкого городского округа исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) является Региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

  - Утвержденные тарифы на тепловую энергию

В таблице 11.1-1 представлена динамика тарифов на услуги по передаче тепловой энергии от теплоисточников г.Новокузнецка, реализуемой на потребительском рынке города Новокузнецка, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

Таблица 11.1-1 – Утвержденный тариф на услуги по передаче тепловой энергии от теплоисточников г.Новокузнецка

|  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2013 - 30.06.2013 | 01.07.2013 - 31.12.2013 | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 |
| Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными МП "ССК", руб/Гкал (без НДС) | 968,02 | 1023,6 | 1090,19 | 1121,61 | 1121,61 | 1187,21 |

  - Утвержденные тарифы на теплоноситель

Тарифы на теплоноситель для теплоснабжающих организаций в Новокузнецком городском округе приведены в таблице 11.2-1.

Таблица 11.2-1 - Тарифы на теплоноситель для теплоснабжающих организаций в Новокузнецком городском округе

| Горячее водоснабжение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: |  |  |  |
| 1.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./м3 | 48,26 |
| 1.2 | с 01.07.2015 | руб./м3 | 51,88 |
| 2. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: |  |  |  |
| 2. | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 48,26 |
| 2.2 | с 01.07.2015г | руб./м3 | 51,88 |
| 3. ООО «КузнецкТеплоСбыт»: |  |  |  |
| 3.1 | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | руб./м3 | 48,26 |
| 3.2 | с 01.07.2015г | руб./м3 | 51,88 |
| 4. Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиал ОАО «РЖД»: |  |  |  |
| 4.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./м3 | 48,26 |
| 4.2 | с 01.07.2015 | руб./м3 | 51,88 |
| 5. ООО «Центральная теплоэлектроцентраль»: |  |  |  |
| 5.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./м3 | 48,26 |
| 5.2 | с 01.07.2015 | руб./м3 | 51,88 |

  - Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии

На период 2013-2016 г. тарифы на передачу тепловой энергии для теплосетевых организаций Новокузнецкого городского округа приведены в таблице 11.3-1

Таблица 11.3-1 - тарифы на передачу тепловой энергии для теплосетевых организаций Новокузнецкого городского

| Тарифы на передачу тепловой энергии МП "ССК", руб/Гкал (без НДС) | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2013 - 30.06.2013 | 01.07.2013 - 31.12.2013 | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 |
| Контур МП "ССК" | 130,54 | 184,40 | 160,69 | 166,96 |  |  |  |  |
| Контур ООО "Центральная ТЭЦ" |  |  |  |  | 166,96 | 159,55 | 159,55 | 166,09 |
| Контур ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" | 186,77 | 209,19 | 209,19 | 206,99 | 206,99 | 219,62 | 219,62 | 227,86 |
| Контур ООО "КТС" | 258,17 | 195,42 | 195,42 | 203,05 | 203,05 | 215,43 | 215,43 | 176,94 |

  - Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов в сфере теплоснабжения, установленных на 2015-2016 гг., сформированы на основе экспертных заключений ГКЦТ РК об установлении соответствующих тарифов.

| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса и вида коммунальной услуги | Единицы измерения | Размер платы граждан (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отопление, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 3.1. При наличии приборов учета тепловой энергии: |  |  |  |
| 1. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: |  |  |  |
| 1.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./Гкал | 739,71 |
| 1.2 | с 01.07.2015 | руб./Гкал | 795,19 |
| 2. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: |  |  |  |
| 2.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./Гкал | 739,71 |
| 2.2 | с 01.07.2015 | руб./Гкал | 795,19 |
| 3. ООО «КузнецкТеплоСбыт»: |  |  |  |
| 3.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./Гкал | 739,71 |
| 3.2 | с 01.07.2015 | руб./Гкал | 795,19 |
| 4. Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»: |  |  |  |
| 4.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./Гкал | 739,71 |
| 4.2 | с 01.07.2015 | руб./Гкал | 795,19 |
| 5. ООО «Центральная теплоэлектроцентраль»: |  |  |  |
| 5.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | руб./Гкал | 739,71 |
| 5.2 | с 01.07.2015 | руб./Гкал | 795,19 |
| При отсутствии приборов учета тепловой энергии: |  |  |  |
| 7. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания»: |  |  |  |
| 7.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  |  |
| 7.1.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 587,97 |
| 7.1.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 706,86 |
| 7.1.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 818,16 |
| 7.2 | с 01.07.2015 |  |  |
| 7.2.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 632,07 |
| 7.2.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 759,87 |
| 7.3.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 879,52 |
| 8. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: |  |  |  |
| 8.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  |  |
| 8.1.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 587,97 |
| 8.1.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 706,86 |
| 8.1.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 818,16 |
| 8.2 | с 01.07.2015 |  |  |
| 8.2.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 632,07 |
| 8.2.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 759,87 |
| 8.2.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 879,52 |
| 9. ООО «КузнецкТеплоСбыт»: |  |  |  |
| 9.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  |  |
| 9.1.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 587,97 |
| 9.1.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 706,86 |
| 9.1.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 818,16 |
| 9.2 | с 01.07.2015 |  |  |
| 9.2.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 632,07 |
| 9.2.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 759,87 |
| 9.2.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, | руб./Гкал | 879,52 |
|  | секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 |  |  |
| 10. Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»: |  |  |  |
| 10.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  |  |
| 10.1.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 587,97 |
| 10.1.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 706,86 |
| 10.1.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 818,16 |
| 10.2 | с 01.07.2015 |  |  |
| 10.2.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 632,07 |
| 10.2.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 759,87 |
| 10.2.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 879,52 |
| 11. ООО «Центральная теплоэлектроцентраль»: |  |  |  |
| 11.1 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  |  |
| 11.1.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 587,97 |
| 11.1.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 706,86 |
| 11.1.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 818,16 |
| 11.2 | с 01.07.2015 |  |  |
| 11.2.1 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3 | руб./Гкал | 632,07 |
| 11.2.2 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3 | руб./Гкал | 759,87 |
| 11.2.3 | Норматив потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3 | руб./Гкал | 879,52 |

  - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения в Новокузнецком городском округе за рассматриваемый период 2014-2016 г. регулирующим органом не установлена.

  - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в Новокузнецком городском округе в период 2014-2016 г. регулирующим органом не установлена..

- Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения города

  - Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Теплоснабжение города Новокузнецка развивалось по мере строительства металлургических комбинатов, алюминиевых заводов, вспомогательных производств, шахт, ТЭЦ и др. и строительства жилых районов в зонах размещения ТЭЦ и котельных. Функциональная структура систем теплоснабжения города приведена на рисунке 1.1.1. (Книга 1, раздел 1.1). В городе сформированы три системы теплоснабжения от источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

- от ЗСТЭЦ - в Новоильинский и Заводской районы;

- от ЦТЭЦ - в Центральный и Куйбышевский районы;

- от КТЭЦ - в Кузнецкий, Орджоникидзевский и Центральный районы,

Также имеются шесть систем теплоснабжения от муниципальных водогрейных котельных, построенных для теплоснабжения жилых поселков, в основном, при шахтах Абашевская, Зыряновская, Байдаевская, Куйбышевская, Притомская и Листвяжная.

Система теплоснабжения города состоит из Зх основных элементов: источника теплоснабжения, тепловых сетей и тепловых потребителей, при этом каждый из элементов системы теплоснабжения имеет свои проблемы.

Кроме того, есть общие проблемы для источников теплоснабжения и тепловых сетей:

Территориальные проблемы:

- наличие подрабатываемых территорий шахт, работающих шахт, сложный рельеф местности (перепад отметок от 190 до 275 м);

- наличие большого количества рек (наиболее крупные Томь, Кондома и Аба) и речушек, протекающих по городу по всем направлениям;

- застройка города отдельными изолированными районами, строительство насосных подкачивающих станций как на подающих, так и на обратных трубопроводах;

- деление теплопроводов на отдельные зоны по статическому режиму с установкой регулирующей арматуры рассечки и подпиточных насосов.

Свои проблемы имеют место при устройстве абонентских вводов и систем отопления и горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

Основные проблемы:

- размещение узлов ввода в неприспособленных помещениях, затрудняющих установку запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов в требуемом объеме;

- применение в узлах ввода водоструйных элеваторов для понижения температуры сетевой воды от расчетной температуры 150°C до температуры, допустимой для систем отопления, 95°C, имеет свои преимущества, так как устройства работают за счет перепада давлений в тепловой сети, не требуя, подвода электроэнергии. В то же время, для нормальной работы элеватора необходим перепад напоров не менее 25 м, что требует завышенных напоров сетевой воды и, следовательно, дополнительных насосов на тепловой сети и завышенных затрат на перекачку сетевой воды.

Источники теплоснабжения

На Новокузнецких ТЭЦ имеются ограничения тепловой мощности в горячей воде, связанные с работой основного и вспомогательного оборудования. Котельное оборудование, установленное в главных корпусах, начиная с 1932 года, например, на Центральной ТЭЦ и с 1942 г. на КТЭЦ (кроме котлов ст.№№9,10,11 и 12), отработало все разрешенные ресурсы и подлежит замене.

Кузнецкая ТЭЦ

КТЭЦ расположена на правом берегу р. Томь в районе Алюминиевого и Ферросплавного заводов. Установленная тепловая мощность ТЭЦ - 890 Гкал/ч, электрическая - 108 МВт. На площадке ТЭЦ построена водогрейная котельная тепловой мощностью 390 Гкал/ч. Выдача тепловой мощности из главного корпуса ТЭЦ осуществляется в паре и в горячей воде от трех бойлерных установок БУ-1,2,3, тепловой мощностью в горячей воде соответственно 97, 97 и 172 Гкал/ч (суммарной З66 Гкал/ч), в паре 83,5 т/ч. Остальная мощность КТЭЦ в размере 392 Гкал/ч в горячей воде выдается от котельной с паровыми и водогрейными котлами. Связь между главным корпусом и водогрейной котельной осуществляется по подпиточной воде. Коллекторная главного корпуса, к которой подключены бойлерные установки БУ-1, 2, 3 связана с тепломагистралью от водогрейной котельной через теплораспределительное устройство ТРУ-1, расположенное вне территории КТЭЦ. Выдача тепловой мощности от КТЭЦ осуществляется: от главного корпуса через БУ-1 в Центральный, БУ-2 Кузнецкий и БУ-3 в Орджоникидзевский районы, от котельной на площадке ТЭЦ - в Центральный район. Благодаря связи между тепломагистралями указанных выше районов через ТРУ-1 решается вопрос резервирования подачи тепла в административные районы.

Топливо — кузнецкий уголь и газ (в котельной). Эксплуатацией КТЭЦ занимается ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», управляющая компания - Сибирская Генерирующая компания, расположенная в Москве.

Договорная тепловая нагрузка конечных потребителей от КТЭЦ в горячей воде составляет 835 Гкал/ч, фактическая нагрузка – 722,7 Гкал/ч.

Снижение теплопотребления объясняется следующими причинами

- ежегодной наладкой узлов ввода потребителей с целью погашения избыточных напоров, и, следовательно, снижения излишней циркуляции, приводящей к перерасходу теплоносителя;

- установкой тепловодосчетчиков в узлах ввода потребителей, а также в квартирах потребителей, и снижением, соответственно, тепловодопотребления;

- относительно теплыми зимами за рассматриваемый период;

- отключением потребителями систем приточно-вытяжной вентиляции в общественных, коммунальных и производственных зданиях, а также и в многоэтажных жилых зданиях с целью снижения платы за тепловую энергию.

Выдача тепловой мощности от бойлерных установок КТЭЦ в размере 366 Гкал/ч при отключении турбинного оборудования без перевода котельного оборудования на пониженные параметры, а также без установки редукционно-охладительных установок, вместо турбин, невозможна.

Глава города Новокузнецка письмом №1/2544-1 от 30.04.2014 приостановил вывод из эксплуатации генерирующего оборудования Кузнецкой ТЭЦ на три года, начиная с 01.01.2015 г. Таким образом, вывод из эксплуатации ТГ № 3, 4, 6, 9, 11, 12 и 13 Кузнецкой ТЭЦ планируется не ранее 2017 г. Таким образом, после 2017 г. без соответствующей реконструкции КТЭЦ два городских района: Кузнецкий и Орджоникидзевский, подключенные к бойлерным установкам БУ-1, 2, 3, останутся без источника теплоснабжения. При демонтаже турбинного оборудования на КТЭЦ выводятся из эксплуатации паровые котлы ст.№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, установленные в 1945, 1947 и 1948 гг. и отработавшие свой ресурс. В работе остаются паровые котлы производительностью по 170 т/ч (2хТП-170-1, 1954 гг.) и по 220 т/ч (2хБКЗ-220, 1966 и 1969 гг.).

Западно-Сибирская ТЭЦ

ЗСТЭЦ, расположенная на правом берегу р. Томь, построена как цех Западно-Сибирского металлургического комбината ЗСМК, выкупленного компанией ЕВРАЗ, для теплоснабжения ЗСМК и прилегающих жилых районов: вначале Заводского района, расположенного на правом берегу р. Томь, а затем Новоильинского, расположенного на левом берегу р. Томь. Установленная электрическая мощность ТЭЦ с 2010 г. — 600 МВт, установленная тепловая – 1307,5 Гкал/ч, располагаемая 1307,5 Гкал/ч, (в т.ч. по турбоагрегатам - 1021,5 Гкал/ч), тепловая мощность «нетто» - 1307,5 – 1 = 1306,5 Гкал/ч, где 1 Гкал/ч - собственные нужды станции по выработке энергии, топливо-уголь.

Договорная тепловая нагрузка — 1308 Гкал/ч, включая максимальное потребление ЕВРАЗ ЗСМК со сторонними потребителями по прямым договорам, потребляющими тепловую мощность в паре и горячей воде.

Теплоснабжение Заводского и Новоильинского районов осуществляется в горячей воде, нагреваемой в основных и пиковых бойлерах турбин. Фактическая тепловая нагрузка составляет 67% от договорных значений

Снижение теплопотребления объясняется следующими причинами:

- ежегодной наладкой узлов ввода потребителей с целью погашения избыточных напоров, и, следовательно, снижения излишней циркуляции, приводящей к перерасходу теплоносителя;

- установкой тепловодосчетчиков в узлах ввода потребителей, а также в квартирах потребителей, и снижением тепловодопотребления;

- относительно теплыми зимами за рассматриваемый период;

- отключением потребителями систем приточно-вытяжной вентиляции в общественных зданиях и в высокоэтажных жилых зданиях с целью снижения платы за тепловую энергию.

Выдача тепловой мощности ТЭЦ осуществляется по пяти выводам: в Новоильинский район и в Заводской район от второй очереди ТЭЦ и по трём тепловым выводам от первой очереди на завод. Между тепловыми выводами на город и тепломагистралями №№1 и 2 на ЗСМК по проекту построена связь, но без насосной станции. Поэтому не удается подключить тепломагистрали Новоильинского и Заводского районов к первой очереди ТЭЦ при аварии на энергетическом котле №11, установленного во второй очереди станции.

Центральная ТЭЦ

ЦТЭЦ, бывшая ТЭЦ Новокузнецкого металлургического комбината (НКМК), построенная как цех НКМК. Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 100 МВт, тепловая - 1215 Гкал/ч, в т.ч. по турбоагрегатам - 539 Гкал/ч, топливо - газ.

Основным потребителем тепловой и электрической энергии ЦТЭЦ является металлургический комбинат, потребляющий тепловую мощность в паре и горячей воде, и прилегающие к нему предприятия, а также тепловые потребители части Центрального района и Куйбышевского района. Теплоснабжение Центрального и Куйбышевского районов осуществляется в горячей воде, нагреваемой в основных и пиковых бойлерах турбин и водогрейных котлах. Фактическая тепловая нагрузка составляет 78% от договорных значений.

Снижение теплопотребления объясняется следующими причинами:

- ежегодной наладкой узлов ввода потребителей с целью погашения избыточных напоров, и, следовательно, снижения излишней циркуляции, приводящей к перерасходу теплоносителя;

- установкой тепловодосчетчиков в узлах ввода потребителей, а также в квартирах потребителей;

- относительно теплыми зимами за рассматриваемый период;

- отключением систем приточно-вытяжной вентиляции в общественных зданиях и в высокоэтажных жилых зданиях с целью снижения платы за тепловую энергию;

- снижением теплопотребления на нужды горячего водоснабжения при установке тепловодосчетчиков.

Золошлакоудаление ТЭЦ

Удаление золошлаковых отходов на рассматриваемых ТЭЦ решается индивидуально от каждой ТЭЦ.

На ЗСТЭЦ золошлаковые отходы отправляются на шламохранилище ОАО «ЗСМК». Отметка дамбы действующего шламохранилища ОАО “ЕВРАЗ ЗСМК" составляет 235,0м.

Предполагается дальнейшая реконструкция дамбы, в настоящее время проект наращивания дамбы шламохранилища до отметки 245,0 м проходит процедуру госэкспертизы.

Золошлакоотвал ЦТЭЦ, предназначенный для складирования пульпы, содержащей золу, в настоящее время не эксплуатируется в связи с переводом ТЭЦ на газ. Для складирования отходов ЦТЭЦ используется шламонакопитель Новокузнецкого металлургического комбината.

Наиболее сложная ситуация с золоотвалом на КТЭЦ. Собственного золоотвала КТЭЦ не имеет с 1966 г. КТЭЦ арендует у города шламохранилище, расположенное на территории промплощадки ТЭЦ. В 2008 г. проведены работы по наращиванию дамбы шламохранилища до отметки 209 м (свободной площади достаточно на три года). В 2002 году выполнен проект по реконструкции шламохранилища с наращиванием дамбы. При реализации этого проекта работа станции может быть продлена до 2017 г., но проект не утвержден по следующей причине: Объект располагается в зоне санитарной охраны 2-го пояса Левобережного водоразбора, не соблюден размер СЗЗ и ряда других замечаний.

Комитетом градостроительства и земельных ресурсов Администрации г. Новокузнецка на запрос института «ВНИПИэнергопром» предложены следующие направления утилизации золошлаковых отходов КТЭЦ:

- размещение золоотвала в Абашево-Байдаевском горном узле;

- внедрение безотходных технологий;

- перевод ТЭЦ на газ;

- очистка действующего золоотвала с вывозом накопленных отходов и использованием их для подсыпки территорий с целью защиты от затопления и подтопления, рекультивации нарушенных земель и изготовления строительных материалов.

При этом, в качестве площадок для такого применения возможно рассмотрение вариантов подсыпки западной части общественно-деловой зоны Новобайдаевского района, а также рекультивация бывших карьеров ПГС (песчано-гравийной смеси) южнее действующего золоотвала.

Наиболее приемлемым вариантом с нашей точки зрения является очистка действующего золоотвала с вывозом накопленных отходов и использованием их для подсыпки предлагаемых территорий пока они находятся в радиусе КТЭЦ.

Крупные муниципальные котельные

К крупным котельным следует отнести муниципальные котельные эксплуатационной ответственности МП «ССК»:

- Зыряновская (ЗРК) - 120 Гкал/ч;

- Куйбышевская (ЦРК) -110 Гкал/ч;

- Абашевская (АРК) - 60 Гкал/ч;

- Байдаевская (БЦК) - 68 Гкал/ч;

- Притомская - 31,75 Гкал/ч;

- п. Листвяги - 18,5Гкал/ч.

Анализ отчетных данных по наиболее крупным котельным показал, что все котельные имеют достаточный резерв тепловой мощности для покрытия существующих договорных и фактических нагрузок;

Несмотря на то, что в каждой котельной свой тариф на выработку тепловой энергии, для потребителей, подключенным к котельным МП «ССК» принят единый усредненный тариф на отопление - 11,25 руб./м2 и на горячее водоснабжение - 37,64 руб./м3.

Следует отметить, что в связи со значительным удалением водогрейных котельных друг от друга организовать, наиболее оптимальный режим работы котельных, учитывая избыток тепловой мощности, даже в летний период не представляется возможным.

Освоение территории г. Новокузнецка происходило на левом берегу реки Томь за счет строительства шахт и пришахтных поселков, а при строительстве НКМК и других вспомогательных производств, необходимых для нормального функционирования НКМК, построен городской поселок, превратившийся в Центральную часть города. В районе НКМК была построена шахта имени Куйбышева, а для работающих на шахте - жилой поселок и котельная «Куйбышевская». Аналогичная ситуация произошла при строительстве шахт «Зыряновская» и «Абашевская» на правом берегу р. Томь. Кроме того, на территории города построены еще шахты «Большевик» и др. В результате большая часть МП ГО «г. Новокузнецк», занятая горными отводами, шахтными полями и подрабатываемыми территориями, оказалась непригодной для жилищного строительства. В эту зону попали котельные Куйбышевская, Зыряновская, Абашевская и Листвяги.

Анализ существующей загрузки котельных показал, что в связи с размещением нового жилищного строительства в пос. Байдаевка котельная «Байдаевская» может быть закрыта, при этом потребители пос. Байдаевка могут быть переведены на теплоснабжение от КТЭЦ. К котельной «Зыряновская» намечается подключение нового жилого микрорайона «Прибрежный», намеченного к строительству на правом берегу р. Томь. С целью повышения экономичности работы котельной «Зыряновская» и КТЭЦ предлагается рассмотреть перевод котельной в пиковый режим с КТЭЦ. Котельная «Куйбышевская» предлагается к закрытию с подключением тепловой нагрузки Куйбышевского района к ЦТЭЦ. С целью снижения воздействия угольных котельных на загрязнение атмосферы и в соответствии с Генпланом города котельные «Зыряновская», «Абашевская», «Притомская» и «Листвяги», а также более мелкие водогрейные котельные МП «ССК» Абагур Лесной-1, Абагур Лесной-2 др. переводятся на газ. По котельной «Притомская», расположенной на правом берегу р. Томь, избыточная тепловая мощность в связи с отсутствием новой жилой застройки не используется, а передача её на левый берег р. Томи нецелесообразна в связи со стоимостью перехода через реку.

Системы теплоснабжения г. Новокузнецка от ТЭЦ и котельных - открытые с зависимым подключением систем отопления и непосредственным разбором воды на горячее водоснабжение. Порядка 10 % потребителей, особенно в новой высотной застройке, а также торговые центры и др. общественные здания подключены по независимой схеме систем отопления и вентиляции и по закрытой схеме систем горячего водоснабжения.

Проектный температурный график по зонам теплоснабжения от Новокузнецких ТЭЦ 150-70°C был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения города в 1950-х годах и действует до настоящего времени со «срезкой» при температурах теплоносителя ~120-125°C, в связи с недостатком пиковых мощностей. Фактически от источников тепла теплоноситель с температурой выше 111°C не поступал.

Данная ситуация сложилась, как следствие завышенного расхода сетевой воды в тепловых сетях из-за их разрегулировки. При этом не обеспечивается требуемая подача тепла потребителям. При завышенном расходе сетевой воды и недостаточной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе возникает необходимость увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов на источниках теплоснабжения и нагревательных приборов у потребителей на каждый отопительный сезон, что практически невыполнимо и нецелесообразно.

В настоящее время большинство потребителей оборудованы элеваторами для присоединения систем отопления, работающих с постоянным коэффициентом подмешивания, что существенно ограничивает регулирование подачи тепла в период верхних «срезок» с помощью увеличения расхода теплоносителя, т.к. использование элеваторов с постоянным коэффициентом подмешивания предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам. Недоотпуск тепла в период «верхних» срезок при расчетной температуре наружного воздуха -39 °C составит до 30%.

Помимо верхней «срезки» температурный график имеет нижнюю «срезку» (температурную полку) для обеспечения подогрева горячей воды. Таким образом, в период работы систем теплоснабжения на нижней «срезке» происходит перегрев («перетоп») потребителей, подключенных через элеваторы.

На сложившуюся ситуацию существенно влияет то, что системы централизованного теплоснабжения города Новокузнецка имеют развитую сеть трубопроводов. Сложность в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города, возникает вследствие большой разности геодезических отметок (более 70 м), а также протяженности (радиуса действия) тепловых сетей до отдельных зон СЦТ: например, от ЗСТЭЦ до Новоильинского района - 8,6 км, от Кузнецкой ТЭЦ - до Центрального района 6,7 км.

Для обеспечения необходимых располагаемых напоров у потребителей на магистральных тепловых сетях построено 6 насосных подкачивающих станций на подающих и обратных трубопроводах, в том числе от КТЭЦ - три, включая насосную станцию зарядки и разрядки баков-аккумуляторов, от ЗСТЭЦ - две, включая насосную станцию зарядки и разрядки баков- аккумуляторов, и от ЦТЭЦ - одна подкачивающая насосная станция на обратных трубопроводов выводов.

Кроме насосных станций на магистральных тепловых сетях в связи с большой протяженностью тепловых сетей и сложным рельефом трасс для обеспечения требуемых располагаемых напоров у потребителей на распределительных тепловых сетях построено дополнительно 10 насосных подкачивающих станций на подающих и обратных трубопроводах и 11 ЦТП, принадлежащих МП «ССК», в т.ч. в зонах действия:

- КТЭЦ - 6 х ПНС и 3х ЦТП;

- ЗСТЭЦ-6х ЦТП;

- ЦТЭЦ - 4х ПНС и 2х ЦТП;

- кот. Абашевская 1 х ЦТП.

В режимах работы источников тепла и тепловых сетей наиболее сложная ситуация с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей сложилась в следующих районах города:

- Новоильинский район - существующие кварталы жилой застройки в связи с большой протяженностью теплосети от ЗСТЭЦ и отсутствием резервного источника, и где, в соответствии с Генпланом города, размещается новое жилищное строительство (кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10);

- Заводской район - в связи с отсутствием резервного источника теплоснабжения;

- Орджоникидзевский и Куйбышевский районы значительные, территории которых расположены на подрабатываемых территориях шахт Куйбышевской, Зыряновской и др.

Анализ тепловых нагрузок и оборудования ПНС и ЦТП на распределительных тепловых сетях показал о наличии несоответствия производительности насосного оборудования расчетным расходам сетевой воды. При актуализации Схемы теплоснабжения с переходом на закрытую систему теплоснабжения потребуется корректировка насосного оборудования. В утвержденной Схеме водоснабжения города переход на закрытую систему, требующий увеличения расхода водопроводной воды, и, следовательно, диаметров водопроводных сетей, не рассматривался.

Для защиты тепловых сетей от гидроударов на тепловых сетях г. Новокузнецка применяются быстродействующие сливные клапаны БКС-300.

Максимальная производительность водоподготовительных установок подпитки тепловой сети КТЭЦ в отопительный период составляет 2500 т/ч, в летний период – 1800 т/ч. Качество подпиточной воды на ТЭЦ в среднем по году соответствует нормативным значениям. Ввиду ухудшения качества исходной воды по органолептике, за последние годы работа схемы на подпитку теплосети без механических фильтров и осветителей была невозможна в летний период с апреля по октябрь.

Максимальная производительность химводоочистки (первая очередь) ЗСТЭЦ составляет 1200 т/ч, производительность химобессоливающей установки (вторая очередь) - 50 т/ч.

Химводоочистка ЦТЭЦ размещается в двух зданиях и состоит из ХВО-1, 2, 3:

- ХВО№1 производительностью 800 т/ч введена в эксплуатацию в 1936г.;

- ХВО№2 ведена в эксплуатацию в 1961 г., производительность 900т/ч, в паводковый период - 600 т/ч.

- ХВО №3 введена в эксплуатацию в 1983 году, готовит воду для подпитки теплосети. Производительность - 600 т/ч, в паводковый период -500 т/ч.

Суммарная производительность ХВО №№ 2, 3, работающих на теплосеть, составляет 1400 т/ч, из них, 400 т/ч потребляет комбинат, 1000 т/ч потребляет город.

Качество сетевой воды в тепловых сетях от ТЭЦ не всегда соответствует нормативным показателям по содержанию кислорода, углекислоты, железа, pH, карбонатного индекса. Основная причина - наличие подключения в открытой системе теплоснабжения систем горячего водоснабжения по закрытой схеме, при которой происходят присосы сырой воды в сетевую воду в тепловых пунктах и в теплопотребляющих установках потребителей.

В связи с тем, что на всех ТЭЦ построены совместные водоподготовительные установки для подготовки питательной воды котлоагрегатов и подпиточной воды тепловых сетей существенные недостатки в работе водоподготовительных установок для тепловых сетей на рассматриваемых ТЭЦ не выявлены. Возникающие проблемные вопросы устраняются в срок высококвалифицированным персоналом. В Схеме теплоснабжения предусматривается замена водоподготовительного оборудования, отрабатывающего свой ресурс.

Муниципальные котельные

Подпитка тепловых сетей наиболее крупных муниципальных котельных осуществляется из городского водопровода. Водоподготовка подпиточной воды включает в себя комплекс фильтров - натрий-катионитовые, ионитные, осветлительные

- На Куйбышевской котельной – 2-х ступенчатое натрий-катионирование;

- На Зыряновской котельной – ионитные параллельно-точные;

- На Байдаевской котельной – ионитный и натрий – катионитовый параллельно-точные;

- На Абашевской котельной – пар натрий катионитные и осветительные;

- На Притомской котельной – натрий-катионитные;

- На котельной Листвяги – осветительный фильтр и установка дозирования реагентов.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение г. Новокузнецка осуществляется по магистральному газопроводу «Парабель - Кузбасс» ООО «Газпромтрансгаз Томск» через три ГРС - Газовые распределительные станции. Основными потребителями природного газа являются промышленные предприятия и ЦТЭЦ.

  - Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Технологические сбои в работе ТЭЦ случались, в основном, из-за повреждения и зашлакованности экранных труб, пароперегревателей, воздухоподогревателей, повреждения трубопроводов котлов, поломки вспомогательного оборудования и прочее.

Аварий на КТЭЦ и ЦТЭЦ за период 2011-2015 гг. не наблюдалось. На ЗСТЭЦ в период 2011-2015 гг. произошло 6 аварий. В этот же период на станциях произошло 452 инцидента, в том числе, на ЗСТЭЦ - 377, на КТЭЦ- 31 и на ЦТЭЦ - 43. Администрации города следует потребовать от ЗСТЭЦ, учитывая, что она является единственным источником теплоснабжения двух жилых районов города, гарантированных обязательств, проведения на станции необходимых ремонтов, включая замену оборудования - основного и вспомогательного и повышение качества эксплуатации.

Технологические сбои в работе основного оборудования, произошедшие на теплоэлектростанциях в период 2011-2015 гг., не приводили к значительной остановке отпуска и ограничению подачи тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры по устранению нарушений и дальнейшее восстановление заданного электрического и теплового режима.

Наличие инцидентов, отказов и аварий за 2011-2015 гг. в крупных муниципальных котельных, приводящих к отключению жилых районов, по данным МП «ССК» не наблюдалось.

Износ тепловых сетей, находящихся на балансе ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (ОАО «МТСК»), составляет более 60 %, срок службы таких сетей свыше 25 лет.

Износ тепловых сетей, находящихся в собственности МП «ССК», составляет 46,8%, трубопроводов имеют срок службы более 25 лет.

Доля повреждений на магистральных трубопроводах АО «МТСК», вызванных интенсивной наружной коррозией, составляет 62,0% от общего числа повреждений. К повреждениям такого типа приводит неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных мероприятий, а именно: заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков, отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.

Результаты расчета вероятности безотказной работы систем транспорта теплоносителя для магистральных трубопроводов от источников систем централизованного теплоснабжения приведены в Книге 10.

По результатам анализа воздействия энергоисточников на воздушный бассейн города Новокузнецка «Отчеты по форме 2-ТП воздух» КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ, установлено, что максимальные концентрации вредных веществ от дымовых труб без учета фоновых концентраций превышают ПДК но веществам: зола кузнецких углей и группа суммации пыли. Основной вклад вносят КТЭЦ и ЗСТЭЦ, работающие на кузнецком угле, а также 17 муниципальных и 42 ведомственных котельных, работающих без золоулавливающих устройств.

Количество котельных, работающих с низкими дымовыми трубами (менее 25 м), составляет 13 штук. Влияние на загрязнение территории по золе зависит от высот дымовых труб котельных: зона влияния с конечной концентрацией 0.,05мг/м2 равна 20 высотам дымовых труб, а максимальная концентрация в зоне 6-8 высот дымовой трубы - становиться ясным влияние источников теплоснабжения с низкими дымовыми трубами на загрязнение близлежащих территорий города. Отсутствие золоулавливающих установок в котельных, а также наличие печного отопления в жилых муниципальных и частных домах, приводит к загрязнению атмосферного воздуха, кроме пыли и золы, также и сажей. Для снижения загрязнения атмосферного воздуха города для сохраняемых муниципальных котельных предусматривается перевод на газообразное топливо (в соответствии с утвержденным Генеральным планом города). Что касается производственных котельных, не оборудованных золоулавливающим установками, то эти вопросы должны рассматривать природоохранные организации города. Согласно Требованиям к Схемам теплоснабжения раздел Охраны окружающей среды в Схему теплоснабжения не включен.

Новокузнецк один из немногих городов Кемеровской области, имеющий на своей территории филиал государственной службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Экологическая ситуация в городе неблагополучна, особенно серьезное загрязнение воздуха вызвано, в первую очередь, работой в нем множества металлургических предприятий, шахт, ТЭЦ и других предприятий которые вносят свой вклад в загрязнение атмосферы.

Атмосфера города более всего загрязнена формальдегидом, бензопиреном, взвешенными веществами, диоксидами азота и фтористым водородом. Средневзвешенные концентрации этих примесей превышают ПДК по среднесуточным концентрациям. По количеству выбросов твердых веществ в атмосферу Новокузнецк лидирует среди городов России. Крайне серьезную проблему представляет также утилизация бытовых отходов.

Самый большой объем валовых выбросов - 210 тыс. т в год, или 75% - приходится на Заводской район. Там 47 предприятий, самым загрязняющим из которых является металлургический комбинат. На втором месте Кузнецкий район, в котором воздух загрязняют алюминиевый, ферросплавный заводы и ТЭЦ - в общей сложности 28 предприятий. А самым чистым назван Новоильинский район города, где нет ни одного промпредприятия.

При этом выявлено, что выбросы основных энергоисточников города - ТЭЦ не превышают предельно допустимые концентрации ни по одному из загрязняющих веществ. Это свидетельствует о типичной для крупных городов ситуации, когда основной вклад в загрязнение атмосферы вносит автомобильный транспорт.

Что касается загрязнения водных объектов - по КТЭЦ получены разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты: по выпуску №1 в р. Кульяновка - до 30.06.2015 г. и по выпуску №2 в р. Рушпайка - до 1.10.2016 г. Сточные воды от ЗСТЭЦ и от ЦТЭЦ удаляются в производственные шламонакопители ОЗС МК (площадки №№1 и 2).

Удаление золошлаков от муниципальных котельных осуществляется вывозом автотранспортом в единую емкость, откуда они разбираются для нужд города.

  - Существующие проблемы развития систем теплоснабжения

По существующему тепловому балансу мощности ТЭЦ и договорной нагрузки потребителей на КТЭЦ, ЗСТЭЦ, ЦТЭЦ и крупных котельных: Байдаевская, Куйбышевская, Зыряновская, Абашевская, Притомская и Листвяги не имеется дефицитов тепловой мощности «нетто», кроме проблемы выдачи тепловой мощности от ЗСТЭЦ в отопительный период 2014-2015 гг. в связи со взрывом энергетического котла ст.№11 производительностью 420 т/ч в марте 2014 г.

  - Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Новокузнецк является крупным транспортным железнодорожным центром пропускная способность, мощности в выгрузке - разгрузке, которого удовлетворяют потребности в поставках твердого и жидкого топлива для электростанций и котельных города в любой период времени.

На котельной КТЭЦ расчётное топливо - уголь, газ - на водогрейных котлах, на паровых - уголь. ЗСТЭЦ работает на угле, ЦТЭЦ работает на газе, водогрейные котельные МП «ССК» работают на кузнецком угле. Генеральным планом города предусматривается перевод муниципальных котельных на газ.

Основная проблема использования газа в качестве топлива на источниках теплоснабжения — его высокая по сравнению с углем стоимость и большая задолженность за газ у теплоснабжающих организаций. Проблем с поставкой угля на ТЭЦ и в котельных нет.

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Основные организации города, вырабатывающие тепловую и электрическую энергию и эксплуатирующие тепловые сети:

- КТЭЦ и ЗСТЭЦ вырабатывают тепловую энергию в горячей воде и выдают её в тепловые сети предприятия ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (ОАО «МТСК»), эксплуатирующая магистральные тепловые сети от КТЭЦ и ЗСТЭЦ.

- МП ССК эксплуатируют тепловые сети от ЦТЭЦ, распределительные тепловые сети от КТЭЦ и от муниципальных котельных.

В процессе эксплуатации ТС от КТЭЦ и ЗСТЭЦ за период 2011-2015 гг. выполнялись следующие мероприятия:

- отслеживалась фактическая температура сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Графики фактических температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах в зависимости от среднемесячной температуры наружного воздуха приведены в Главе 3. При этом фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным температурным графикам, которые разрабатываются и утверждаются на каждый отопительный период;

- составлена статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

В рассматриваемый период аварий на тепловых сетях не было, зафиксированы только инциденты.

Основные причины инцидентов порывы и повреждение на врезке вызваны состоянием трубопроводов, отработавших свой ресурс, а также прокладкой в мокрых грунтах. С целью снижения инцидентов и аварий на тепловых сетях ежегодно проводится диагностика состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов. ОАО «МТСК» проводит диагностику трубопроводов тепловых сетей с помощью устройства регистрации акустических сигналов «Вектор САР» и специализированного ПО «Диагностика» с последующей выдачей технического заключения по контролю технического состояния тепловых сетей.

В случае аварии на трубопроводах тепловых сетей подземной прокладки проводится обнаружение местоположение повреждения (течи) методом акустической диагностики. На основании результатов проведенной диагностики, а также на основании статистики повреждений за предыдущие 5 лет составляются планы капитальных и текущих ремонтов. Более подробно указанные выше вопросы, а также описание процедур летних ремонтов, нормативов технологических потерь, оценки тепловых потерь за последние три года и анализ отклонения фактических потерь от нормируемых, сведения о наличии коммерческих приборов учета и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых организаций), уровень автоматизации и обслуживания ДТП и насосных станций, сведения о наличии защиты тепловых сетей от повышения давления, общестанционная автоматика ПНС-11, 12, 15, 16, СРП-16 приведены в приложении 1.23.

В рассматриваемый период предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети ОАО «МТСК» выдано не было.

Муниципальное предприятие МП «ССК»

Предприятием МП «ССК» представлены документы по проверке работы предприятия в составе предписаний и актов:

Предписания, проверки, соблюдение требований промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому и атомному надзору (Сибирское управление Ростехнадзора), включающие оценку общих требований в целом по предприятию и по отдельным котельным приведены в приложении 1.24.

МП «ССК»  в связи с образованием и началом деятельности в 2012г. не имеет информации за период 2011г. Тепловые сети города Новокузнецка, а именно: магистральные и распределительные сети Центрального и Куйбышевского районов от ЦТЭЦ, распределительные тепловые сети Кузнецкого и Центрального районов от КТЭЦ; головные участки тепловых магистралей 4хДу 1200 мм протяженностью 560 м от ЗСТЭЦ в Новоильинский и Заводской районы, распределительные тепловые сети Новоильинского и Заводского районов переданы в эксплуатацию муниципальному предприятию «Сибирская Сбытовая Компания».

В период 2013 – 2015 гг. на тепловых сетях МП ССК произошло 5 инцидентов:

03.01.2013г. на подающем трубопроводе теплоснабжения Ду 250мм между ТК-54 и ТК-55 от ул. Р.Зорге,26 в сторону ул. Новобайдасвской, 9 произошло раскрытие электросварной трубы по заводскому сварному шву длиной 250мм. Теплотрасса введена в эксплуатацию в 1994г. Износ трубы составлял 80%. В результате были поставлены на сброс 14 домов. После ремонта и запуска системы теплоснабжения произошло дальнейшее раскрытие трубы по заводскому сварному шву длиной около 2000мм. Повреждение было ликвидировано, системы теплоснабжения включены на циркуляцию. Ликвидация повреждения продолжалась 6 час.Юмин.

Причины возникновения нарушения:

-	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания подающего трубопровода теплоснабжения Ду 250мм между ТК-54 и ТК-55 от ул. Зорге в сторону ул. Новобайдаевская 9 со стороны прежнего собственника ООО «Новокузнецкие тепловые сети» (НТС);

Заводской брак электросварной трубы системы теплоснабжения.

2)	31.01.2013г. связан с «западанием» щечек на запорной задвижке Ду300мм марки 30С41НЖ в тепловой камере № 3 по ул. Невского (кв. 6а, 9, 10). Ликвидация аварийной ситуации продолжалась 10 часов.

Причины возникновения нарушения:

-	 несоблюдение сроков технического обслуживания и ревизии запорно- регулирующей арматуры в тепловой камере №3 со стороны прежнего собственника.

3)	31.01.2013г. отключение электроэнергии в Новоильинском районе по вине филиала ОАО «МРСК-Сибири» - «Кузбасэнерго-РЭС» жилых домов по ул.Рокосовского,2 и ул.Авиаторов,55. Продолжительность простоя 2час.ЗО мин. После подачи э/энергии на ПНС района произошло нарушение циркуляции теплоносителя систем теплоснабжения жилых домов по ул. Рокосовского, 2 и Авиаторов, 3. Продолжительность простоя 2ч. 30 мин.

Причины возникновения нарушения:

-	отключение электроэнергии в Новоильинском районе по вине филиала ОАО «МРСК-Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС».

4)	12.05.2013 г. на подающем трубопроводе Ду 500мм между ТК-16 и ТК-17 по ул.Кирова, введенном в эксплуатацию 1956г., произошло повреждение трубопровода в результате наружной и внутренней коррозии металла. Повреждение было ликвидировано, системы теплоснабжения включены на циркуляцию. Продолжительность простоя 9 час.50мин.

Причины возникновения нарушения:

-	несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания подающего трубопровода теплоснабжения Ду 500 между ТК-16 и ТК-17 по ул. Кирова со стороны прежнего собственника ООО «НТС».

5)	14.01.2014 г. на подающем трубопроводе теплоснабжения Ду 500 мм на участке ТК- 11 Кирова и ТК - 9 Тольятти в Центральном районе, в результате было отключено отопление, горячее водоснабжение осуществлялось по обратному трубопроводу на 88 жилых дома. Продолжительность простоя 8ч.40мин.

Причины возникновения нарушения:

-	изменение параметров КТЭЦ, вследствие чего произошла деформация трубопровода на неподвижной опоре в ТК-9;

-	коррозионный износ подающего трубопровода Ду 530мм между ТК-11 Кирова и ТК- 11 Тольятти.

При проработках тепловых сетей на перспективу предусматривается перекладка тепловых сетей, отработавших свой ресурс и находящихся в аварийном состоянии.