Схема теплоснабжения города новокузнецка до 2030 года

актуализация

Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Санкт-Петербург

2016

Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт энергетики и транспортных систем

Научно-исследовательская лаборатория «Промышленная теплоэнергетика»

Схема теплоснабжения города новокузнецка до 2030 года

актуализация

Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

| Заведующий НИЛ «ПТЭ» |  |  | О.В. Деревянко |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель заведующего НИЛ «ПТЭ» |  |  | Я.А. Владимиров |

Санкт-Петербург

2016

Содержание

Общие положения	4

Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования	5

Административное деление	5

Функциональное зонирование	6

1	Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	8

2	Прогнозы приростов площади строительных фондов по объектам территориального деления		9

2.1	Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования	10

2.1.1	Численность населения	10

2.1.2	Объемы строительства	11

2.2	Анализ сведений о новом строительстве	15

2.2.1	Заводской район	16

2.2.2	Кузнецкий район	20

2.2.3	Куйбышевский район	23

2.2.4	Новоильинский район	25

2.2.5	Орджоникидзевский район	28

2.2.6	Центральный район	31

2.2.7	Сводные показатели прироста нового строительных фондов по г. Новокузнецку	34

3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	41

3.1	Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий	41

3.2	Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС	45

4	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	47

5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления в зоне действия централизованного теплоснабжения	47

6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения	56

7	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирование, и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия источника теплоснабжения на каждом этапе	57

8	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	57

9	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	58

10	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены договоры теплоснабжения по регулируемой цене	59

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	62

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	64

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	86

# Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки г. Новокузнецка на период по 2032 г. определялся по данным Комитета градостроительства и земельных ресурсов Новокузнецкого городского округа г. Новокузнецка и Генерального плана города Новокузнецка, утвержденного Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов №9/120 от 16.06.2010г.:

- в период c 2016 по 2022 гг. - по перечню объектов, планируемых к строительству в городе Новокузнецке, и территорий комплексной жилой застройки многоэтажной и индивидуальной усадебной и коттеджной застройки, с указанием площади застраиваемых территорий:

а) общественно деловых зданий, с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

б) объектов здравоохранения: больниц, поликлиник и т.д., с указанием посещений и площади здания;

в) общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, с указанием посадочных мест, посещений и общей площади.

- в период с 2016 г. по 2032 г. по схемам территориального развития города на периоды 2023-2022 гг., 2028-2032 гг., с указанием площади застраиваемой территории, типа застройки.

В работе также использовались данные о перспективном развитии промышленных предприятий, расположенных в зонах действия городских ТЭЦ.

Следует отметить, что при актуализации принят оптимистический сценарий градостроительного развития города (исходя из максимальной ёмкости территорий).

Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования

Административное деление

По состоянию на текущий год в состав муниципального образования входит 6 административных районов, являющимися единицами территориального деления.

Планировочная структура города Новокузнецка носит ярко выраженный веерный характер. Основные планировочные проблемы города:

- территориальная разобщенность крупных селитебных районов, Центральный, Куйбышевский и Новоильинский на левом берегу реки Томь (причем расстояние между Центральным и Новоильинским районами более 12 км) и Кузнецкий, Орджоникидзевский и Заводской на правом берегу реки Томь, расстояние между жилой застройкой Кузнецкого района и жилой застройкой Заводского района более 5 км;

- недостаток связей между периферическими районами;

- исключительное сочетание природных и техногенных планировочных ограничений для дальнейшего развития города.

Планировочные районы в графическом виде представлены на рисунке ниже.

Административное деление г. Новокузнецка

Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территорий города направлено на определение территорий для размещения всех необходимых городских систем и объектов, для создания комфортной среды и достижения оптимального баланса функциональных зон по отношению друг к другу.

В границах г. Новокузнецка установлены следующие основные для цели разработки Схемы теплоснабжения функциональные зоны:

- многоэтажной жилой застройки;

- среднеэтажной жилой застройки;

- малоэтажной жилой застройки;

- общественно-делового назначения;

- производственного и коммунально-складского назначения.

Районы ограниченного селитебного освоения:

- Центральный район города практически сформировался и имеет ограничение по размещению нового жилищного строительства;

- районы города Заводской, Точилинский, Бунгурский и Пригомский практически не имеют возможности размещения нового жилищного строительства;

- в Старокузнецком районе намечено продолжение выноса многоквартирной и индивидуальной застройки из санитарно-защитных зон предприятий;

- в районах Абашевский и Загорский основной задачей развития является запрет на новое жилищное строительство на подработанных территориях.

Районы нового селитебного освоения:

- Красногорский район предусматривается масштабное индивидуальное строительство;

- Пушкинский район предусматривается масштабное индивидуальное и многоквартирное строительство;

- в Новоильинском (Бедаревская площадка) и Верхнеостровском районах предусмотрено масштабное индивидуальное и многоквартирное строительство.

- Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Сведения о базовом потреблении тепловой энергии на цели теплоснабжения представлено в разделе 5 Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

В административных границах г. Новокузнецка деятельность по производству тепловой энергии осуществляют:

- 3 крупных ТЭЦ (Кузнецкая, Западно-Сибирская, Центральная);

- Муниципальные котельные;

- Ведомственные котельные.

Базовое фактическое потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, определенное на основании отпуска тепловой энергии с коллекторов теплоисточников за 2013-2015 гг., представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Фактическая присоединенная нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 599,2 | 64,5 | 59,0 | 722,7 |
| 2 | ЗС ТЭЦ | 834,5 | 50,2 | 0,0 | 884,6 |
| 3 | ЦТЭЦ | 307,9 | 36,0 | 143,9 | 487,9 |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ |  | 1742 | 151 | 203 | 2095 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |
| 4 | Абашевская районная котельная | 28,99 | 1,69 | 0,00 | 30,68 |
| 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 25,76 | 2,01 | 0,00 | 27,77 |
| 6 | Зыряновская районная котельная | 45,63 | 3,85 | 0,00 | 49,48 |
| 7 | Котельная пос. Притомский | 10,10 | 0,78 | 0,00 | 10,88 |
| 8 | Котельная № 19 | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,45 |
| 9 | Котельная № 72 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,11 |
| 10 | Котельная УПК | 0,33 | 0,02 | 0,00 | 0,35 |
| 11 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,53 | 0,07 | 0,00 | 0,59 |
| 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
| 13 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 |
| 14 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 15 | Куйбышевская центральная котельная | 41,75 | 2,78 | 0,00 | 44,53 |
| 16 | Котельная пос. Листвяги | 6,68 | 0,20 | 0,00 | 6,88 |
| 17 | Котельная № 6 | 1,34 | 0,04 | 0,00 | 1,38 |
| 18 | Котельная Садопарковая | 0,77 | 0,02 | 0,00 | 0,79 |
| 19 | Котельная №32 (БПОУ) | 1,09 | 0,14 | 0,00 | 1,23 |
| 20 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,57 | 0,03 | 0,00 | 0,59 |
| 21 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,08 |
| 22 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,44 | 0,04 | 0,00 | 0,48 |
| 23 | Котельная «РТРС» | 0,31 | 0,03 | 0,00 | 0,34 |
| 24 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,21 |
| 25 | Котельная школа № 1 | 0,29 | 0,01 | 0,00 | 0,31 |
| 26 | Котельная школа № 23 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,24 |
| 27 | Котельная школа № 37 | 0,32 | 0,02 | 0,00 | 0,34 |
| 28 | Котельная школа № 43 | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,31 |
| 29 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,45 |
| 30 | Котельная школа № 16 | 0,23 | 0,01 | 0,00 | 0,24 |
| 31 | Котельная детского сада № 123 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| 32 | Новоильинская газовая котельная | 5,73 | 0,59 | 0,00 | 6,31 |
| 33 | Полосухинская | 0,42 | 0,02 | 0,00 | 0,44 |
| 34 | Кузнецкая крепость | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| ИТОГО по СЦТ на базе муниципальных котельных |  | 178,76 | 12,46 | 0,00 | 191,23 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных |  | 143,4 | 21,6 | 48,3 | 213,3 |
| Электрокотельные |  | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 2,1 |
| ИТОГО по ТСО |  | 2065 | 185 | 251 | 2502 |
| Значения в разрезе административных районов г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Заводской |  | 792 | 44 | 0 | 848 |
| Кузнецкий |  | 239 | 27 | 73 | 334 |
| Куйбышевский |  | 138 | 11 | 0 | 151 |
| Новоильинский |  | 114 | 13 | 0 | 129 |
| Орджоникидзевский |  | 531 | 56 | 0 | 594 |
| Центральный |  | 256 | 31 | 178 | 447 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 2065 | 185 | 251 | 2502 |

- Прогнозы приростов площади строительных фондов по объектам территориального деления

Генпланом предусмотрена дифференцированная стратегия функционального развития планировочных районов.

  - Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования

    - Численность населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д.

Динамика численности населения г. Новокузнецка в период 2009-2016 гг., представленная в таблице 2.1.1, принята по данным Отдела государственной статистики в г. Новокузнецке и данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).

Таблица 2.1.1 - Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

| Административные районы | Отчетная численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Заводской район | 98,1 | 98,1 | 98,7 | 98,1 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 97,1 |
| Кузнецкий район | 50,5 | 50,3 | 50,3 | 50,2 | 49,4 | 49,5 | 49,8 | 49,6 |
| Куйбышевский район | 78,9 | 79,1 | 79,8 | 79,8 | 79,2 | 79,4 | 79,6 | 79,5 |
| Новоильинский район | 73,4 | 74,6 | 75,0 | 76,0 | 76,7 | 76,8 | 76,9 | 77,0 |
| Орджоникидзевский район | 82,0 | 82,0 | 82,3 | 82,6 | 83,8 | 83,9 | 83,6 | 84,1 |
| Центральный район | 164,7 | 164,0 | 163,5 | 162,4 | 163,3 | 163,6 | 163,2 | 163,9 |
| ИТОГО по городскому округу | 547,6 | 548,1 | 549,6 | 549,1 | 549,2 | 550,2 | 550,1 | 551,3 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % | - | 0,1% | 0,3% | -0,1% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,2% |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2009 г., % | - | 0,1% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,7% |

Численность постоянного населения городского округа на начало 2016 года составляла 551,3 тыс. чел. или 20,3% от общей численности постоянного населения Кемеровской области. Распределения населения по районам представлено на рисунке 2.1.1.

Динамика изменения численности населения в городском округе является довольно стабильной, ежегодно прослеживается незначительный прирост численности населения 0÷0,3%.Только в 2012 г. была зафиксирована убыль населения по сравнению с 2011 г., что обусловлено миграцией и естественной убылью населения. За период 2009-2016 гг. численность населения увеличилась на 3,7 тыс. чел. (на 0,7%).

Рисунок 2.1.1 - Распределение численности населения по районам г. Новокузнецка

По состоянию на 2016 г. наибольшая часть населения (30%) проживает в Центральном районе, что объясняется удобством расположения жилой застройки. На втором месте по численности населения находится Заводской район – 18%.

    - Объемы строительства

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице 2.1.2.1. Информация принята согласно сведениям Бюро технической инвентаризации и данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).

Ключевые показатели представлены на рисунке 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1 - Ретроспектива по объему жилищного строительства г. Новокузнецка

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Численность населения, тыс.чел. | 547,6 | 548,1 | 549,6 | 549,1 | 549,2 | 550,2 | 550,1 | 551,3 |
| 1.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2/ чел. | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,7 | 23,1 | 23,5 | 23,7 |  |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. |  |  |  |  | 22,7 | 22,8 | 22,9 |  |
| 2. Жилой фонд - всего, в т.ч.: | 11944,0 | 12075,7 | 12263,7 | 12474,3 | 12693,9 | 12917,2 | 13048,8 |  |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 10474,2 | 10577,9 | 10740,1 | 10857,1 | 10974,5 | 11087,0 | 11107,9 |  |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 1469,8 | 1497,8 | 1523,6 | 1617,2 | 1719,4 | 1830,3 | 1940,9 |  |
| 3. Степень обеспеченности централизованными инженерными коммуникациями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Водопровод | 10605,8 | 10710,0 | 10877,2 | 10956,5 | 11176,1 | 11399,4 | 11531,0 |  |
| 3.2. Водоотведение | 10513,0 | 10617,2 | 10784,4 | 10863,7 | 11083,3 | 11306,6 | 11438,2 |  |
| 3.3. Централлизованное отопление | 10528,7 | 10632,9 | 10810,7 | 10878,3 | 10995,7 | 11108,2 | 11129,1 |  |
| 3.4. Горячее водоснабжение | 10501,0 | 10605,2 | 10779,6 | 10858,9 | 11078,5 | 11301,8 | 11433,4 |  |
| 3.5. Ванны (душ) | 10471,7 | 10575,9 | 10743,1 | 10822,4 | 11042,0 | 11265,3 | 11396,9 |  |
| 3.6. Газ | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 | 419,5 |  |
| 3.7. Напольные электроплиты | 7211,7 | 7315,7 | 7478,0 | 7558,5 | 7675,9 | 7788,4 | 7809,3 |  |
| 4. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Общая площадь жилых помещений на начало года, всего | 11838,7 | 11944,0 | 12075,7 | 12263,7 | 12474,3 | 12693,9 | 12917,2 | 13048,8 |
| 4.2. Прибыло общей площади за год, в том числе: | 178,1 | 168,1 | 203,0 | 210,6 | 219,6 | 223,3 | 131,6 |  |
| 4.3.1. Новое строительство | 250,9 | 204,5 | 218,0 | 218,8 | 219,6 | 223,3 | 131,6 |  |
| 4.3.2. Выбыло общей площади за год, всего | 72,8 | 36,4 | 15,0 | 8,2 |  |  |  |  |
| 4.5. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 11944,0 | 12075,7 | 12263,7 | 12474,3 | 12693,9 | 12917,2 | 13048,8 |  |
| 5. Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. По материалу стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Кирпичные | 2926,2 | 2954,3 | 2969,4 | 3020,4 | 3073,6 | 3127,6 | 3159,5 |  |
| 5.1.2. Панельные | 6644,6 | 6735,6 | 6894,2 | 7012,6 | 7136,0 | 7261,6 | 7335,6 |  |
| 5.1.3. Блочные | 357,1 | 363,1 | 364,6 | 370,9 | 377,4 | 384,0 | 387,9 |  |
| 5.1.4. Монолитные | 239 | 246,1 | 247,7 | 252,0 | 256,4 | 260,9 | 263,6 |  |
| 5.1.5. Смешанные | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | 47,5 | 48,3 | 48,8 |  |
| 5.1.6. Деревянные | 824,3 | 827,9 | 841,1 | 855,5 | 870,6 | 885,9 | 894,9 |  |
| 5.1.7. Прочие | 906,9 | 902,8 | 900,8 | 916,3 | 932,4 | 948,8 | 958,5 |  |
| 5.2. По годам возведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. До 1920 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 5.2.2. 1921 - 1945 | 300,8 | 295,7 | 294,3 | 299,4 | 299,4 | 299,4 | 299,4 |  |
| 5.2.3. 1946- 1970 | 4940,2 | 4912,5 | 4899,5 | 4983,6 | 4983,6 | 4983,6 | 4983,6 |  |
| 5.2.4. 1971 - 1995 | 4733,4 | 4732,8 | 4732,3 | 4813,6 | 4813,6 | 4813,6 | 4813,6 |  |
| 5.2.5. После 1995 | 1967,1 | 2132,2 | 2335,1 | 2375,2 | 2594,8 | 2818,1 | 2949,7 |  |
| 5.3. По проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. От 0 до 30% | 9046,5 | 9228,5 | 9435,7 | 9516,5 | 9736,1 | 9959,4 | 10091,0 |  |
| 5.3.2. От 31% до 65% | 2509,7 | 2497,0 | 2495,7 | 2489,6 | 2489,6 | 2489,6 | 2489,6 |  |
| 5.3.3. От 66% до 70% | 67,6 | 51,3 | 45,9 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |  |
| 5.3.4. Свыше 70% | 72,6 | 30,2 | 27,1 | 23,3 | 23,3 | 19,7 | 42,9 |  |

Рисунок 2.1.2.1 - Распределение численности населения по районам г. Новокузнецка

В 2009-2014 гг. наблюдались интенсивные темпы ввода в эксплуатацию жилых площадей, среднее значение составляло 222,5 тыс. кв. м/ год (с учетом убыли существующего фонда). Однако в 2015 г. наблюдалось некое снижение темпов жилищного строительства.

Ввод дополнительных жилых площадей при сохранении численности населения ежегодно приводит к увеличению жилищной обеспеченности, которое в 2015 г. достигло значения 22,9 кв. м/ чел.

Ежегодные темпы жилищного строительства сохраняются довольно длительное время, например, за 2006 год организациями всех форм собственности и населением построено 201,9 тыс. м2 общей площади жилых домов. В том числе индивидуальными застройщиками построено жилых домов общей площадью 44,9 тыс.м2.

Основными причинами убыли жилого фонда является сплошная реконструкция усадебной застройки (преимущественно Байдаевский планировочный район), вынос жилой застройки с подработанных территорий и СЗЗ промышленных предприятий.

  - Анализ сведений о новом строительстве

Учитывая относительно стабильный ежегодный ввод жилых площадей на территории города, на перспективный период предполагается сохранение средних темпов жилищного строительства.

В настоящем разделе представлены схемы с отображением новых объектов, планируемых к строительству в течение расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения.

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения использованы уточненные сведения о перспективной застройке на территории г. Новокузнецка в течение 2016-2032 гг.

Для прогнозирования приростов площадей были использованы следующие основные источники информации:

- Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07;

- Сведения теплоснабжающих организаций о выданных технических условиях на подключение новых объектов.

Размещение площадок перспективного развития города Новокузнецка по объектам гражданского и промышленного строительства с размещением источников теплоснабжения Генпланом и архитектурой города предложено изменение границ городского округа с расширением территории в южном направлении (включение Пушкинского и Красногорского планировочных районов), в Новоильинском планировочном районе, в Листвяжном планировочном районе и в районе села Кругленькое.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в виде многоэтажного и индивидуального (усадебного и коттеджного) строительства по 2022 г. принято по данным Комитета градостроительства и земельных ресурсов.

По данным Генплана произойдет убыль существующего жилого фонда. Основными причинами убыли является сплошная реконструкция усадебной застройки и вынос жилой застройки с подработанных территорий и санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

На расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения перспективная застройка и численность населения принята по данным, представленным Администрацией города Новокузнецка и Комитетом градостроительства и земельных ресурсов:

- застраиваемой площади жилой территории;

- типу застройки:

- увеличение объема жилищного строительства, главным образом, связано с улучшением жилищных условий населения, средняя обеспеченность населения общей площадью возрастет.

В таблице 4 представлена прогнозная численность населения г. Новокузнецка в целом и в разрезе административных районов.

Как видно, на перспективу принимается оптимистичный прирост численности населения, увеличение численности по сравнению с базовым уровнем составит:

- к 2022 г. – 2,7%;

- к 2027 г. – 4,1%;

- к 2032 г. – 5,4%.

При этом жилищная обеспеченность будет ежегодно повышаться умеренными темпами до значения 27,6 м2/чел. в 2032 г.

Таблица 2.2.1 - Прогнозная численность населения на расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка

| Административные районы | Численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Заводской район | 97,0 | 97,1 | 98,5 | 99,9 | 101,3 | 102,7 | 104,1 | 105,5 | 113,5 | 121,5 |
| Кузнецкий район | 49,8 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | 49,9 | 49,9 | 50,0 | 50,1 | 45,3 | 40,5 |
| Куйбышевский район | 79,6 | 79,5 | 79,5 | 79,4 | 79,3 | 79,2 | 79,2 | 79,1 | 77,9 | 76,7 |
| Новоильинский район | 76,9 | 77,0 | 77,1 | 77,2 | 77,3 | 77,5 | 77,6 | 77,7 | 79,6 | 81,5 |
| Орджоникидзевский район | 83,6 | 84,1 | 84,2 | 84,3 | 84,4 | 84,6 | 84,7 | 84,8 | 84,3 | 83,8 |
| Центральный район | 163,2 | 163,9 | 164,8 | 165,6 | 166,4 | 167,2 | 168,1 | 168,9 | 173,0 | 177,1 |
| ИТОГО по городскому округу | 550,1 | 551,3 | 553,7 | 556,2 | 558,7 | 561,2 | 563,6 | 566,1 | 573,6 | 581,1 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % | 0,0% | 0,2% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с началом 2016 г., % |  |  | 0,4% | 0,9% | 1,3% | 1,8% | 2,2% | 2,7% | 4,1% | 5,4% |

Схемы, размещения площадок перспективного развития города Новокузнецка по объектам гражданского и промышленного строительства прогнозируемых к освоению для каждой планировочной территории представлены в разделах 2.2.1-2.2.6.

    - Заводской район

На рисунке 2.2.1.1 представлена карта размещения новых объектов в Заводском районе.

Рисунок 2.2.1.1 - Схема размещения объектов на территории Заводского района

На ближайшую перспективу в границах района планируется точечная (уплотнительная) застройка. Большинство новых зданий и сооружений находится в зоне действия ЗСТЭЦ.

На неосвоенных территориях застройка предполагается в отдаленной перспективе (макрорайоны 13, 14, представленные в Приложении 1).

В таблице 2.2.1.1 представлен сводный прогноз по перспективной застройке рассматриваемого района.

Прирост малоэтажной застройки (коттеджная, индивидуальная застройка усадебного типа) на территории района, в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения не прогнозируется.

Распределение прироста площадей по назначению представлено на рисунке 2.2.1.2. Как видно, в ближайшей перспективе ожидается преимущественно строительство жилых многоквартирных зданий.

Рисунок 2.2.1.2 – Прирост площадей по назначению зданий (нарастающий итог)

Таблица 2.2.1.1 – Прогнозные показатели прироста строительного фонда по Заводскому району г. Новокузнецка

| Показатель | Характеристика застройки |  | Изменение строительного фонда, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Прирост строительного фонда | ежегодно | многоквартирные дома | 22255 | 34880 | 10291 | 9759 | 16834 | 18459 | 0 | 47219 | 47219 |
|  |  | жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | общественные здания | 6474 | 17827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34570 | 2532 | 2468 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 28730 | 52707 | 10291 | 9759 | 16834 | 18459 | 34570 | 49751 | 49686 |
|  | нарастающий итог | многоквартирные дома | 22255 | 57135 | 67426 | 77186 | 94019 | 112478 | 112478 | 208084 | 444177 |
|  |  | жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | общественные здания | 6474 | 24301 | 24301 | 24301 | 24301 | 24301 | 58871 | 62153 | 75755 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 |
|  |  | ИТОГО | 28730 | 81436 | 91728 | 101487 | 118320 | 136780 | 171350 | 270993 | 520689 |
| Убыль | ежегодно | все виды застройки | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 653 | 1306 | 1959 | 2612 | 3265 | 3918 | 4571 | 7835 | 11100 |
| Абсолютный прирост | ежегодно | все виды застройки | 28077 | 52054 | 9638 | 9106 | 16181 | 17806 | 33917 | 49098 | 49034 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 28077 | 80130 | 89769 | 98875 | 115056 | 132862 | 166779 | 263158 | 509589 |

    - Кузнецкий район

На рисунке 2.2.2.1 представлена карта размещения новых объектов в Кузнецком районе.

Рисунок 2.2.2.1 - Схема размещения объектов на территории Кузнецкого района

Точечные объекты (уплотнительная застройка внутри жилых кварталов) расположены в зоне действия КТЭЦ.

В таблице 2.2.2.1 представлен сводный прогноз по перспективной застройке рассматриваемого района.

Распределение прироста площадей по назначению представлено на рисунке 2.2.1.2. В связи с ограничениями по размещению жилой застройки, на территории района прогнозируется строительство общественно-деловой застройки и зданий коммунально-складского назначения.

Рисунок 2.2.2.2 – Прирост площадей по назначению зданий (нарастающий итог)

Таблица 2.2.2.1 – Прогнозные показатели прироста строительного фонда по Кузнецкому району г. Новокузнецка

| Показатель | Характеристика застройки |  | Изменение строительного фонда, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Прирост строительного фонда | ежегодно | многоквартирные дома | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | жилые дома | 239 | 0 | 59 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | общественные здания | 9776 | 5815 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 2229 | 2376 | 4374 | 9181 | 459 | 0 | 524 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 12964 | 8191 | 4784 | 9181 | 487 | 2963 | 524 | 0 | 612 |
|  | нарастающий итог | многоквартирные дома | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 3684 | 3684 | 3684 | 3684 |
|  |  | жилые дома | 239 | 239 | 299 | 299 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
|  |  | общественные здания | 9776 | 15590 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 | 31617 | 39188 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 2229 | 4605 | 8979 | 18161 | 18620 | 18620 | 19143 | 25439 | 25989 |
|  |  | ИТОГО | 12964 | 21155 | 25939 | 35120 | 35607 | 38570 | 39094 | 61066 | 69187 |
| Убыль | ежегодно | все виды застройки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Абсолютный прирост | ежегодно | все виды застройки | 12964 | 8191 | 4784 | 9181 | 487 | 2963 | 524 | 0 | 612 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 12964 | 21155 | 25939 | 35120 | 35607 | 38570 | 39094 | 61066 | 69187 |

    - Куйбышевский район

На территории Куйбышевского района в ближайшей перспективе прогнозируется присоединение перспективных потребителей в границах существующих кварталов.

Технические условия на подключение перспективных потребителей выдаются в настоящее время МП «ССК» - организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии конечным потребителям от ЦТЭЦ.

В таблице 2.2.3.1 представлен сводный прогноз по перспективной застройке рассматриваемого района.

Распределение прироста площадей по назначению представлено на рисунке 2.2.3.1. Наряду со строительством многоквартирных домов, в районе ведется активное малоэтажное строительство домами усадебного типа, что предусмотрено Генеральным планом муниципального образования.

Рисунок 2.2.3.1 – Прирост площадей по назначению зданий (нарастающий итог)

В перспективе на территории района будут осваиваться новые территории: п. Лучезарный, Пушкинский, Красногорский районы.

Таблица 2.2.3.1 – Прогнозные показатели прироста строительного фонда по Куйбышевскому району г. Новокузнецка

| Показатель | Характеристика застройки |  | Изменение строительного фонда, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Прирост строительного фонда | ежегодно | многоквартирные дома | 19087 | 26497 | 41640 | 25786 | 26186 | 24949 | 23353 | 36630 | 28850 |
|  |  | жилые дома | 30427 | 27637 | 22974 | 25586 | 21694 | 19744 | 22138 | 11094 | 28380 |
|  |  | общественные здания | 450 | 24174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14249 | 0 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 998 | 1176 | 595 | 4467 | 0 | 88 | 1499 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 50962 | 79484 | 65209 | 55838 | 47880 | 44781 | 46991 | 61973 | 57230 |
|  | нарастающий итог | многоквартирные дома | 19087 | 45584 | 87224 | 113010 | 139195 | 164144 | 187497 | 334567 | 509935 |
|  |  | жилые дома | 30427 | 58064 | 81039 | 106625 | 128318 | 148062 | 170201 | 261548 | 366124 |
|  |  | общественные здания | 450 | 24624 | 24624 | 24624 | 24624 | 24624 | 24624 | 48957 | 52039 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 998 | 2174 | 2769 | 7236 | 7236 | 7324 | 8824 | 16212 | 16212 |
|  |  | ИТОГО | 50962 | 130446 | 195655 | 251494 | 299373 | 344154 | 391145 | 661285 | 944311 |
| Убыль | ежегодно | все виды застройки | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 12871 | 25741 | 38612 | 51482 | 64353 | 77224 | 90094 | 154447 | 218800 |
| Абсолютный прирост | ежегодно | все виды застройки | 38092 | 66613 | 52339 | 42968 | 35009 | 31910 | 34120 | 49102 | 44359 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 38092 | 104705 | 157043 | 200011 | 235020 | 266931 | 301051 | 506837 | 725511 |

    - Новоильинский район

На рисунке 2.2.4.1 представлена карта размещения новых объектов в Новоильинском районе.

На территории района планируется освоение новых территорий с размещением объектов различного назначения. Поскольку ЗСТЭЦ практически не имеет резерва тепловой мощности для обеспечения перспективных потребителей Новоильинского района тепловой энергией, а также в связи с возможностью подвода газа на территории района, теплоснабжение перспективных потребителей планируется от 26 газовых котельных (обосновано Схемой газоснабжения Новоильинского района, разработанной в 2014 г. ООО «Сибпрофконсалт»). Согласно Схеме газоснабжения был принят и утвержден приоритетный вариант №5. К ЗСТЭЦ подключаются только перспективные потребители, расположенные в границах существующих кварталов.

Рисунок 2.2.4.1 - Схема размещения объектов на территории Новоильинского района

В таблице 2.2.4.1 представлен сводный прогноз по перспективной застройке рассматриваемого района.

Распределение прироста площадей по назначению представлено на рисунке 2.2.4.2. Наряду со строительством многоквартирных домов, в районе ведется активное малоэтажное строительство домами усадебного типа, что предусмотрено Генеральным планом муниципального образования.

Рисунок 2.2.4.2 – Прирост площадей по назначению зданий (нарастающий итог)

Как видно, наибольший ввод планируется по новому жилищному строительству – как многоквартирной застройке, так и индивидуальной застройке.

Таблица 2.2.4.1 – Прогнозные показатели прироста строительного фонда по Новоильинскому району г. Новокузнецка

| Показатель | Характеристика застройки |  | Изменение строительного фонда, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Прирост строительного фонда | ежегодно | многоквартирные дома | 19087 | 26497 | 41640 | 25786 | 26186 | 24949 | 23353 | 36630 | 28850 |
|  |  | жилые дома | 30427 | 27637 | 22974 | 25586 | 21694 | 19744 | 22138 | 11094 | 28380 |
|  |  | общественные здания | 450 | 24174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14249 | 0 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 998 | 1176 | 595 | 4467 | 0 | 88 | 1499 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 50962 | 79484 | 65209 | 55838 | 47880 | 44781 | 46991 | 61973 | 57230 |
|  | нарастающий итог | многоквартирные дома | 19087 | 45584 | 87224 | 113010 | 139195 | 164144 | 187497 | 334567 | 509935 |
|  |  | жилые дома | 30427 | 58064 | 81039 | 106625 | 128318 | 148062 | 170201 | 261548 | 366124 |
|  |  | общественные здания | 450 | 24624 | 24624 | 24624 | 24624 | 24624 | 24624 | 48957 | 52039 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 998 | 2174 | 2769 | 7236 | 7236 | 7324 | 8824 | 16212 | 16212 |
|  |  | ИТОГО | 50962 | 130446 | 195655 | 251494 | 299373 | 344154 | 391145 | 661285 | 944311 |
| Убыль | ежегодно | все виды застройки | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 | 12871 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 12871 | 25741 | 38612 | 51482 | 64353 | 77224 | 90094 | 154447 | 218800 |
| Абсолютный прирост | ежегодно | все виды застройки | 38092 | 66613 | 52339 | 42968 | 35009 | 31910 | 34120 | 49102 | 44359 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 38092 | 104705 | 157043 | 200011 | 235020 | 266931 | 301051 | 506837 | 725511 |

    - Орджоникидзевский район

На рисунке 2.2.5.1 представлена карта размещения новых объектов в Орджоникидзевском районе.

Рисунок 2.2.5.1 - Схема размещения объектов на территории Орджоникидзевского района

В таблице 2.2.5.1 представлен сводный прогноз по перспективной застройке рассматриваемого района.

Распределение прироста площадей по назначению представлено на рисунке 2.2.5.2. Наряду со строительством многоквартирных домов, в районе ведется активное малоэтажное строительство домами усадебного типа, что предусмотрено Генеральным планом муниципального образования.

Рисунок 2.2.5.2 – Прирост площадей по назначению зданий (нарастающий итог)

Как видно, наибольший ввод планируется по многоквартирным жилым домам – Верхнеостровский, Абашевский, Байдаевский, Притомский районы.

Таблица 2.2.5.1 – Прогнозные показатели прироста строительного фонда по Орджоникидзевскому району г. Новокузнецка

| Показатель | Характеристика застройки |  | Изменение строительного фонда, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Прирост строительного фонда | ежегодно | многоквартирные дома | 15657 | 40045 | 10903 | 38031 | 60307 | 15143 | 50307 | 64039 | 64039 |
|  |  | жилые дома | 22517 | 18013 | 14665 | 16332 | 13316 | 12603 | 14132 | 7082 | 18116 |
|  |  | общественные здания | 26897 | 1713 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 65070 | 60091 | 25568 | 56762 | 73623 | 27747 | 64439 | 71121 | 85885 |
|  | нарастающий итог | многоквартирные дома | 15657 | 55701 | 66604 | 104636 | 164942 | 180086 | 230393 | 610132 | 930326 |
|  |  | жилые дома | 22517 | 40530 | 55195 | 71528 | 84843 | 97447 | 111578 | 169889 | 236643 |
|  |  | общественные здания | 26897 | 28609 | 28609 | 31008 | 31008 | 31008 | 31008 | 67870 | 86508 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 0 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 11321 | 13331 |
|  |  | ИТОГО | 65070 | 125161 | 150729 | 207492 | 281114 | 308861 | 373300 | 859211 | 1266808 |
| Убыль | ежегодно | все виды застройки | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 11641 | 23282 | 34924 | 46565 | 58206 | 69847 | 81488 | 139694 | 197900 |
| Абсолютный прирост | ежегодно | все виды застройки | 53429 | 48450 | 13927 | 45121 | 61982 | 16105 | 52797 | 59480 | 74244 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 53429 | 101879 | 115806 | 160927 | 222909 | 239014 | 291811 | 719517 | 1068908 |

    - Центральный район

На рисунке 2.2.6.1 представлена карта размещения новых объектов в Центральном районе. Данный район имеет наибольшую привлекательность для жителей г. Новокузнецка, следствием чего является массовый ввод строительных фондов  - уплотнительной застройки в границах существующих кварталов.

Рисунок 2.2.6.1 - Схема размещения объектов на территории Центрального района

В таблице 2.2.6.1 представлен сводный прогноз по перспективной застройке рассматриваемого района.

Распределение прироста площадей по назначению представлено на рисунке 2.2.6.2. Для увеличения жилищной обеспеченности жителей Центрального района в перспективе характерно будет жилищное многоквартирное строительство, ввод существенного количества зданий общественно-делового назначения позволит повысить уровень жизни и обслуживания жителей центрального района.

Наряду со строительством многоквартирных домов, в районе ведется активное малоэтажное строительство домами усадебного типа, что предусмотрено Генеральным планом муниципального образования.

Рисунок 2.2.6.2 – Прирост площадей по назначению зданий (нарастающий итог)

Кроме уплотнительной застройки ожидается также освоение территории микрорайона Абагур.

Таблица 2.2.6.1 – Прогнозные показатели прироста строительного фонда по Центральному району г. Новокузнецка

| Показатель | Характеристика застройки |  | Изменение строительного фонда, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Прирост строительного фонда | ежегодно | многоквартирные дома | 15657 | 40045 | 10903 | 38031 | 60307 | 15143 | 50307 | 64039 | 64039 |
|  |  | жилые дома | 22517 | 18013 | 14665 | 16332 | 13316 | 12603 | 14132 | 7082 | 18116 |
|  |  | общественные здания | 26897 | 1713 | 0 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 65070 | 60091 | 25568 | 56762 | 73623 | 27747 | 64439 | 71121 | 85885 |
|  | нарастающий итог | многоквартирные дома | 15657 | 55701 | 66604 | 104636 | 164942 | 180086 | 230393 | 610132 | 930326 |
|  |  | жилые дома | 22517 | 40530 | 55195 | 71528 | 84843 | 97447 | 111578 | 169889 | 236643 |
|  |  | общественные здания | 26897 | 28609 | 28609 | 31008 | 31008 | 31008 | 31008 | 67870 | 86508 |
|  |  | производственные здания промышленных предприятий | 0 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 11321 | 13331 |
|  |  | ИТОГО | 65070 | 125161 | 150729 | 207492 | 281114 | 308861 | 373300 | 859211 | 1266808 |
| Убыль | ежегодно | все виды застройки | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 | 11641 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 11641 | 23282 | 34924 | 46565 | 58206 | 69847 | 81488 | 139694 | 197900 |
| Абсолютный прирост | ежегодно | все виды застройки | 53429 | 48450 | 13927 | 45121 | 61982 | 16105 | 52797 | 59480 | 74244 |
|  | нарастающий итог | все виды застройки | 53429 | 101879 | 115806 | 160927 | 222909 | 239014 | 291811 | 719517 | 1068908 |

    - Сводные показатели прироста нового строительных фондов по г. Новокузнецку

Наиболее точные сведения о приросте строительных фондов приняты на период 2016-2022 гг., т.к. известных перечень и характеристики точечных объектов. Перечень точечных объектов представлен в Приложении 2.

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлен в таблице 2.2.7.1 и на рисунке 2.2.7.1.

Актуализированные показатели приростов строительных площадей с разбивкой по категориям зданий, в разрезе расчетных единиц территориального деления, представлены в таблице 2.2.7.2. Показатели прироста строительного фонда в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.7.3. Как видно из таблицы, на территории г. Новокузнецка в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения ожидается прирост строительных фондов на уровне 4,7 млн. м2.

Распределение перспективного ежегодного строительного фонда по назначению зданий представлено на рисунке 2.2.7.2, прироста нарастающим итогом представлено на рисунке 2.2.7.3.

Рисунок 2.2.7.1 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем

Рисунок 2.2.7.2 – Распределение перспективного строительного фонда по назначению зданий (ежегодно)

Рисунок 2.2.7.2 – Распределение перспективного строительного фонда по назначению зданий (нарастающий итог)

Таблица 2.2.7.1 – Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| 1. Численность населения, тыс.чел. | 551,3 | 553,7 | 556,2 | 558,7 | 561,2 | 563,6 | 566,1 | 573,6 | 581,1 |
| 1.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2/ чел. | 24,1 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 25,1 | 25,4 | 25,6 | 27,1 | 28,6 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 26,2 | 27,6 |
| 2. Жилой фонд - всего, в т.ч.: | 13258,3 | 13467,8 | 13677,3 | 13886,8 | 14096,3 | 14305,8 | 14515,3 | 15562,8 | 16610,3 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 11241,2 | 11384,4 | 11543,4 | 11693,3 | 11859,8 | 12030,1 | 12192,0 | 13058,5 | 13889,7 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 2017,1 | 2083,4 | 2133,9 | 2193,5 | 2236,6 | 2275,7 | 2323,3 | 2504,3 | 2720,6 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Общая площадь жилых помещений на начало года, всего | 13048,8 | 13288,3 | 13527,7 | 13767,2 | 14006,6 | 14246,0 | 14485,5 | 15682,7 | 16879,9 |
| 3.2. Прибыло общей площади за год, в том числе: | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
| 3.3.1. Новое строительство | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |
| 3.3.2. Выбыло общей площади за год, всего | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 3.5. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 13288,3 | 13527,7 | 13767,2 | 14006,6 | 14246,0 | 14485,5 | 14724,9 | 15922,1 | 17119,3 |

Таблица 2.2.7.2 – Показатели прироста строительных фондов, сгруппированные по единицам территориального деления (нарастающий итог)

| Район | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Заводской | 28730 | 81436 | 91728 | 101487 | 118320 | 136780 | 171350 | 270993 | 520689 |
| многоквартирные дома | 22255 | 57135 | 67426 | 77186 | 94019 | 112478 | 112478 | 208084 | 444177 |
| жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания | 6474 | 24301 | 24301 | 24301 | 24301 | 24301 | 58871 | 62153 | 75755 |
| производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 |
| Кузнецкий | 12964 | 21155 | 25939 | 35120 | 35607 | 38570 | 39094 | 61066 | 69187 |
| многоквартирные дома | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 3684 | 3684 | 3684 | 3684 |
| жилые дома | 239 | 239 | 299 | 299 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| общественные здания | 9776 | 15590 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 | 31617 | 39188 |
| производственные здания промышленных предприятий | 2229 | 4605 | 8979 | 18161 | 18620 | 18620 | 19143 | 25439 | 25989 |
| Куйбышевский | 50962 | 130446 | 195655 | 251494 | 299373 | 344154 | 391145 | 661285 | 944311 |
| многоквартирные дома | 19087 | 45584 | 87224 | 113010 | 139195 | 164144 | 187497 | 334567 | 509935 |
| жилые дома | 30427 | 58064 | 81039 | 106625 | 128318 | 148062 | 170201 | 261548 | 366124 |
| общественные здания | 450 | 24624 | 24624 | 24624 | 24624 | 24624 | 24624 | 48957 | 52039 |
| производственные здания промышленных предприятий | 998 | 2174 | 2769 | 7236 | 7236 | 7324 | 8824 | 16212 | 16212 |
| Новоильинский | 85215 | 133615 | 187179 | 243245 | 326333 | 403483 | 499585 | 667756 | 813577 |
| многоквартирные дома | 13261 | 28699 | 60249 | 91799 | 154899 | 175298 | 230419 | 308619 | 308619 |
| жилые дома | 65062 | 91414 | 113428 | 137944 | 157932 | 176850 | 198062 | 285590 | 385792 |
| общественные здания | 6891 | 13501 | 13501 | 13501 | 13501 | 50805 | 70573 | 73018 | 118635 |
| производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Орджоникидзевский | 65070 | 125161 | 150729 | 207492 | 281114 | 308861 | 373300 | 859211 | 1266808 |
| многоквартирные дома | 15657 | 55701 | 66604 | 104636 | 164942 | 180086 | 230393 | 610132 | 930326 |
| жилые дома | 22517 | 40530 | 55195 | 71528 | 84843 | 97447 | 111578 | 169889 | 236643 |
| общественные здания | 26897 | 28609 | 28609 | 31008 | 31008 | 31008 | 31008 | 67870 | 86508 |
| производственные здания промышленных предприятий | 0 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 11321 | 13331 |
| Центральный | 91555 | 123314 | 260414 | 352697 | 430207 | 529473 | 576187 | 930787 | 1101194 |
| многоквартирные дома | 62356 | 88676 | 153318 | 198078 | 198078 | 286499 | 319671 | 485531 | 585047 |
| жилые дома | 332 | 361 | 361 | 361 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| общественные здания | 23898 | 28944 | 96295 | 142055 | 204854 | 209730 | 215581 | 403609 | 457153 |
| производственные здания промышленных предприятий | 4969 | 5333 | 10440 | 12203 | 26320 | 32289 | 39979 | 40692 | 58039 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 334496 | 615128 | 911644 | 1191534 | 1490954 | 1761321 | 2050660 | 3451098 | 4715764 |
| многоквартирные дома | 133337 | 276516 | 435543 | 585429 | 751855 | 922189 | 1084143 | 1950617 | 2781789 |
| жилые дома | 118577 | 190609 | 250321 | 316756 | 372374 | 423640 | 481122 | 718307 | 989840 |
| общественные здания | 74386 | 135570 | 203271 | 251430 | 314228 | 356408 | 416598 | 687225 | 829279 |
| производственные здания промышленных предприятий | 8195 | 12432 | 22509 | 37920 | 52496 | 59083 | 68797 | 94949 | 114856 |

Таблица 2.2.7.3 – Показатели прироста строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии (нарастающий итог)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 63074 | 86010 | 154114 | 167086 | 179255 | 254356 | 265071 | 648930 | 729630 |
| 2 | ЗС ТЭЦ | 75076 | 149831 | 172123 | 193882 | 234715 | 286287 | 346797 | 354448 | 413667 |
| 3 | ЦТЭЦ | 60291 | 83343 | 168621 | 272391 | 337624 | 347564 | 351164 | 359750 | 379811 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 198441 | 319184 | 494857 | 633359 | 751595 | 888206 | 963032 | 1363128 | 1523108 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Абашевская районная котельная | 28642 | 38192 | 38192 | 38192 | 38192 | 40797 | 40797 | 41904 | 41904 |
| 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 131 | 28537 | 28537 | 66568 | 126875 | 126875 | 177182 | 203264 | 203264 |
| 6 | Зыряновская районная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
| 7 | Котельная пос. Притомский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 2477 |
| 8 | Котельная № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная № 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная УПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная ОРК «Таргай» | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 737 | 943 | 943 | 943 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1799 |
| 13 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Куйбышевская центральная котельная | 12535 | 60777 | 102417 | 105205 | 116805 | 116805 | 119042 | 133136 | 133136 |
| 16 | Котельная пос. Листвяги | 5364 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 12452 | 12452 | 12452 | 12452 |
| 17 | Котельная № 6 | 0 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 |
| 18 | Котельная Садопарковая | 113 | 166 | 166 | 166 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 19 | Котельная №32 (БПОУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная «РТРС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная школа № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная школа № 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная школа № 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная школа № 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная школа № 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная детского сада № 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Новоильинская газовая котельная | 9822 | 9822 | 9822 | 9822 | 9822 | 34942 | 44791 | 44791 | 44791 |
| 33 | Полосухинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Кузнецкая крепость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальным котельным |  | 57344 | 145824 | 187463 | 228282 | 301616 | 336348 | 398742 | 442183 | 444164 |
| Новые теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 0 | 0 | 19550 | 39100 | 78200 | 78200 | 117300 | 195500 | 195500 |
| 36 | 2 новых котельных в Заводском районе (площадки №№ 13 и 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94437 | 330531 |
| 37 | Водогрейная котельная для застройки на территории района Абагур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33172 | 66344 | 232204 | 331720 |
| 38 | Водогрейная котельная для застройки на территории Бунгурского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11562 | 69369 |
| 39 | Водогрейная котельная для застройки на территории Верхнеостровского района (площадка №15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96058 | 256155 |
| 40 | Водогрейная котельная для застройки на территории Красногорского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7780 | 46678 | 77797 |
| 41 | Водогрейная котельная для застройки на территории Пушкинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51865 | 138307 |
| 42 | Водогрейная котельная для застройки на территории Нижнеостровского района (площадка №16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128078 | 288175 |
| 43 | Водогрейная котельная для застройки на территории п. Лучезарный | 0 | 0 | 0 | 14586 | 29171 | 43757 | 58343 | 102100 | 102100 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 0 | 19550 | 53686 | 107371 | 155129 | 249767 | 958482 | 1789654 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка |  | 255786 | 465007 | 701871 | 915326 | 1160582 | 1379684 | 1611540 | 2763794 | 3756927 |
| Индивидуальные теплогенераторы |  | 78710 | 150120 | 209773 | 276208 | 330372 | 381637 | 439120 | 687305 | 958838 |
| ИТОГО по г. Новокузнецк |  | 334496 | 615128 | 911644 | 1191534 | 1490954 | 1761321 | 2050660 | 3451098 | 4715764 |

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

В соответствии с п. 16 главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»:

«Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (его актуализации) и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

Приказ Минрегиона впоследствии был отменен, появился аналогичный документ - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. №224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений». Данный нормативный документ также не был принят.

В СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- жилые здания, общежития;

- общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

- поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

- дошкольные учреждения, хосписы;

- административного назначения (офисы);

- сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м2) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко определено:

«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Пунктом 15. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности для зданий, строений сооружений и требований к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов» выдвигается требование:

«После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 - 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 - 2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню».

Таким образом, с 2020 г. необходимо принимать удельные нормативы, уменьшенные на 10% по сравнению с нормативами 2016 г.

Климатические характеристики г. Новокузнецка определены в соответствии с СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для г. Кемерово:

- tр.о = -39ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

- tср.о = -8ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

- nо =227 суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются:

- Для жилой застройки – в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с учетом

- СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности»;

Расчетные нормы коррелируются с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Для остальных потребителей – в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом

- СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно актуализированной версии СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 3.1.1.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.

Классы А, В, С устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

В соответствии с п. 8 Требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений:

«В задании на проектирование следует указывать класс энергетической эффективности B ("высокий") и процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню. Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудовлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции».

Таблица 3.1.1 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A++ A+ A | Очень высокий | Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно | Экономическое стимулирование |
| B+ B | Высокий | От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно | Экономическое стимулирование |
| C+ C C- | Нормальный | От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос |

Для визуального понимания на рисунке 3.1.1 представлен тренд изменения удельных показателей потребления тепловой энергии на примере жилого 5-этажного многоквартирного здания.

На диаграмме представлены расчетные нормативы после перевода нормативов в единицу измерения ккал/(ч·м2).

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Рисунок 3.1.1 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере жилого 5-этажного здания

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения, часть перспективных потребителей была отнесена к категории «производственные здания промышленных предприятий».

Однако указанные объекты имеют коммунально-складское назначение, являются предприятиями сервисного обслуживания и т.п.

Несмотря на промышленную направленность г. Новокузнецка, на перспективу не предполагается строительства новых объектов, планирующих использовать тепловую энергию в виде пара и горячей воды для покрытия технологических нужд предприятий.

Перспективные потребители категории «производственные здания промышленных предприятий» будут использовать тепловую энергию в виде горячей воды для покрытия отопительной, вентиляционной нагрузок и потребностей в горячем водоснабжении.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления в зоне действия централизованного теплоснабжения

Расчет перспективных тепловых нагрузок выполнен по следующим направлениям:

- Прирост в расчетных элементах территориального деления с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция и ГВС) – представлены на рисунке 5.1, таблице 5.1 (ежегодный прирост), таблице 5.2 (прирост нарастающим итогом) и приложении 3 (представлена перспективная нагрузка точечных потребителей);

- Прирост по зонам действия существующих и перспективных источников централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция и ГВС) – представлены в таблице 5.3 и приложении 3.

Таблица 5.1 – Ежегодные приросты тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления в зоне централизованного теплоснабжения

| Район | Ежегодное увеличение тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Заводской | 4,439 | 7,384 | 0,836 | 1,351 | 2,044 | 2,230 | 2,940 | 3,104 | 3,122 |
| отопление и вентиляция | 3,472 | 6,403 | 0,558 | 1,006 | 1,513 | 1,843 | 2,692 | 2,609 | 2,552 |
| ГВС | 0,967 | 0,981 | 0,278 | 0,345 | 0,531 | 0,387 | 0,248 | 0,495 | 0,570 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Кузнецкий | 1,053 | 0,726 | 0,305 | 0,570 | 0,031 | 0,161 | 0,032 | 0,000 | 0,060 |
| отопление и вентиляция | 0,893 | 0,635 | 0,293 | 0,558 | 0,030 | 0,130 | 0,031 | 0,000 | 0,051 |
| ГВС | 0,160 | 0,091 | 0,011 | 0,012 | 0,001 | 0,031 | 0,001 | 0,000 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Куйбышевский | 2,431 | 6,522 | 2,336 | 5,643 | 3,719 | 4,350 | 7,975 | 3,466 | 1,602 |
| отопление и вентиляция | 2,035 | 5,392 | 1,623 | 4,415 | 2,915 | 3,479 | 7,091 | 2,859 | 1,299 |
| ГВС | 0,396 | 1,130 | 0,712 | 1,228 | 0,804 | 0,871 | 0,883 | 0,606 | 0,303 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новоильинский | 7,716 | 1,669 | 2,952 | 2,952 | 5,905 | 9,951 | 10,675 | 1,763 | 0,049 |
| отопление и вентиляция | 5,789 | 1,193 | 2,451 | 2,451 | 4,902 | 8,807 | 9,357 | 1,426 | 0,042 |
| ГВС | 1,927 | 0,476 | 0,501 | 0,501 | 1,002 | 1,144 | 1,318 | 0,337 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Орджоникидзевский | 5,926 | 3,382 | 0,594 | 4,302 | 6,406 | 0,992 | 5,787 | 3,556 | 3,917 |
| отопление и вентиляция | 4,997 | 2,527 | 0,480 | 3,466 | 5,244 | 0,806 | 4,731 | 2,884 | 3,189 |
| ГВС | 0,929 | 0,855 | 0,114 | 0,837 | 1,161 | 0,186 | 1,056 | 0,672 | 0,728 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный | 10,466 | 3,736 | 20,222 | 8,829 | 9,975 | 6,191 | 2,845 | 4,575 | 1,358 |
| отопление и вентиляция | 8,803 | 3,155 | 17,452 | 7,765 | 8,975 | 5,159 | 2,414 | 3,877 | 1,121 |
| ГВС | 1,663 | 0,581 | 2,770 | 1,064 | 1,000 | 1,031 | 0,432 | 0,698 | 0,237 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 32,031 | 23,419 | 27,246 | 23,647 | 28,079 | 23,875 | 30,253 | 16,463 | 10,109 |
| отопление и вентиляция | 25,990 | 19,305 | 22,858 | 19,661 | 23,580 | 20,224 | 26,315 | 13,655 | 8,255 |
| ГВС | 6,041 | 4,114 | 4,388 | 3,986 | 4,499 | 3,651 | 3,937 | 2,808 | 1,854 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 5.2 – Приросты тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления в зоне централизованного теплоснабжения (нарастающий итог)

| Район | Прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Заводской | 4,439 | 11,823 | 12,659 | 14,010 | 16,054 | 18,285 | 21,224 | 27,357 | 43,219 |
| отопление и вентиляция | 3,472 | 9,875 | 10,433 | 11,439 | 12,953 | 14,796 | 17,488 | 22,548 | 35,524 |
| ГВС | 0,967 | 1,948 | 2,226 | 2,571 | 3,102 | 3,489 | 3,737 | 4,809 | 7,695 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Кузнецкий | 1,053 | 1,778 | 2,083 | 2,653 | 2,684 | 2,845 | 2,877 | 4,817 | 5,581 |
| отопление и вентиляция | 0,893 | 1,528 | 1,821 | 2,380 | 2,410 | 2,539 | 2,570 | 4,297 | 4,967 |
| ГВС | 0,160 | 0,250 | 0,262 | 0,274 | 0,274 | 0,305 | 0,306 | 0,520 | 0,614 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Куйбышевский | 2,431 | 8,953 | 11,289 | 16,932 | 20,651 | 25,001 | 32,975 | 53,151 | 63,460 |
| отопление и вентиляция | 2,035 | 7,427 | 9,050 | 13,465 | 16,381 | 19,860 | 26,951 | 43,559 | 51,943 |
| ГВС | 0,396 | 1,526 | 2,238 | 3,466 | 4,270 | 5,141 | 6,024 | 9,591 | 11,517 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новоильинский | 7,716 | 9,385 | 12,338 | 15,290 | 21,194 | 31,146 | 41,820 | 49,111 | 56,768 |
| отопление и вентиляция | 5,789 | 6,982 | 9,433 | 11,885 | 16,787 | 25,594 | 34,951 | 40,864 | 47,304 |
| ГВС | 1,927 | 2,403 | 2,904 | 3,405 | 4,408 | 5,552 | 6,870 | 8,247 | 9,464 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Орджоникидзевский | 5,926 | 9,308 | 9,903 | 14,205 | 20,611 | 21,602 | 27,389 | 54,889 | 74,692 |
| отопление и вентиляция | 4,997 | 7,524 | 8,004 | 11,470 | 16,714 | 17,520 | 22,250 | 44,976 | 61,160 |
| ГВС | 0,929 | 1,784 | 1,899 | 2,735 | 3,896 | 4,083 | 5,139 | 9,912 | 13,532 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный | 10,466 | 14,203 | 34,425 | 43,254 | 53,229 | 59,419 | 62,265 | 86,779 | 98,358 |
| отопление и вентиляция | 8,803 | 11,959 | 29,411 | 37,175 | 46,150 | 51,310 | 53,723 | 74,268 | 84,200 |
| ГВС | 1,663 | 2,244 | 5,014 | 6,079 | 7,078 | 8,110 | 8,541 | 12,512 | 14,158 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 32,031 | 55,450 | 82,696 | 106,343 | 134,423 | 158,298 | 188,551 | 276,103 | 342,078 |
| отопление и вентиляция | 25,990 | 45,295 | 68,153 | 87,814 | 111,394 | 131,618 | 157,934 | 230,513 | 285,098 |
| ГВС | 6,041 | 10,155 | 14,543 | 18,529 | 23,029 | 26,680 | 30,617 | 45,590 | 56,980 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Рисунок 5.1 - Приросты тепловой нагрузки по населенным пунктам в зоне централизованного теплоснабжения

Таблица 5.3 - Приросты тепловой нагрузки в зоне действия источников централизованного теплоснабжения (нарастающий итог)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 4,288 | 5,979 | 11,381 | 12,268 | 13,002 | 17,252 | 18,032 | 47,028 | 53,307 |
| отопление и вентиляция |  | 3,643 | 5,115 | 9,721 | 10,558 | 11,277 | 14,812 | 15,548 | 40,219 | 45,854 |
| ГВС |  | 0,645 | 0,864 | 1,660 | 1,709 | 1,725 | 2,440 | 2,485 | 6,809 | 7,453 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | ЗС ТЭЦ | 11,468 | 20,521 | 22,576 | 25,145 | 29,626 | 36,617 | 45,670 | 46,913 | 57,322 |
| отопление и вентиляция |  | 8,769 | 16,365 | 17,973 | 20,029 | 23,642 | 29,542 | 37,902 | 39,018 | 47,800 |
| ГВС |  | 2,700 | 4,157 | 4,603 | 5,116 | 5,984 | 7,075 | 7,768 | 7,895 | 9,522 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ЦТЭЦ | 8,748 | 12,197 | 27,992 | 38,642 | 47,840 | 48,994 | 49,264 | 50,357 | 53,237 |
| отопление и вентиляция |  | 7,382 | 10,296 | 23,989 | 33,070 | 41,283 | 42,271 | 42,501 | 43,505 | 45,989 |
| ГВС |  | 1,366 | 1,901 | 4,002 | 5,572 | 6,557 | 6,723 | 6,763 | 6,852 | 7,248 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 24,50 | 38,70 | 61,95 | 76,05 | 90,47 | 102,86 | 112,97 | 144,30 | 163,87 |
| отопление и вентиляция |  | 19,79 | 31,78 | 51,68 | 63,66 | 76,20 | 86,62 | 95,95 | 122,74 | 139,64 |
| ГВС |  | 4,71 | 6,92 | 10,27 | 12,40 | 14,27 | 16,24 | 17,02 | 21,56 | 24,22 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Абашевская районная котельная | 4,496 | 5,419 | 5,419 | 5,419 | 5,419 | 5,708 | 5,708 | 6,214 | 6,214 |
| отопление и вентиляция |  | 3,738 | 4,419 | 4,419 | 4,419 | 4,419 | 4,654 | 4,654 | 5,107 | 5,107 |
| ГВС |  | 0,758 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 1,054 | 1,054 | 1,107 | 1,107 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,021 | 2,128 | 2,128 | 6,199 | 12,604 | 12,604 | 18,391 | 21,242 | 21,242 |
| отопление и вентиляция |  | 0,018 | 1,565 | 1,565 | 4,835 | 10,079 | 10,079 | 14,809 | 17,098 | 17,098 |
| ГВС |  | 0,003 | 0,564 | 0,564 | 1,364 | 2,525 | 2,525 | 3,582 | 4,144 | 4,144 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Зыряновская районная котельная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,257 | 0,257 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 0,238 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,019 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная пос. Притомский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,231 | 0,434 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 0,396 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,038 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная № 19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная № 72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная УПК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,102 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,249 |
| отопление и вентиляция |  | 0,102 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,249 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Куйбышевская центральная котельная | 1,478 | 7,371 | 9,632 | 10,077 | 10,400 | 10,400 | 14,635 | 17,617 | 17,617 |
| отопление и вентиляция |  | 1,217 | 6,032 | 7,582 | 7,939 | 8,164 | 8,164 | 12,287 | 15,060 | 15,060 |
| ГВС |  | 0,261 | 1,339 | 2,050 | 2,138 | 2,235 | 2,235 | 2,348 | 2,557 | 2,557 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная пос. Листвяги | 0,725 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 |
| отопление и вентиляция |  | 0,612 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| ГВС |  | 0,113 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная № 6 | 0,000 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная Садопарковая | 0,018 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| отопление и вентиляция |  | 0,016 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| ГВС |  | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная «РТРС» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Котельная школа № 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная школа № 23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Котельная школа № 37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Котельная школа № 43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Котельная интернат № 66 (Монтажник) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Котельная школа № 16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Котельная детского сада № 123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Новоильинская газовая котельная | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 5,877 | 6,971 | 6,971 | 6,971 |
| отопление и вентиляция |  | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 5,243 | 6,130 | 6,130 | 6,130 |
| ГВС |  | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,634 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Полосухинская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Кузнецкая крепость | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальным котельным |  | 7,53 | 16,75 | 19,01 | 23,53 | 30,44 | 36,78 | 47,90 | 54,73 | 54,98 |
| отопление и вентиляция |  | 6,20 | 13,52 | 15,07 | 18,70 | 24,33 | 30,03 | 39,77 | 45,72 | 45,97 |
| ГВС |  | 1,33 | 3,23 | 3,95 | 4,83 | 6,11 | 6,75 | 8,13 | 9,01 | 9,01 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новые теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 0,000 | 0,000 | 1,734 | 3,468 | 6,936 | 6,936 | 10,404 | 17,340 | 17,340 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 1,401 | 2,802 | 5,604 | 5,604 | 8,407 | 14,011 | 14,011 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 0,666 | 1,332 | 1,332 | 1,997 | 3,329 | 3,329 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | 2 новых котельных в Заводском районе (площадки №№ 13 и 14) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,244 | 18,354 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,253 | 14,887 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,991 | 3,467 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Водогрейная котельная для застройки на территории района Абагур | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,842 | 3,684 | 12,894 | 18,420 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,494 | 2,988 | 10,458 | 14,940 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,348 | 0,696 | 2,436 | 3,480 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Водогрейная котельная для застройки на территории Бунгурского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,642 | 3,852 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,521 | 3,124 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,121 | 0,728 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Водогрейная котельная для застройки на территории Верхнеостровского района (площадка №15) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,334 | 14,224 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,326 | 11,537 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,008 | 2,687 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | Водогрейная котельная для застройки на территории Красногорского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,432 | 2,592 | 4,320 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 2,102 | 3,504 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,490 | 0,816 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | Водогрейная котельная для застройки на территории Пушкинского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,880 | 7,680 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,336 | 6,229 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,544 | 1,451 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | Водогрейная котельная для застройки на территории Нижнеостровского района (площадка №16) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,112 | 16,002 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,768 | 12,979 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,344 | 3,023 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Водогрейная котельная для застройки на территории п. Лучезарный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,291 | 6,583 | 9,874 | 13,166 | 23,040 | 23,040 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,658 | 5,260 | 7,863 | 10,465 | 18,273 | 18,273 |
| ГВС |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,633 | 1,322 | 2,011 | 2,700 | 4,767 | 4,767 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 6,76 | 13,52 | 18,65 | 27,69 | 77,08 | 123,23 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 5,46 | 10,86 | 14,96 | 22,21 | 62,05 | 99,48 |
| ГВС |  | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,30 | 2,65 | 3,69 | 5,48 | 15,03 | 23,75 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 32,03 | 55,45 | 82,70 | 106,34 | 134,42 | 158,30 | 188,55 | 276,10 | 342,08 |
| отопление и вентиляция |  | 25,99 | 45,29 | 68,15 | 87,81 | 111,39 | 131,62 | 157,93 | 230,51 | 285,10 |
| ГВС |  | 6,04 | 10,16 | 14,54 | 18,53 | 23,03 | 26,68 | 30,62 | 45,59 | 56,98 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения

Наряду с централизованным теплоснабжением в границах г. Новокузнецка планируется ввод в эксплуатацию новых индивидуальных теплогенераторов, установка которых позволит вырабатывать тепловую энергию на нужды малоэтажной и индивидуальной застройки.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения по единицам территориального деления представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Приросты тепловой нагрузки в расчетных элементах территориального деления в зоне индивидуального теплоснабжения

| Район | Прирост тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| Заводской | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Кузнецкий | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Куйбышевский | 2,408 | 4,593 | 6,419 | 8,452 | 9,965 | 11,398 | 13,004 | 19,631 | 27,219 |
| отопление и вентиляция | 2,090 | 3,987 | 5,571 | 7,336 | 8,630 | 9,856 | 11,230 | 16,899 | 23,389 |
| ГВС | 0,318 | 0,606 | 0,848 | 1,116 | 1,335 | 1,542 | 1,774 | 2,732 | 3,829 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новоильинский | 2,308 | 4,401 | 6,150 | 8,098 | 9,548 | 10,921 | 12,460 | 18,810 | 26,080 |
| отопление и вентиляция | 2,003 | 3,820 | 5,338 | 7,029 | 8,269 | 9,444 | 10,760 | 16,192 | 22,411 |
| ГВС | 0,305 | 0,581 | 0,812 | 1,069 | 1,279 | 1,477 | 1,700 | 2,618 | 3,669 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Орджоникидзевский | 1,537 | 2,932 | 4,097 | 5,395 | 6,361 | 7,275 | 8,301 | 14,281 | 19,125 |
| отопление и вентиляция | 1,334 | 2,545 | 3,556 | 4,683 | 5,509 | 6,291 | 7,168 | 12,501 | 16,644 |
| ГВС | 0,203 | 0,387 | 0,541 | 0,712 | 0,852 | 0,984 | 1,132 | 1,781 | 2,481 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 6,254 | 11,927 | 16,666 | 21,945 | 25,874 | 29,594 | 33,765 | 52,723 | 72,424 |
| отопление и вентиляция | 5,428 | 10,352 | 14,466 | 19,047 | 22,409 | 25,591 | 29,158 | 45,592 | 62,444 |
| ГВС | 0,826 | 1,575 | 2,201 | 2,897 | 3,466 | 4,003 | 4,606 | 7,131 | 9,980 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Основными площадками для индивидуального строительства жилых и общественных зданий будут являться территории Куйбышевского, Новоильинского и Орджоникидзевского районов.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирование, и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия источника теплоснабжения на каждом этапе

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Кроме того, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия могут устанавливать собственные источники тепловой энергии, которые работают для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара или горячей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Перспективные объекты коммунально-складского назначения не будут потреблять тепловую энергию в виде пара на технологические нужды.

Отпуск тепловой энергии таким потребителям будет осуществляться с горячей водой и расходоваться на обеспечение нужд отопления, вентиляции и ГВС.

- Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно п. 15, Ст. 10 Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В связи с отсутствием точных данных о количестве социально-значимых объектов (и иных категорий потребителей), строительство которых планируется в течение расчетного периода действия Генерального плана, невозможно произвести точный расчет потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей.

Учитывая характер и назначение планируемой застройки, ориентировочное годовое потребление тепловой энергии такими потребителями может составлять не более 20 тыс. Гкал/год.

- Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (далее по тексту - ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций.

Основные параметры формирования долгосрочной цены:

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

- в необходимой валовой выручке (далее по тексту - НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

- в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

- необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

- обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения;

Если перечисленные выше условия не будут выполнены - достичь договоренности сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии, будет затруднительно.

Свободные долгосрочные договоры могут заключаться в расчете на разработку и реализацию инвестиционной программы (далее по тексту – ИП) по реконструкции тепловых сетей, а также на строительство новых источников тепловой энергии на неосвоенных территориях.

Перспективное потребление по свободным долгосрочным договорам может составлять 94,7 тыс. Гкал/год.

- Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам (далее по тексту – ФСТ) от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

- пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения ИП);

- не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7.

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель - для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

В 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.

Перспективное потребление по долгосрочным договорам по регулируемой цене может составлять 94,7 тыс. Гкал/год (не более 10% от планируемого прироста).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Схема размещения площадок перспективного развития города Новокузнецка по объектам гражданского и промышленного строительства

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Прогноз прироста строительных фондов на территории г. Новокузнецка

в период 2016-2032 гг.

| Основание для включения в Схему теплоснабжения | № п/п | № согласно исходным данным | Район | Название объекта | Год подключения здания | Отапливаемая площадь застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 1 | 1а | Центральный | Комплексная жилая застройка микрорайона 45-46 (2 очередь) | 2016 | 16000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 2 | 1б | Центральный | Комплексная жилая застройка микрорайона 45-46 (2 очередь) | 2017 | 16000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 3 | 1в | Центральный | Комплексная жилая застройка микрорайона 45-46 (2 очередь) | 2018 | 16000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 4 | 2 | Центральный | Группа многоквартирных домов в микрорайоне 68 вдоль ул. Свердлова | 2018 | 10000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 5 | 3 | Центральный | Жилые дома гостиничного типа по ул. Павловского, 13 в квартале 47А | 2018 | 21122 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 6 | 4 | Центральный | Многоквартирный жилой дом севернее жилого дома по просп. Строителей, 100А в микрорайоне 44А | 2017 | 5200 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 7 | 5 | Центральный | Многоквартирный жилой дом по ул. Хитарова, 24 | 2017 | 788 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 8 | 6а | Центральный | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест южнее многоквартирного жилого дома по просп. Кузнецкстроевский, 23 (жилой дом) | 2017 | 2317 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 9 | 6б | Центральный | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест южнее многоквартирного жилого дома по просп. Кузнецкстроевский, 23 (детский сад) | 2017 | 2014 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 10 | 7 | Центральный | Школа на 825 мест в микрорайоне 45-46 | 2018 | 16723 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 11 | 8 | Центральный | Здания центра детского творчества и бассейна с аквапарком | 2018 | 11312 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 12 | 9 | Центральный | Детский сад на 75 мест в микрорайоне 44а | 2020 | 1824 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 13 | 10 | Центральный | Здание Храма во имя Святых благоверных князя Петра и княгини Февронии на 400 прихожан южнее нежилого здания по ул. Энтузиастов,1 | 2017 | 157 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 14 | 11 | Центральный | Здание прокуратуры южнее многоквартирного жилого дома по ул. Покрышкина, 16 в квартале 27 | 2018 | 1200 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 15 | 12 | Центральный | Административное здание по ул. Павловского юго-западнее жилого дома по ул. Павловского, 21 | 2018 | 1500 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 16 | 13 | Центральный | Административное здание по ул. Запорожская в микрорайоне 69-70 восточнее жилого дома по ул. Запорожская, 15 | 2018 | 7600 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 17 | 14 | Центральный | Административное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая западнее производственной базы по ул. Кольцевая, 6 | 2018 | 1910 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 18 | 15 | Центральный | Административное здание южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 | 2016 | 2200 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 19 | 16 | Центральный | Административное здание западнее нежилого здания по ул. Орджоникидзе, 5 | 2019 | 690 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 20 | 17 | Центральный | Двухэтажное здание офиса по ул. Доз восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24,25 | 2018 | 5200 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 21 | 18 | Центральный | Здания торгово-делового комплекса по ул. Доз южнее здания учебного корпуса по ул. Доз, 11 | 2020 | 5400 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 22 | 19 | Центральный | Офисное здание по ул. Орджоникидзе западнее многоквартирного дома по ул. Орджоникидзе,26 | 2021 | 2275 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 23 | 20 | Центральный | Здание многофункционального комплекса с жилой башней и фитнес центром по ул. Тольятти северо-западнее здания ТРК по ул. Тольятти, 27А | 2019 | 44760 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 24 | 21 | Центральный | Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а | 2022 | 3600 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 25 | 22 | Центральный | Здание торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская западнее производственной базы по просп. Строителей,91а | 2020 | 26545 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 26 | 23 | Центральный | Здание кафе на 35 посадочных мест южнее многоквартирного жилого дома по ул. Франкфурта, 15 в квартале 68 | 2016 | 294 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 27 | 24 | Центральный | Здание кафе северо-восточнее многоквартирного жилого дома по просп. Дружбы, 35 | 2017 | 1104 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 28 | 25 | Центральный | Здание СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая восточнее производственной базы по ул. Кольцевая, 6 | 2020 | 450 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 29 | 26 | Центральный | Административное здание по ул. Орджоникидзе восточнее нежилого здания по ул. Орджоникидзе,18 | 2018 | 1120 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 30 | 27 | Центральный | ТРК по ул. Транспортная северо-восточнее жилого дома по ул. Грдины, 28 | 2018 | 9500 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 31 | 28 | Центральный | Здание магазина смешанных товаров северо-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Филиппова, 7 | 2019 | 200 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 32 | 30 | Центральный | Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая южнее нежилого здания по ул. Кольцевая,15 | 2018 | 420 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 33 | 31 | Центральный | Административное здание по ул. Кутузова, 17-А | 2019 | 4364 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 34 | 32 | Центральный | Здание магазина смешанных товаров в микрорайоне 69-70 севернее жилого дома по ул. Франкфурта,22 | 2020 | 650 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 35 | 33 | Центральный | Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе севернее производственной базы по ул. Орджоникидзе, 12А | 2019 | 2200 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 36 | 34 | Центральный | Здание торгово-делового центра по ул. Тольятти северо-восточнее административного здания по ул. Кирова,71 | 2019 | 16906 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 37 | 35 | Центральный | Здание торгового центра севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б | 2020 | 6250 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 38 | 36 | Центральный | Административные здания общественного центра по ул. Тольятти и просп. Пионерский (общественный центр) | 2020 | 22129 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 39 | 37 | Центральный | Здание кафе юго-восточнее нежилого здания по ул. Кирова, 71 | 2021 | 547 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 40 | 38 | Центральный | Здание универсального магазина южнее многоквартирного дома по просп. Октябрьский, 41 | 2022 | 2252 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 41 | 39 | Центральный | Здание гаражного бокса севернее нежилого здания по ул. Производственная, 10 корпус 9 | 2016 | 607 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 42 | 40 | Центральный | Административное здание юго-восточнее нежилого здания по просп. Дружбы, 46-А | 2021 | 2054 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 43 | 40а | Новоильинский | Застройка микрорайона 24 | 2022 | 19550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 44 | 40б | Новоильинский | Застройка микрорайона 24 | 2024 | 19550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 45 | 40в | Новоильинский | Застройка микрорайона 24 | 2025 | 19550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 46 | 40г | Новоильинский | Застройка микрорайона 24 | 2026 | 19550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 47 | 40д | Новоильинский | Застройка микрорайона 24 | 2027 | 19550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 48 | 40е | Новоильинский | Застройка микрорайона 24 | 2018 | 19550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 49 | 40ж | Новоильинский | Застройка микрорайона 24 | 2019 | 19550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 50 | 40з | Новоильинский | Застройка микрорайона 24 | 2020 | 19550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 51 | 40и | Новоильинский | Застройка микрорайона 24 | 2020 | 19550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 52 | 40к | Новоильинский | Застройка микрорайона 24 | 2022 | 19550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 53 | 41а | Новоильинский | Завершение застройки микрорайона 1-1А | 2018 | 12000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 54 | 41б | Новоильинский | Завершение застройки микрорайона 1-1А | 2019 | 12000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 55 | 41в | Новоильинский | Завершение застройки микрорайона 1-1А | 2020 | 12000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 56 | 41г | Новоильинский | Завершение застройки микрорайона 1-1А | 2020 | 12000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 57 | 42 | Новоильинский | Здание 12 этажного жилого дома по ул. Косыгина западнее жилого дома по ул. Косыгина, 61 в микрорайоне 4-4а | 2017 | 4638 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 58 | 43 | Новоильинский | Здание 16 этажного жилого дома по ул. Новоселов севернее жилого дома по ул. Новоселов, 38 в микрорайоне 4-4а | 2017 | 5500 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 59 | 43а | Новоильинский | Здание многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным нежилым помещением (детский сад) по просп. Авиаторов, 89 (жилой дом) | 2017 | 3233 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 60 | 43б | Новоильинский | Здание многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным нежилым помещением (детский сад) по просп. Авиаторов, 89 (детский сад) | 2023 | 2300 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 61 | 44 | Новоильинский | Здание многоквартирного жилого дома по просп. Авиаторов восточнее общественного здания по просп. Авиаторов,56 в квартале 13 | 2016 | 9822 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 62 | 45 | Новоильинский | Многоквартирный жилой дом севернее здания детского сада по просп. Мира, 4 | 2017 | 2067 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 63 | 46 | Новоильинский | Национальный центр подготовки шахтеров и горноспасателей в квартале 13 западнее учебной базы по просп. Авиаторов, 56 | 2021 | 25120 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 64 | 47 | Новоильинский | Офисное здание по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14а западнее жилого дома по ул. Рокоссовского, 18 | 2016 | 1024 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 65 | 48 | Новоильинский | Торгово-административное здание по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14а севернее жилого дома по ул. Рокоссовского, 17 | 2017 | 6610 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 66 | 49 | Новоильинский | Здание оздоровительного комплекса по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14а | 2021 | 6250 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 67 | 50 | Новоильинский | Здание спортивно-развлекательного комплекса с подземными автостоянками севернее нежилого здания по просп. Запсибовцев, 6Г | 2021 | 5934 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 68 | 51 | Новоильинский | Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 | 2022 | 7447 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 69 | 52 | Новоильинский | Здание плавательного бассейна по просп. Авиаторов в квартале 16 | 2022 | 3900 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 70 | 53 | Новоильинский | Здание СТО и гаража для хранения грузовых автомобилей восточнее многоквартирного жилого дома по просп. Мира, 34 | 2021 | 530 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 71 | 54 | Новоильинский | Здание магазина юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 | 2022 | 100 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 72 | 55 | Новоильинский | Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по просп. Авиаторов северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов,13 | 2022 | 1300 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 73 | 56 | Новоильинский | Здание магазина западнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 56 | 2022 | 3101 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 74 | 57 | Новоильинский | Здание торговли и общественного питания восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Косыгина, 43 | 2022 | 3300 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 75 | 58 | Новоильинский | Здание автосалона по ул. Рокоссовского западнее многоквартирного жилого дома по ул. Рокоссовского,16 в микрорайоне 14-14А | 2022 | 620 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 76 | 59а | Заводской | Комплексная жилая застройка по просп. Советской Армии в квартале 15 | 2016 | 8500 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 77 | 59б | Заводской | Комплексная жилая застройка по просп. Советской Армии в квартале 15 | 2017 | 8500 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 78 | 60 | Заводской | Многоквартирный жилой дом по ул. Микрорайон 13 восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Климасенко, 21 | 2018 | 5027 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 79 | 61 | Заводской | Многоквартирный жилой дом южнее жилого дома по ул. Ярославская, 36 | 2018 | 2586 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 80 | 62а | Заводской | Развитие застроенной территории квартала 1-2 Ориентировочное количество домов -5 | 2017 | 2678 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 81 | 62б | Заводской | Развитие застроенной территории квартала 1-2 Ориентировочное количество домов -5 | 2018 | 2678 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 82 | 62в | Заводской | Развитие застроенной территории квартала 1-2 Ориентировочное количество домов -5 | 2019 | 2678 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 83 | 62г | Заводской | Развитие застроенной территории квартала 1-2 Ориентировочное количество домов -5 | 2020 | 2976 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 84 | 62д | Заводской | Развитие застроенной территории квартала 1-2 Ориентировочное количество домов -5 | 2020 | 2976 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 85 | 63а | Заводской | Группа многоквартирных жилых домов (2 дома) по ул. Горьковская (пр. Ижевский,10, 12, ул. Горьковская, 3,5) | 2019 | 4368 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 86 | 63б | Заводской | Группа многоквартирных жилых домов (2 дома) по ул. Горьковская (пр. Ижевский,10, 12, ул. Горьковская, 3,5) | 2020 | 4854 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 87 | 64 | Заводской | Многоквартирный жилой дом по ул. Горьковская юго-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 9 | 2024 | 1168 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 88 | 65 | Заводской | Многоквартирный жилой дом по ул. Горьковская, 62 | 2017 | 4018 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 89 | 66 | Заводской | Развитие застроенной территории квартала 5-6. Ориентировочное количество домов -5 | 2017 | 2713 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 90 | 67 | Заводской | Развитие застроенной территории квартала 5-6. Ориентировочное количество домов -5 | 2017 | 2713 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 91 | 68 | Заводской | Развитие застроенной территории квартала 5-6. Ориентировочное количество домов -5 | 2019 | 2713 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 92 | 69 | Заводской | Развитие застроенной территории квартала 5-6. Ориентировочное количество домов -5 | 2020 | 3014 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 93 | 70 | Заводской | Развитие застроенной территории квартала 5-6. Ориентировочное количество домов -5 | 2020 | 3014 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 94 | 71 | Заводской | Школа на 825мест по ул. Горьковская, 17 | 2022 | 16723 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 95 | 72 | Заводской | Здание спортивно-оздоровительного центра (центра детского развития) по ул. Тореза в квартале 11 юго-западнее здания бассейна по ул. Тореза,22д | 2017 | 3000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 96 | 73 | Заводской | Здание торгово-развлекательного центра с подземной автопарковкой и Дворцом бракосочетаний по ул. Тореза юго-западнее общественного здания по ул. Тореза, 22Б | 2022 | 15700 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 97 | 74 | Заводской | Комплекс православного храма по ул. 40 лет ВЛКСМ севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 | 2022 | 2147 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 98 | 75 | Заводской | Административное здание восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52А | 2023 | 750 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 99 | 76а | Орджоникидзевский | Застройка микрорайона Г | 2017 | 10000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 100 | 76б | Орджоникидзевский | Застройка микрорайона Г | 2019 | 10000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 101 | 76в | Орджоникидзевский | Застройка микрорайона Г | 2020 | 10000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 102 | 76г | Орджоникидзевский | Застройка микрорайона Г | 2020 | 10000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 103 | 76д | Орджоникидзевский | Застройка микрорайона Г | 2022 | 10000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 104 | 77а | Орджоникидзевский | Комплексная застройка микрорайона Л | 2019 | 20153 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 105 | 77а | Орджоникидзевский | Комплексная застройка микрорайона Л | 2020 | 20153 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 106 | 77а | Орджоникидзевский | Комплексная застройка микрорайона Л | 2020 | 20153 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 107 | 77а | Орджоникидзевский | Комплексная застройка микрорайона Л | 2022 | 20153 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 108 | 77а | Орджоникидзевский | Комплексная застройка микрорайона Л | 2022 | 20153 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 109 | 77а | Орджоникидзевский | Комплексная застройка микрорайона Л | 2024 | 20153 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 110 | 78 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом с встроенно-пристроенным детским-садом в квартале «Ж» | 2019 | 4211 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 111 | 79 | Орджоникидзевский | 43 квартирный 10-ти этажный жилой дом по ул. Новобайдаевская южнее многоквартирного жилого дома по ул. Новобайдаевская, 6 | 2017 | 2793 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 112 | 80 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом по ул. Тузовского западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тузовского,11 | 2016 | 1577 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 113 | 81 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом по ул. Юбилейная севернее нежилого здания по ул. Севастопольская, 12 | 2017 | 3139 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 114 | 82 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков,80 | 2017 | 3957 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 115 | 83 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков северо-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков,80 | 2017 | 4280 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 116 | 84а | Орджоникидзевский | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Тульская северо-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 (3 дома) | 2017 | 3667 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 117 | 84б | Орджоникидзевский | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Тульская северо-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 (3 дома) | 2017 | 3667 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 118 | 84в | Орджоникидзевский | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Тульская северо-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 (3 дома) | 2019 | 3667 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 119 | 85 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом по ул. Разведчиков (взамен сносимого ветхого) | 2017 | 550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 120 | 86 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом по ул. Ватутина, 4 (взамен снесенного ветхого) | 2017 | 2438 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 121 | 87а | Орджоникидзевский | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Юбилейная (взамен сносимого жилья)- 2 дома | 2017 | 1779 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 122 | 87б | Орджоникидзевский | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Юбилейная (взамен сносимого жилья)- 2 дома | 2017 | 1779 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 123 | 88 | Орджоникидзевский | Детский сад на 230 мест в микрорайоне Б | 2023 | 5929 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 124 | 89 | Орджоникидзевский | Детский сад на 240 мест в квартале Е | 2023 | 5929 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 125 | 90 | Орджоникидзевский | Административное здание в микрорайоне Б на пересечении ул. Зорге – просп. Шахтеров | 2023 | 800 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 126 | 91 | Орджоникидзевский | Здания храма, административного корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича севернее многоквартирного дома по ул. Олеко Дундича,13 | 2023 | 758 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 127 | 92 | Орджоникидзевский | Здания коммунально-складского назначения по ул. Эстакадная севернее нежилого здания по ул. Эстакадная,15 корпус 8,9 | 2024 | 11000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 128 | 93 | Орджоникидзевский | Здание многоэтажного гаража-стоянки восточнее производственной базы по ул. Зорге, 15 | 2030 | 2010 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 129 | 94 | Орджоникидзевский | Здание оптово-складской базы восточнее производственной базы по ул. Зорге, 15 | 2023 | 6956 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 130 | 95 | Орджоникидзевский | Здание рынка восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28 | 2023 | 421 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 131 | 96 | Орджоникидзевский | Здание магазина по ул. Севастопольская юго-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Юбилейная, 22 | 2023 | 150 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 132 | 97 | Орджоникидзевский | Здание фитнес-центра восточнее ТРЦ по просп. Шахтеров, 19А | 2023 | 2399 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 133 | 98 | Орджоникидзевский | Административно-торговое здание юго-западнее нежилого здания по ул. Зыряновская, 77А | 2023 | 1400 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 134 | 99 | Орджоникидзевский | Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина южнее многоквартирного жилого дома по ул. Толбухина,25 | 2023 | 536 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 135 | 100 | Куйбышевский | Многоквартирный жилой дом по ул. Кирзаводская, 17 | 2019 | 1800 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 136 | 101 | Куйбышевский | Многоквартирный жилой дом со встроенными гаражными боксами восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Воробьева, 8 | 2019 | 1581 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 137 | 102а | Куйбышевский | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 2019 | 14586 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 138 | 102б | Куйбышевский | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 2020 | 14586 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 139 | 102в | Куйбышевский | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 2021 | 14586 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 140 | 102г | Куйбышевский | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 2022 | 14586 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 141 | 102д | Куйбышевский | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 2023 | 14586 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 142 | 102е | Куйбышевский | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 2024 | 14586 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 143 | 102ж | Куйбышевский | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 2025 | 14586 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 144 | 103 | Куйбышевский | Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77 юго-западнее нежилого здания по ул.Щорса, 19 | 2019 | 6831 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 145 | 104а | Куйбышевский | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 2019 | 988 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 146 | 104б | Куйбышевский | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 2018 | 988 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 147 | 104в | Куйбышевский | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 2020 | 988 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 148 | 104г | Куйбышевский | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 2020 | 988 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 149 | 104д | Куйбышевский | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 2022 | 988 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 150 | 104е | Куйбышевский | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 2024 | 988 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 151 | 105 | Куйбышевский | Группы многоквартирных жилых домов по ул. Учительская, ул. Шушталепская (взамен сносимого ветхого жилья) | 2018 | 6913 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 152 | 106а | Куйбышевский | Многоквартирная застройка по ул. Макеевская в квартале 9 | 2017 | 9625 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 153 | 106б | Куйбышевский | Многоквартирная застройка по ул. Макеевская в квартале 9 | 2018 | 9625 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 154 | 106в | Куйбышевский | Многоквартирная застройка по ул. Макеевская в квартале 9 | 2018 | 9625 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 155 | 106г | Куйбышевский | Многоквартирная застройка по ул. Макеевская в квартале 9 | 2020 | 9625 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 156 | 107 | Куйбышевский | Группа многоквартирных жилых домов восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 22 | 2018 | 578 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 157 | 108 | Куйбышевский | Комплексная застройка по ул. Горноспасательная в квартале 8а (5 домов) | 2017 | 4938 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 158 | 109а | Куйбышевский | Развитие застроенной территории квартала 7 (включая дома: Многоквартирный жилой дом по ул. 1 Мая, 6; Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Челюскина юго-восточнее здания детского сада № 30 по ул. К.Маркса, 1А в квартале 7; Комплексная застройка по ул. Челюскина в квартале 7). Ориентировочное количество домов - 6 | 2017 | 6667 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 159 | 109б | Куйбышевский | Развитие застроенной территории квартала 7 (включая дома: Многоквартирный жилой дом по ул. 1 Мая, 6; Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Челюскина юго-восточнее здания детского сада № 30 по ул. К.Маркса, 1А в квартале 7; Комплексная застройка по ул. Челюскина в квартале 7). Ориентировочное количество домов - 6 | 2018 | 6667 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 160 | 109в | Куйбышевский | Развитие застроенной территории квартала 7 (включая дома: Многоквартирный жилой дом по ул. 1 Мая, 6; Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Челюскина юго-восточнее здания детского сада № 30 по ул. К.Маркса, 1А в квартале 7; Комплексная застройка по ул. Челюскина в квартале 7). Ориентировочное количество домов - 6 | 2018 | 6667 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 161 | 110 | Куйбышевский | Многоквартирный жилой дом по ул. Глинки, 12 (взамен сносимого ветхого) | 2017 | 3139 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 162 | 111а | Куйбышевский | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Жасминная (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) | 2017 | 578 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 163 | 111а | Куйбышевский | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Жасминная (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) | 2018 | 578 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 164 | 112 | Куйбышевский | Многоквартирный жилой дом западнее нежилого здания по ул. Кубинская, 33 | 2017 | 1550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 165 | 113 | Куйбышевский | Торгово-офисное здание по ул. Батюшкова в микрорайоне 60-62 восточнее жилого дома по ул. Батюшкова, 28 | 2016 | 450 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 166 | 114 | Куйбышевский | Административное здание по проезду Вокзальный севернее производственно-хозяйственной базы по проезду Вокзальный, 14 | 2023 | 1000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 167 | 115 | Куйбышевский | Здание торгово-гостиничного комплекса по просп. Курако в квартале 4-6 северо-западнее жилого дома по просп. Курако, 15 | 2017 | 8145 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 168 | 116 | Куйбышевский | Здание складской базы по ул. Переездная западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 | 2022 | 1250 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 169 | 117 | Куйбышевский | Здание торгового центра по ул. Дегтярева западнее нежилого здания по ул. Дегтярева, 12, 12/3, 12/5 | 2017 | 5000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 170 | 118 | Куйбышевский | Здание автосалона по ул. Димитрова западнее АЗС по ул. Димитрова, 5 | 2017 | 1736 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 171 | 119 | Куйбышевский | Офисное здание восточнее многоквартирного дома по ул. Вокзальная, 25 | 2017 | 2860 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 172 | 120 | Куйбышевский | Здание магазина продовольственных товаров западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тушинская, 69 | 2017 | 148 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 173 | 121 | Куйбышевский | Здание магазина-склада автозапчастей и мебельных товаров западнее многоквартирных жилых домов по ул. Тушинская, 69, 70 | 2017 | 1420 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 174 | 122 | Куйбышевский | Здание магазина-склада строительных и отделочных материалов севернее производственной базы по ул. Димитрова, 45 | 2017 | 505 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 175 | 123 | Куйбышевский | Административное здание по ул. Вокзальная севернее многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальная,5 | 2017 | 1560 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 176 | 124 | Куйбышевский | Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания по ул. Димитрова, 25 | 2023 | 1000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 177 | 125 | Куйбышевский | Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова западнее нежилого здания по ул. Димитрова,41 | 2017 | 300 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 178 | 126 | Куйбышевский | Здание торгового центра по ул. Димитрова южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6 | 2023 | 2500 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 179 | 127 | Куйбышевский | Здание логистического центра по ул. Жасминная восточнее нежилого здания по ул. Гончарова, 13А | 2024 | 6000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 180 | 128 | Куйбышевский | Административное здание западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тушинская, 69 | 2017 | 1941 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 181 | 129 | Куйбышевский | Офисное здание по ул. Транспортная юго-западнее жилого многоквартирного дома по ул. Транспортная,51 | 2023 | 390 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 182 | 130 | Куйбышевский | Административное здание по ул. Челюскина севернее многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина,1 | 2023 | 1700 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 183 | 131 | Кузнецкий | Школа на 1296 мест в микрорайоне 20 | 2016 | 9776 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 184 | 132 | Кузнецкий | Здание кафе по ул. Ленина западнее индивидуального жилого дома № 143А по ул. Ленина | 2023 | 700 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 185 | 133 | Кузнецкий | Здание склада-магазина южнее нежилого здания по ул. Толмачева, 65А | 2017 | 838 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 186 | 134 | Кузнецкий | Здание часовни южнее нежилого здания по ул. Обнорского, 62 | 2017 | 369 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 187 | 135 | Кузнецкий | Здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы западнее производственной базы по ул. Обнорского, 35 | 2023 | 2000 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 188 | 136 | Кузнецкий | Здания автомойки и СТО по проезду Технический севернее нежилого здания по проезду Технический, 4 | 2024 | 1030 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 189 | 137 | Кузнецкий | Здания производственно-складского назначения севернее нежилого здания по ул. Анодная, 15 | 2024 | 3200 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 190 | 138 | Кузнецкий | Здания склада северо-западнее нежилого здания по проезду Ферросплавный, 15 | 2025 | 350 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 191 | 139 | Кузнецкий | Здания склада северо-западнее нежилого здания по проезду Ферросплавный, 15 корпус 2 | 2028 | 550 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 192 | 140 | Кузнецкий | Здание детского образовательного учреждения по ул. Ленина севернее многоквартирного жилого дома по ул. Ленина,29 | 2023 | 1300 |
| Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 15.08.2016 г. №7721-07 | 193 | 141 | Кузнецкий | Здание торгового назначения южнее нежилого здания по ул. Ленина, 119 | 2017 | 265 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 194 | 1 | Центральный | Отдельно стоящее нежилое здание (адрес: Курбатова, 3, кор. 3) | 2017 | 43 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 195 | 2 | Центральный | Здание магазина (адрес: Тольятти, 35Б (строит.)) | 2016 | 1948 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 196 | 3 | Центральный | Детский сад №2 с бассейном (адрес: кв. 45-46) | 2023 | 2109 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 197 | 4 | Кузнецкий | Здание торгового центра (адрес: Ленина (р-н Советской площади)) | 2023 | 8695 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 198 | 5 | Центральный | Комплекс 2-х 25-ти этажных жилых домов гостинничного типа (адрес: кв. 47 А) | 2016 | 11076 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 199 | 6 | Орджоникидзевский | Продуктовый магазин (адрес: ул. 40 лет Победы, 2) | 2016 | 3415 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 200 | 7 | Кузнецкий | Жилой дом (адрес: западнее Ленина, 95) | 2016 | 681 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 201 | 8 | Кузнецкий | Здание развлекательного центра (адрес: ул. Ленина, 41б) | 2023 | 1276 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 202 | 9 | Центральный | Офисное здание (адрес: между жил. домами №19 и №21 по ул. Павловского) | 2023 | 2933 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 203 | 10 | Центральный | Здание Храма (адрес: ул. Сеченова, 17д) | 2024 | 220 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 204 | 11 | Центральный | Здание торгового павильона (адрес: ул. Циолковского, 48б) | 2024 | 262 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 205 | 12 | Кузнецкий | Индивидуальный жилой дом (адрес: ул. Декабристов, 75) | 2016 | 159 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 206 | 13 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом №30 предусм. проектом 2 очереди (адрес: кв. "Е") | 2021 | 3952 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 207 | 14 | Орджоникидзевский | Здание торгового центра строительных материалов (адрес: ул. Зорге, 15а) | 2016 | 2027 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 208 | 15 | Кузнецкий | Жилой частный дом (адрес: ул. Картасская, 47) | 2016 | 39 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 209 | 16 | Кузнецкий | Административное здание (адрес: ул. Некрасова, 28) | 2016 | 0 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 210 | 17 | Кузнецкий | Нежилое встроенное помещение (адрес: ул. Защитная, 28, кор.№9) | 2018 | 904 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 211 | 18 | Центральный | Торгово-коммерческий центр (адрес: ул. Грдины, 17а) | 2024 | 867 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 212 | 19 | Орджоникидзевский | Дет.сад на 240 мест (адрес: юго-вост. МЖК по ул. Зорге, 48) | 2016 | 2184 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 213 | 20 | Орджоникидзевский | Дет.сад на 240 мест (адрес: ул. Новобайдаевская, 5 б) | 2016 | 2184 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 214 | 21 | Центральный | Кафе (адрес: ул.Запорожская, 8) | 2024 | 251 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 215 | 22 | Орджоникидзевский | Девятиэтажный многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Новобайдаевская микрорайон Б) | 2016 | 7000 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 216 | 23 | Кузнецкий | Гаражный бокс (адрес: ул. Алюминиевая, 25 корп.1) | 2019 | 540 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 217 | 24 | Центральный | Торговый центр (адрес: ул. Кирова, 55) | 2024 | 60496 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 218 | 25 | Центральный | Блок инд.гаражей Г4 с помещениеями общественного назначения (адрес: пр. Ермакова, 30а) | 2020 | 4149 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 219 | 26 | Кузнецкий | ВНС-304 (адрес: ул.Шункова, 25а) | 2016 | 672 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 220 | 27 | Кузнецкий | Здание АБК (адрес: ш.Кузнецкое, 14/1) | 2025 | 319 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 221 | 28 | Центральный | Реконструируемое здание (адрес: пр. Кузнецкстроевский, 11) | 2025 | 13282 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 222 | 29 | Центральный | Отдельно стоящее нежилое здание (адрес: ул.Кирова, 65а) | 2017 | 144 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 223 | 30 | Центральный | Отдельно стоящее нежилое здание (адрес: ул.Кирова, 52а) | 2018 | 1128 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 224 | 31 | Орджоникидзевский | Торговый центр (адрес: ул. Зорге, 15а) | 2017 | 1713 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 225 | 32 | Центральный | Детский сад №2 с бассейном (адрес: кв. 45-46 (пр.Ермакова, 32)) | 2025 | 1908 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 226 | 33 | Центральный | Продуктовый магазин (адрес: ул.Кузнецова, 16) | 2025 | 181 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 227 | 34 | Центральный | Пристройка блока реанимации и интенсивной терапии новорожденных (адрес: ул. Сеченова, 17Б) | 2025 | 2489 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 228 | 35 | Центральный | Здание пищеблока (адрес: пр. Бардина, 28) | 2025 | 1721 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 229 | 36 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом №1 (адрес: ул. 40 лет Победы) | 2018 | 3407 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 230 | 37 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом №2 (адрес: ул. 40 лет Победы) | 2018 | 4089 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 231 | 38 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом №3 (адрес: ул. 40 лет Победы) | 2018 | 3407 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 232 | 39 | Центральный | Гаражный бокс (адрес: ул.Кутузова, 90 корп.6) | 2019 | 176 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 233 | 40 | Кузнецкий | Нежилое здание (адрес: ул. Ленина, 48А) | 2020 | 459 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 234 | 41 | Кузнецкий | Гаражный бокс (адрес: в районе ул. Новороссийская) | 2016 | 221 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 235 | 42 | Центральный | 16-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями (адрес: ул.Транспортная, 93А (строительный №2А по ул.Тольятти)) | 2018 | 17521 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 236 | 43 | Куйбышевский | Проектируемое здание магазина непродовольственных товаров (адрес: южнее жилого дома по ул. Транспортная, 49) | 2025 | 306 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 237 | 44 | Центральный | Детский сад № 175 (адрес: ул Циолковского, 58А) | 2025 | 531 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 238 | 45 | Центральный | Магазин "Планета" (адрес: ул. Кирова, 94) | 2025 | 397 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 239 | 46 | Центральный | Общественно-бытовой, механический, учебный корпуса, общежитие (адрес: ул. Кутузова 82 пом.1, пом.2; ул. Кутузова, 84) | 2025 | 9528 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 240 | 47 | Орджоникидзевский | Торгово-деловой комплекс с автостоянкой "Лента" (адрес: Орджоникидзевский (ул. Зорге, 7а)) | 2025 | 11132 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 241 | 48 | Кузнецкий | Многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Ленина, юго-заапднее дома № 95 ) | 2021 | 694 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 242 | 49 | Центральный | Офисное здание (адрес: ул. Франкфурта, 18) | 2025 | 2226 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 243 | 50 | Центральный | Детский сад № 2 на 240 мест с бассейном (адрес: кв.45-46) | 2025 | 1908 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 244 | 51 | Центральный | Многокварирный жилой дом стр.№ Н3 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (адрес: кв.45-46) | 2021 | 6639 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 245 | 52 | Центральный | Блок инд.гаражей Л4 с помещениеями общественного назначения (адрес: кв.45-46) | 2021 | 5797 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 246 | 53 | Центральный | Женская консультация № 2 (адрес: ул. Грдины, 13) | 2025 | 1882 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 247 | 54 | Центральный | Административное здание (адрес: между жил. домами № 41 и 45 по пр.Октябрьский) | 2025 | 4020 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 248 | 55 | Центральный | Административное здание (адрес: между жил. домами № 25 и 29 по пр.Октябрьский) | 2026 | 4020 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 249 | 56 | Куйбышевский | Здание многоквартирного дома со встроенным детским садом (адрес: западнее нежилого здания по ул. Пожарского, 32) | 2016 | 1639 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 250 | 57 | Кузнецкий | Здания (адрес: ул. Новороссийская, 38) | 2017 | 4342 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 251 | 58 | Куйбышевский | Административное здание (адрес: ул. Пожарского, 30) | 2025 | 3280 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 252 | 59 | Кузнецкий | Здание (адрес: ул. Ленина, 121) | 2028 | 353 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 253 | 60 | Центральный | Незавершенное строительством здание (адрес: ул. Батюшкова, 34А корп. 1) | 2029 | 357 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 254 | 61 | Орджоникидзевский | Проектируемое здание многоквартирного жилого дома № 32 (стр.) (адрес: квартал "Е") | 2021 | 3007 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 255 | 62 | Кузнецкий | Проектируемое здание магазина (адрес: южнее жилого дома по ул. Петракова, 41А) | 2026 | 607 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 256 | 63 | Куйбышевский | Здания (адрес: ул. Полевая, 39а) | 2017 | 559 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 257 | 64 | Кузнецкий | Нежилое здание (адрес: ул. Бугарева, 22б) | 2022 | 524 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 258 | 65 | Куйбышевский | Строящееся административно-торговое здание (кафе) (адрес: ул. Транспортная, 77б) | 2025 | 909 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 259 | 66 | Центральный | Здание общественного назначения (адрес: Бардина, 26 корпус 1) | 2025 | 1570 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 260 | 67 | Центральный | Нежилое здание - салон красоты "Сальвадор Дали" (адрес: пр. Октябрьский, 38А) | 2025 | 184 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 261 | 68 | Центральный | Проектируемый объект- ресторан быстрого питания (адрес: пр. Кузнецкстроевский) | 2025 | 1507 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 262 | 69 | Кузнецкий | Частный жилой дом (адрес: пер. Русинский, 7) | 2020 | 27 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 263 | 70 | Центральный | Здание (адрес: пр. Кузнецкстроевский, 11) | 2026 | 29047 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 264 | 71 | Центральный | Административное здание (адрес: ул. Кирова, 103А) | 2026 | 1314 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 265 | 72 | Кузнецкий | Производственные здания (адрес: проезд Ферросплавный, 6) | 2023 | 1356 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 266 | 73 | Орджоникидзевский | Проектируемое здание молокоперерабатывающего завода (адрес: восточнее производственной базы по ул. Зорге, 15) | 2017 | 321 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 267 | 74 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом (адрес: миккрорайон "Б" южнее жилого дома по ул. Новобайдаевская, 6) | 2017 | 1997 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 268 | 76 | Орджоникидзевский | Индивидуальный жилой дом (адрес: ул. Барабинская, 29) | 2016 | 138 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 269 | 77 | Кузнецкий | Детское образовательное учреждение (адрес: севернее многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 29) | 2026 | 780 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 270 | 78 | Орджоникидзевский | Пристроенное здание магазина (адрес: ул. Братьев Сизых, 6а) | 2026 | 232 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 271 | 79 | Центральный | Проектируемое административное здание (адрес: ул. Кутузова, 37а) | 2026 | 10375 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 272 | 80 | Центральный | Жилой дом (стр. № Н2) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (адрес: стр. № Н2 в квартале 45-46) | 2021 | 5727 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 273 | 81 | Центральный | Жилой дом (стр. № Н1) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (адрес: стр. № Н1 в квартале 45-46) | 2021 | 5828 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 274 | 82 | Центральный | Многоэтажный гараж-стоянка (адрес: ул. Запорожская севернее многоквартирного дома по ул. Франкфурта, 22) | 2018 | 1671 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 275 | 83 | Центральный | Торговый павильон (адрес: ул. Кузнецова, 13 А) | 2026 | 68 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 276 | 84 | Кузнецкий | Нежжилое помещение в подвальной части жилого дома (адрес: ул. Бугарева, 12-61) | 2024 | 297 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 277 | 85 | Орджоникидзевский | Здание магазина (адрес: пр.Шахтеров) | 2026 | 220 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 278 | 86 | Кузнецкий | Отдельно стоящее нежилое здание (адрес: рядом с домом № 24 по ул. Екимова) | 2025 | 62 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 279 | 87 | Центральный | Административно-бытовой центр (адрес: пересечение ул. Тольятти и пр. Дружбы) | 2026 | 6905 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 280 | 88 | Кузнецкий | Индивидуальный жилой дом (адрес: ул. Дорожная, 87) | 2018 | 59 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 281 | 89 | Центральный | Здание автомагазина (адрес: ул. Франкфурта, квартал 69-70) | 2026 | 333 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 282 | 90 | Куйбышевский | Станция технического обслуживания (адрес: ул. Транспортная, 81) | 2019 | 1216 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 283 | 91 | Центральный | Торговый комплекс "Лента-109" (адрес: ул. Транспортная) | 2018 | 11286 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 284 | 92 | Орджоникидзевский | 9-ти этажный многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Новобайдаевская микрорайон В) | 2021 | 2380 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 285 | 93 | Кузнецкий | Многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Ленина, юго-западнее д. № 95) | 2021 | 888 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 286 | 94 | Орджоникидзевский | Застройка квартала Л (адрес: Орджоникидзевский квартал Л) | 2023 | 135450 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 287 | 95 | Центральный | Торговый комплекс (адрес: ул. Транспортная, напротив д.131) | 2027 | 12752 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 288 | 96 | Центральный | Блок инд.гаражей с помещениеями общественного назначения (адрес: пр. Ермакова, 30а) | 2029 | 7769 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 289 | 97 | Центральный | Блок индивидуальных гаражей ГР2 (адрес: квартал 45-46) | 2020 | 7534 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 290 | 98 | Центральный | Нежилое здание (адрес: ул. Кутузова, 25) | 2016 | 3927 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 291 | 99 | Кузнецкий | Здание часовни (адрес: южнее нежилого здания по ул. Обнорского, 62) | 2018 | 350 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 292 | 100 | Центральный | Торговый павильон (адрес: за домом № 5 по пр. Дружбы) | 2027 | 9 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 293 | 101 | Центральный | Нежилое здание в межколонном пространстве (адрес: ул. Кирова около д. 58) | 2021 | 171 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 294 | 102 | Куйбышевский | Здание автомойки (адрес: около д. 65 по ул. Транспортная) | 2017 | 810 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 295 | 103 | Кузнецкий | Нежилое здание (адрес: Анодная, 15/1) | 2018 | 92 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 296 | 104 | Кузнецкий | Здание производственно-складского назначения (адрес: севернее нежилого здания по ул. Анодная, 15) | 2019 | 5263 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 297 | 105 | Куйбышевский | Здание гаража (адрес: ул. Полевая, 25) | 2022 | 249 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 298 | 106 | Кузнецкий | Здание АБК (адрес: Обнорского, 160) | 2028 | 183 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 299 | 107 | Орджоникидзевский | Проектируемое здание фитнес-центра (адрес: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А) | 2019 | 2399 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 300 | 108 | Центральный | Здание гаража-стоянки-спорткомплекса (адрес: пр. Кузнецстроевский, квартал 39) | 2023 | 603 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 301 | 109 | Кузнецкий | Здание склада (адрес: Защитный, 12 корп. 2) | 2016 | 1336 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 302 | 110 | Куйбышевский | Торгово-офисное здание (адрес: южнее жилого дома по ул. Батюшкова, 30) | 2029 | 450 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 303 | 111 | Кузнецкий | Здание гаражей и СТО (адрес: Алюминиевая, 19) | 2017 | 449 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 304 | 112 | Кузнецкий | Проектируемое здание магазина (адрес: юго-восточнее нежилого здания № 65А по Толмачева) | 2017 | 1927 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 305 | 113 | Центральный | Торговый центр "Холидей" (адрес: Кузнецова, 12) | 2027 | 0 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 306 | 114 | Центральный | Спортивный комплекс "Фитнес клуб WorldClass" (адрес: кв. 65, ул. Циолковского) | 2030 | 0 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 307 | 115 | Центральный | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и гаражом "39/2" секция А, Б, В (адрес: квартал 68) | 2021 | 0 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 308 | 116 | Центральный | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест (адрес: южнее жилого дома № 23 по пр. Кузнецкстроевский) | 2016 | 4929 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 309 | 117 | Кузнецкий | Здание (адрес: ул. Обнорского, 148) | 2031 | 131 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 310 | 118 | Кузнецкий | Здание (адрес: ул. Обнорского, 112) | 2032 | 181 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 311 | 119 | Центральный | Административное здание (адрес: юго-восточнее нежилого здания № 46 а по пр. Дружбы) | 2017 | 3174 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 312 | 120 | Кузнецкий | Здание склада (адрес: северо-западнее нежилого здания по пр. Ферросплавный, 15) | 2018 | 3378 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 313 | 121 | Кузнецкий | Здание склада (адрес: северо-западнее нежилого здания по пр. Ферросплавный, 15 к.2) | 2019 | 3378 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 314 | 1 | Заводской | Торгово-развлекательный центр с подземной автопарковкой и дворцом бракосочетаний (адрес: юго-западнее общественного здания по ул.Тореза, 22Б) | 2016 | 5260 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 315 | 2 | Заводской | Спортивно-оздоровительный центр (адрес: юго-западнее бассейна по ул. М.Тореза, 22д) | 2017 | 3517 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 316 | 3 | Заводской | Здания корпусов: профилакторий и механический корпус (адрес: ул. Автотранспортная, 35а; Автотранспортная 35/3) | 2017 | 14258 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 317 | 4 | Заводской | 15-ти квартирный жилой дом 4а (адрес: квартал 8-13) | 2016 | 1062 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 318 | 5 | Новоильинский | Жилой дом (адрес: пр. Авиаторов № 27 (блоки А, Б, В, Г)) | 2021 | 4718 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 319 | 6 | Новоильинский | Пристроенное помещение к жилому дому (адрес: пр. Авиаторов № 27Д) | 2027 | 145 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 320 | 7 | Новоильинский | Жилой дом (адрес: пр. Авиаторов № 28 (блоки А, Б)) | 2021 | 2442 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 321 | 8 | Новоильинский | Жилые дома (адрес: квартал 24) | 2016 | 36016 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 322 | 9 | Заводской | Здание торгово-развлекательного центра восточнее нежилого здания по ул.Тореза, 61А (адрес: восточнее нежилого здания по ул.Тореза, 61А) | 2017 | 7882 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 323 | 10 | Заводской | Магазин продовольственных товаров (адрес: ул. 40 лет ВЛКСМ в квартале 8) | 2017 | 610 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 324 | 11 | Заводской | Нежилое здание (адрес: ул. 40 лет ВЛКСМ, 26) | 2024 | 756 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 325 | 14 | Новоильинский | Магазин смешанных товаров (адрес: восточнее жилого дома № 49 по пр. Авиаторов) | 2016 | 1315 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 326 | 15 | Новоильинский | Административное здание (адрес: восточнее жилого дома № 41 по пр. Авиаторов) | 2016 | 2448 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 327 | 16 | Заводской | Нежилые здания (адрес: Северное шоссе, 25, кор. 3, 12, 13, 14) | 2027 | 2445 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 328 | 17 | Заводской | Храмовый комплекс (адрес: 40 лет ВЛКСМ севернее нежилого здания по Заводскому шоссе в квартале 6а) | 2017 | 2819 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 329 | 18 | Заводской | Здание магазина "Холодильник" (адрес: ул. М.Тореза, 53) | 2016 | 741 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 330 | 19 | Новоильинский | Здание магазина смешанных товаров (адрес: западнее жилого дома № 6 по ул. Звездова) | 2016 | 2105 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 331 | 20 | Заводской | Храм-часовня (адрес: 40 лет ВЛКСМ) | 2027 | 87 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 332 | 22 | Новоильинский | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом (адрес: пр. Авиаторов, 89) | 2022 | 6172 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 333 | 23 | Заводской | Многоквартирный жилой дом № 1 (стр.) по ул. Горьковская (адрес: юго-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 9) | 2016 | 1363 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные АО «МТСК». Файл «Реестр ТУ 2013-2016 г. (подключение объектов)» | 334 | 24 | Заводской | Многоквартирные жилые дома №№ 1, 2 (стр.) по ул. Горьковская (адрес: ул. Горьковская) | 2016 | 11330 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 335 | 1 | Центральный | Нежилые помещения (адрес: Белана, 5) | 2017 | 397 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 336 | 2 | Центральный | Нежилые помещения (адрес: Белана, 19) | 2017 | 214 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 337 | 3 | Заводской | Квартал 15 (адрес: Квартал 15 Заводской район) | 2028 | 10981 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 338 | 4 | Куйбышевский | Жилой дом (адрес: №7 ул. К. Маркса) | 2016 | 8410 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 339 | 5 | Центральный | Жилой дом, баня (адрес: Громовой, 129) | 2016 | 405 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 340 | 6 | Куйбышевский | Частный жилой дом (адрес: Каирская, 35) | 2017 | 69 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 341 | 7 | Куйбышевский | Склад (адрес: К.Маркса, 3Б) | 2025 | 23 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 342 | 8 | Орджоникидзевский | Торговый комплекс (адрес: ул. Зорге) | 2030 | 12999 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 343 | 9 | Центральный | Изолятор (адрес: Орджоникидзе, 22) | 2027 | 2517 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 344 | 10 | Центральный | Офисное здание (адрес: Орджоникидзе, 18) | 2027 | 5594 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 345 | 11 | Центральный | Многоквартирный жилой дом (адрес: Н3 микрорайон 45-46 Центрального района) | 2021 | 9797 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 346 | 12 | Центральный | Многоквартирный жилой дом (адрес: Н2 микрорайон 45-46 Центрального района) | 2021 | 9797 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 347 | 13 | Центральный | Многоквартирный жилой дом (адрес: Н1 микрорайон 45-46 Центрального района) | 2021 | 9797 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 348 | 14 | Центральный | Блок индивидуальных гаражей Л4 (адрес: микрорайон 45-46 Центрального района) | 2031 | 9578 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 349 | 15 | Новоильинский | Многоквартирные жилые дома (адрес: №27,28 пр. Авиаторов) | 2022 | 9849 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 350 | 16 | Орджоникидзевский | Коттеджный поселок (адрес: Сусанина, 1) | 2017 | 414 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 351 | 17 | Куйбышевский | Здание (адрес: Димитрова, 28) | 2027 | 494 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 352 | 18 | Центральный | Женская консультация (адрес: Грдины, 13) | 2027 | 1660 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 353 | 19 | Куйбышевский | Многоквартирный жилой дом (адрес: западнее Пожарского, 32) | 2021 | 3357 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 354 | 20 | Центральный | Нежилое помещение (адрес: Грдины, 1) | 2016 | 274 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 355 | 21 | Новоильинский | Многоквартирныйе жилые дома (адрес: ул. Звездова, микрорайон 14-14А) | 2016 | 3439 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 356 | 22 | Орджоникидзевский | Объекты шахты (адрес: Кавказская, 5) | 2016 | 17088 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 357 | 23 | Куйбышевский | Ресторан быстрого питания (адрес: Курако) | 2031 | 2186 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 358 | 24 | Центральный | Частный жилой дом (адрес: Сумского, 24-2) | 2016 | 84 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 359 | 25 | Центральный | Частный жилой дом (адрес: Сумского, 24-1) | 2016 | 84 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 360 | 26 | Куйбышевский | Многоквартирный жилой дом (адрес: №1 ул. Челюскина) | 2016 | 1838 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 361 | 27 | Куйбышевский | Многоквартирный жилой дом (адрес: №2 ул. Челюскина) | 2016 | 1838 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 362 | 28 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом (адрес: №3 ул Юбилейная ) | 2016 | 2390 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 363 | 29 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом (адрес: №2 ул Юбилейная ) | 2016 | 1736 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 364 | 30 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом (адрес: №1 ул Юбилейная ) | 2021 | 2606 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 365 | 31 | Центральный | Спортивный корпус (адрес: ул. Спартака) | 2027 | 2960 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 366 | 32 | Куйбышевский | Торговый комплекс (адрес: ул. Транспортная) | 2027 | 13755 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 367 | 33 | Центральный | Пожарное депо (адрес: западнее Левашова, 2) | 2017 | 177 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 368 | 34 | Кузнецкий | Здание (адрес: Ленина, 121) | 2028 | 305 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 369 | 35 | Куйбышевский | Торговые павильоны (адрес: Курако, 49) | 2028 | 69 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 370 | 36 | Центральный | Частный жилой дом (адрес: Осьмухина, 45) | 2020 | 258 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 371 | 37 | Центральный | Частный жилой дом (адрес: Осьмухина, 47) | 2020 | 306 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 372 | 38 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом (адрес: Севастопольская, 12) | 2016 | 1307 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 373 | 39 | Центральный | Частный жилой дом (адрес: Левашова. 24-А) | 2016 | 35 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 374 | 40 | Центральный | Ресторан быстрого питания (адрес: пр. кузнецкстроевский) | 2032 | 2186 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 375 | 41 | Кузнецкий | Детское образовательное учреждение (адрес: севернее Ленина, 29) | 2028 | 985 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 376 | 42 | Заводской | Жилой дом (адрес: кв. 8-13 Заводской район) | 2021 | 1868 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 377 | 43 | Новоильинский | Многоквартирный жилой дом (адрес: пр. Авиаторов) | 2021 | 13238 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 378 | 44 | Орджоникидзевский | Многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Новобайдаевская) | 2021 | 3198 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 379 | 45 | Центральный | Баня №9 (адрес: В. Петрова, 69) | 2028 | 262 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 380 | 46 | Кузнецкий | Частный жилой дом (адрес: Русинский, 7) | 2016 | 21 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 381 | 47 | Центральный | Магазин (адрес: Белана, 39) | 2028 | 452 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 382 | 48 | Центральный | Частный жилой дом (адрес: Волочаевская, 27) | 2020 | 30 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 383 | 49 | Центральный | Административное здание (адрес: Кирова, 103А) | 2028 | 1327 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 384 | 50 | Центральный | Административное здание (адрес: кв. 50 Центрального района) | 2028 | 9113 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 385 | 51 | Центральный | Нежилое здание (адрес: Строителей, 67) | 2020 | 1985 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 386 | 52 | Центральный | Магазин (адрес: ул. Запорожская) | 2028 | 1567 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 387 | 53 | Центральный | Многоквартирный жилой дом (адрес: "Н1" в микрорайоне 45-46) | 2016 | 9210 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 388 | 54 | Кузнецкий | Магазин (адрес: Бугарева, 12-61) | 2028 | 256 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 389 | 55 | Центральный | Административно-деловой центр (адрес: пересечение Тольятти и Дружбы) | 2029 | 9314 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 390 | 56 | Центральный | Здание торгово-делового комплекса (адрес: ул. ДОЗ) | 2029 | 2552 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 391 | 57 | Орджоникидзевский | Магазин (адрес: пр. Шахтеров) | 2029 | 190 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 392 | 58 | Заводской | Магазин (адрес: Горьковская, 58А) | 2029 | 153 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 393 | 59 | Кузнецкий | Жилой дом (адрес: Ленина, 95В) | 2021 | 1381 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 394 | 60 | Новоильинский | Административное здание (адрес: Авиаторов) | 2029 | 5563 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 395 | 61 | Новоильинский | Магазин (адрес: Авиаторов) | 2029 | 2972 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 396 | 62 | Кузнецкий | Частный жилой дом (адрес: Дорожная, 87) | 2016 | 59 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 397 | 63 | Орджоникидзевский | Жилые дома (адрес: 1,2,3 ул Маркшейдерская) | 2016 | 2897 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 398 | 64 | Центральный | Здание прокуратуры (адрес: южнее Покрышкина, 16/1) | 2030 | 5737 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 399 | 65 | Центральный | Кафе (адрес: юго-восточнее Кирова, 71) | 2029 | 1448 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 400 | 66 | Кузнецкий | Здания кораусов (адрес: Защитный, 28) | 2029 | 3923 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 401 | 67 | Центральный | Объекты общественного центра (адрес: Центральный район ) | 2029 | 6120 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 402 | 69 | Центральный | Магазин (адрес: Кирова, 21А) | 2029 | 824 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 403 | 70 | Кузнецкий | Офис (адрес: Ленина, 17-31) | 2029 | 431 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 404 | 71 | Орджоникидзевский | Храм, административный корпус (адрес: Шахтостроевская, 6) | 2029 | 1719 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 405 | 72 | Куйбышевский | Склад (адрес: Вокзальный, 18) | 2018 | 595 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 406 | 73 | Куйбышевский | Частный жилой дом (адрес: Садопарковая, 63) | 2017 | 53 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 407 | 74 | Кузнецкий | Здание торгового назначения (адрес: южнее Ленина, 119) | 2030 | 298 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 408 | 75 | Орджоникидзевский | Частный жилой дом (адрес: Рубцовская, 26) | 2016 | 43 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 409 | 76 | Куйбышевский | Нежилое помещение (адрес: Транспортная, 17А Корпус 3, помещение 1,2) | 2021 | 88 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 410 | 77 | Центральный | Блок индивидуальных гаражей (адрес: микрорайон 45-46 Центральный район) | 2022 | 7690 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 411 | 78 | Орджоникидзевский | Многоквартирный ж.д. (адрес: №1 по ул. Тузовского) | 2016 | 1647 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 412 | 79 | Орджоникидзевский | Частный жилой дом (адрес: Рубцовская, 24) | 2016 | 88 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 413 | 80 | Куйбышевский | Пристройка к зданию (адрес: Курако, 49/1) | 2030 | 150 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 414 | 81 | Центральный | Многоквартирный жилой дом (адрес: Центральный район, микрорайон 44А) | 2021 | 5077 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 415 | 82 | Центральный | Столярный цех (адрес: ДОЗ, 19 корпус 17) | 2019 | 1587 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 416 | 83 | Куйбышевский | Группа многоквартирных жилых домов (адрес: ул. Серпуховская) | 2016 | 5364 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 417 | 84 | Кузнецкий | Продовольственный магазин (адрес: Екимова, 24А) | 2030 | 94 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 418 | 85 | Центральный | Отдельно-стоящее здание (адрес: Бардина, 26А) | 2030 | 1699 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 419 | 86 | Центральный | Многофункциональный комплес с жилой башней и фитнес центром (адрес: Тольятти, северо-западнее Тольятти-27А) | 2016 | 31812 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 420 | 89 | Куйбышевский | Группа многоквартирных жилых домов (адрес: ул. Учительская, Шушталепская) | 2021 | 7006 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 421 | 90 | Центральный | нежилое помещение (адрес: Металлургов, 25-169) | 2023 | 110 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 422 | 91 | Куйбышевский | Нежилое здание (адрес: Вокзальная (возле ж.д. Вокзальная,8)) | 2016 | 998 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 423 | 92 | Новоильинский | Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров (увеличение нагрузки) (адрес: Новоильинский район кв 1-1А) | 2031 | 36839 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 424 | 93 | Кузнецкий | часовня (через сети гимназии) (адрес: южнее Обнорского, 62) | 2032 | 431 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 425 | 94 | Куйбышевский | Офис-склад-магазин (адрес: Вокзальная, 6 корп. 4) | 2031 | 226 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 426 | 95 | Центральный | Гостиничный комплекс (адрес: ул. Франкфурта) | 2032 | 5285 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 427 | 97 | Заводской | Магазин (адрес: Тореза, 53) | 2016 | 474 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 428 | 98 | Центральный | Торговый павильон (адрес: Дружбы, 5 ( за жилым домом)) | 2032 | 8 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 429 | 99 | Центральный | Нежилое здание (адрес: ул. Курако, кв. 4-6) | 2018 | 1607 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 430 | 100 | Новоильинский | Магазин (адрес: ул. Рокоссовского, 3Б(А)) | 2032 | 244 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 431 | 101 | Орджоникидзевский | Частный жилой дом (адрес: Рубцовская, 26) | 2017 | 43 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 432 | 102 | Куйбышевский | Нежилое здание (адрес: Вокзальная, 12) | 2017 | 65 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 433 | 103 | Центральный | Здание ИВЦ (реконструкция под поликлинику) (адрес: Кутзова, 25) | 2032 | 4233 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 434 | 104 | Центральный | Встроенное нежилое помещение (изменение ТП) (адрес: Металлургов, 17) | 2018 | 281 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 435 | 105 | Куйбышевский | Частный жилой дом (адрес: ул. Касательная, 8) | 2017 | 13 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 436 | 106 | Центральный | Частный жилой дом (адрес: Волочаевская, 16) | 2017 | 29 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 437 | 107 | Орджоникидзевский | Фитнес-центр (адрес: восточнее здания ТРЦ по просп. Шахтеров, 19А) | 2032 | 3731 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 438 | 108 | Заводской | Храмовый комплекс (адрес: Квартал 6-А, Заводской район) | 2032 | 2468 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 439 | 109 | Куйбышевский | Нежилое здание (адрес: Щорса, 9) | 2019 | 3251 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 440 | 110 | Центральный | Встроенное помещение (изменеие ТП) (адрес: Кирова, 97) | 2032 | 188 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 441 | 111 | Куйбышевский | Частный жилой дом (адрес: Рябиновая, 2) | 2020 | 106 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 442 | 112 | Куйбышевский | Нежилое здание (изменение ТП) (адрес: Мичурина, 7А) | 2024 | 365 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 443 | 113 | Центральный | Церковная лавка (адрес: Кирова, 103А) | 2032 | 416 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 444 | 114 | Центральный | Храм (адрес: Кирова) | 2032 | 213 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 445 | 115 | Куйбышевский | Индивидуальный жилой дом (адрес: Боровая, 20А) | 2020 | 242 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 446 | 116 | Куйбышевский | Индивидуальный жилой дом (адрес: Боровая, 50) | 2020 | 242 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 447 | 117 | Куйбышевский | Индивидуальный жилой дом (адрес: Боровая, 22) | 2020 | 242 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 448 | 118 | Центральный | Встроенный магазин (изменение ТП) (адрес: Филиппова, 7) | 2032 | 244 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 449 | 119 | Центральный | Многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Хитарова, 24 (стр)) | 2021 | 2587 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 450 | 120 | Куйбышевский | Частный жилой дом (адрес: Крохотная, 3) | 2016 | 113 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 451 | 121 | Центральный | Частный жилой дом (адрес: Левашова, 26) | 2016 | 130 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 452 | 122 | Центральный | Нежилое помещение (пристройка) (адрес: Кирова, 58А) | 2016 | 161 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 453 | 123 | Куйбышевский | Нежилое здание (адрес: Челюскина, 50Б) | 2017 | 71 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 454 | 124 | Заводской | Группа многоквартирных жилых домов (2 дома) (адрес: ул. Горьковская (взамен снесенных)) | 2021 | 14203 |
| Исходные данные для актуализации Схемы теплоснабжения г. Новокузнецка. Действующие технические условия, предоставленные МП «ССК». Файл «Реестр Действующих ТУ» | 455 | 125 | Заводской | Многоквартирный жилой дом (адрес: №1 ул. Горьковская) | 2021 | 2388 |
| Генеральный план г. Новокузнецка, Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 11.01.2016 г. №3-07 в адрес ООО "Центральная ТЭЦ" | 456 | 2 | Центральный | МУ "Центр социальной и медицинской реабилитации детей и подростков" | 2019 | 2000 |
| Генеральный план г. Новокузнецка, Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 11.01.2016 г. №3-07 в адрес ООО "Центральная ТЭЦ" | 457 | 3 | Центральный | Поликилиника МЛПУ "Городская клиническая больница №1" | 2019 | 10000 |
| Генеральный план г. Новокузнецка, Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 11.01.2016 г. №3-07 в адрес ООО "Центральная ТЭЦ" | 458 | 4 | Центральный | Здание лечебного корпуса на 400 коек МЛПУ "Городская клиническая больница №2 | 2019 | 3000 |
| Генеральный план г. Новокузнецка, Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 11.01.2016 г. №3-07 в адрес ООО "Центральная ТЭЦ" | 459 | 5 | Центральный | Поликлиника на 1200 посещений МЛПУ "Городская клиническая больница №2" | 2019 | 6400 |
| Генеральный план г. Новокузнецка, Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 11.01.2016 г. №3-07 в адрес ООО "Центральная ТЭЦ" | 460 | 15 | Центральный | Досугово-развлекательный центр по просп. Металлургов, 16 в квартале 40А | 2016 | 7030 |
| Генеральный план г. Новокузнецка, Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 11.01.2016 г. №3-07 в адрес ООО "Центральная ТЭЦ" | 461 | 17 | Центральный | Здание продовольственного магазина по ул. Покрышкина северо-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Покрышкина, 26-А | 2016 | 230 |
| Генеральный план г. Новокузнецка, Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 11.01.2016 г. №3-07 в адрес ООО "Центральная ТЭЦ" | 462 | 18 | Центральный | Административное здание по ул. Орджоникидзе, 18 | 2016 | 1120 |
| Генеральный план г. Новокузнецка, Письмо из Комитета градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка от 11.01.2016 г. №3-07 в адрес ООО "Центральная ТЭЦ" | 463 | 10 | Куйбышевский | Здание гаражного бокса севернее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 2 | 2017 | 230 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории г. Новокузнецка

в период 2016-2032 гг.

| № п/п | № согласно исходным данным | Название объекта | № теплоисточника | Источник теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | технология | сумма |
| 1 | 1а | Комплексная жилая застройка микрорайона 45-46 (2 очередь) | 3 | ЦТЭЦ | 2,240 | 0,534 | 0,000 | 2,773 |
| 2 | 1б | Комплексная жилая застройка микрорайона 45-46 (2 очередь) | 3 | ЦТЭЦ | 2,343 | 0,430 | 0,000 | 2,773 |
| 3 | 1в | Комплексная жилая застройка микрорайона 45-46 (2 очередь) | 3 | ЦТЭЦ | 2,343 | 0,430 | 0,000 | 2,773 |
| 4 | 2 | Группа многоквартирных домов в микрорайоне 68 вдоль ул. Свердлова | 3 | ЦТЭЦ | 3,738 | 0,687 | 0,000 | 4,425 |
| 5 | 3 | Жилые дома гостиничного типа по ул. Павловского, 13 в квартале 47А | 3 | ЦТЭЦ | 3,894 | 0,816 | 0,000 | 4,710 |
| 6 | 4 | Многоквартирный жилой дом севернее жилого дома по просп. Строителей, 100А в микрорайоне 44А | 3 | ЦТЭЦ | 0,144 | 0,013 | 0,000 | 0,157 |
| 7 | 5 | Многоквартирный жилой дом по ул. Хитарова, 24 | 3 | ЦТЭЦ | 0,090 | 0,045 | 0,000 | 0,135 |
| 8 | 6а | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест южнее многоквартирного жилого дома по просп. Кузнецкстроевский, 23 (жилой дом) | 1 | КТЭЦ | 0,102 | 0,024 | 0,000 | 0,126 |
| 9 | 6б | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест южнее многоквартирного жилого дома по просп. Кузнецкстроевский, 23 (детский сад) | 1 | КТЭЦ | 0,115 | 0,021 | 0,000 | 0,136 |
| 10 | 7 | Школа на 825 мест в микрорайоне 45-46 | 3 | ЦТЭЦ | 1,690 | 0,048 | 0,000 | 1,738 |
| 11 | 8 | Здания центра детского творчества и бассейна с аквапарком | 1 | КТЭЦ | 1,080 | 0,170 | 0,000 | 1,250 |
| 12 | 9 | Детский сад на 75 мест в микрорайоне 44а | 3 | ЦТЭЦ | 0,300 | 0,029 | 0,000 | 0,329 |
| 13 | 10 | Здание Храма во имя Святых благоверных князя Петра и княгини Февронии на 400 прихожан южнее нежилого здания по ул. Энтузиастов,1 | 3 | ЦТЭЦ | 0,030 | 0,008 | 0,000 | 0,038 |
| 14 | 11 | Здание прокуратуры южнее многоквартирного жилого дома по ул. Покрышкина, 16 в квартале 27 | 3 | ЦТЭЦ | 0,098 | 0,058 | 0,000 | 0,156 |
| 15 | 12 | Административное здание по ул. Павловского юго-западнее жилого дома по ул. Павловского, 21 | 3 | ЦТЭЦ | 0,279 | 0,005 | 0,000 | 0,284 |
| 16 | 13 | Административное здание по ул. Запорожская в микрорайоне 69-70 восточнее жилого дома по ул. Запорожская, 15 | 3 | ЦТЭЦ | 0,404 | 0,012 | 0,000 | 0,416 |
| 17 | 14 | Административное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая западнее производственной базы по ул. Кольцевая, 6 | 3 | ЦТЭЦ | 0,226 | 0,004 | 0,000 | 0,230 |
| 18 | 15 | Административное здание южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 | 3 | ЦТЭЦ | 0,226 | 0,004 | 0,000 | 0,230 |
| 19 | 16 | Административное здание западнее нежилого здания по ул. Орджоникидзе, 5 | 3 | ЦТЭЦ | 0,238 | 0,019 | 0,000 | 0,257 |
| 20 | 17 | Двухэтажное здание офиса по ул. Доз восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24,25 | 3 | ЦТЭЦ | 0,408 | 0,008 | 0,000 | 0,416 |
| 21 | 18 | Здания торгово-делового комплекса по ул. Доз южнее здания учебного корпуса по ул. Доз, 11 | 3 | ЦТЭЦ | 1,160 | 0,271 | 0,000 | 1,431 |
| 22 | 19 | Офисное здание по ул. Орджоникидзе западнее многоквартирного дома по ул. Орджоникидзе,26 | 3 | ЦТЭЦ | 0,265 | 0,005 | 0,000 | 0,270 |
| 23 | 20 | Здание многофункционального комплекса с жилой башней и фитнес центром по ул. Тольятти северо-западнее здания ТРК по ул. Тольятти, 27А | 3 | ЦТЭЦ | 3,633 | 0,667 | 0,000 | 4,300 |
| 24 | 21 | Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а | 3 | ЦТЭЦ | 0,230 | 0,040 | 0,000 | 0,270 |
| 25 | 22 | Здание торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская западнее производственной базы по просп. Строителей,91а | 3 | ЦТЭЦ | 2,716 | 0,474 | 0,000 | 3,190 |
| 26 | 23 | Здание кафе на 35 посадочных мест южнее многоквартирного жилого дома по ул. Франкфурта, 15 в квартале 68 | 3 | ЦТЭЦ | 0,055 | 0,017 | 0,000 | 0,072 |
| 27 | 24 | Здание кафе северо-восточнее многоквартирного жилого дома по просп. Дружбы, 35 | 1 | КТЭЦ | 0,095 | 0,017 | 0,000 | 0,112 |
| 28 | 25 | Здание СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая восточнее производственной базы по ул. Кольцевая, 6 | 3 | ЦТЭЦ | 1,170 | 0,001 | 0,000 | 1,171 |
| 29 | 26 | Административное здание по ул. Орджоникидзе восточнее нежилого здания по ул. Орджоникидзе,18 | 3 | ЦТЭЦ | 0,238 | 0,019 | 0,000 | 0,257 |
| 30 | 27 | ТРК по ул. Транспортная северо-восточнее жилого дома по ул. Грдины, 28 | 1 | КТЭЦ | 0,819 | 0,143 | 0,000 | 0,962 |
| 31 | 28 | Здание магазина смешанных товаров северо-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Филиппова, 7 | 3 | ЦТЭЦ | 0,075 | 0,011 | 0,000 | 0,086 |
| 32 | 30 | Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая южнее нежилого здания по ул. Кольцевая,15 | 3 | ЦТЭЦ | 0,074 | 0,006 | 0,000 | 0,080 |
| 33 | 31 | Административное здание по ул. Кутузова, 17-А | 3 | ЦТЭЦ | 0,490 | 0,010 | 0,000 | 0,500 |
| 34 | 32 | Здание магазина смешанных товаров в микрорайоне 69-70 севернее жилого дома по ул. Франкфурта,22 | 3 | ЦТЭЦ | 0,267 | 0,021 | 0,000 | 0,288 |
| 35 | 33 | Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе севернее производственной базы по ул. Орджоникидзе, 12А | 3 | ЦТЭЦ | 0,226 | 0,004 | 0,000 | 0,230 |
| 36 | 34 | Здание торгово-делового центра по ул. Тольятти северо-восточнее административного здания по ул. Кирова,71 | 3 | ЦТЭЦ | 1,652 | 0,026 | 0,000 | 1,679 |
| 37 | 35 | Здание торгового центра севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б | 3 | ЦТЭЦ | 1,338 | 0,100 | 0,000 | 0,633 |
| 38 | 36 | Административные здания общественного центра по ул. Тольятти и просп. Пионерский (общественный центр) | 3 | ЦТЭЦ | 1,037 | 0,085 | 0,000 | 1,121 |
| 39 | 37 | Здание кафе юго-восточнее нежилого здания по ул. Кирова, 71 | 1 | КТЭЦ | 0,047 | 0,008 | 0,000 | 0,055 |
| 40 | 38 | Здание универсального магазина южнее многоквартирного дома по просп. Октябрьский, 41 | 1 | КТЭЦ | 0,215 | 0,034 | 0,000 | 0,249 |
| 41 | 39 | Здание гаражного бокса севернее нежилого здания по ул. Производственная, 10 корпус 9 | 3 | ЦТЭЦ | 0,075 | 0,011 | 0,000 | 0,086 |
| 42 | 40 | Административное здание юго-восточнее нежилого здания по просп. Дружбы, 46-А | 1 | КТЭЦ | 0,119 | 0,002 | 0,000 | 0,121 |
| 43 | 40а | Застройка микрорайона 24 | 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 1,401 | 0,333 | 0,000 | 1,734 |
| 44 | 40б | Застройка микрорайона 24 | 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 1,401 | 0,333 | 0,000 | 1,734 |
| 45 | 40в | Застройка микрорайона 24 | 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 1,401 | 0,333 | 0,000 | 1,734 |
| 46 | 40г | Застройка микрорайона 24 | 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 1,401 | 0,333 | 0,000 | 1,734 |
| 47 | 40д | Застройка микрорайона 24 | 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 1,401 | 0,333 | 0,000 | 1,734 |
| 48 | 40е | Застройка микрорайона 24 | 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 1,401 | 0,333 | 0,000 | 1,734 |
| 49 | 40ж | Застройка микрорайона 24 | 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 1,401 | 0,333 | 0,000 | 1,734 |
| 50 | 40з | Застройка микрорайона 24 | 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 1,401 | 0,333 | 0,000 | 1,734 |
| 51 | 40и | Застройка микрорайона 24 | 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 1,401 | 0,333 | 0,000 | 1,734 |
| 52 | 40к | Застройка микрорайона 24 | 35 | 26 новых газовых котельных Новоильинского района | 1,401 | 0,333 | 0,000 | 1,734 |
| 53 | 41а | Завершение застройки микрорайона 1-1А | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,050 | 0,168 | 0,000 | 1,218 |
| 54 | 41б | Завершение застройки микрорайона 1-1А | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,050 | 0,168 | 0,000 | 1,218 |
| 55 | 41в | Завершение застройки микрорайона 1-1А | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,050 | 0,168 | 0,000 | 1,218 |
| 56 | 41г | Завершение застройки микрорайона 1-1А | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,050 | 0,168 | 0,000 | 1,218 |
| 57 | 42 | Здание 12 этажного жилого дома по ул. Косыгина западнее жилого дома по ул. Косыгина, 61 в микрорайоне 4-4а | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,230 | 0,135 | 0,000 | 0,365 |
| 58 | 43 | Здание 16 этажного жилого дома по ул. Новоселов севернее жилого дома по ул. Новоселов, 38 в микрорайоне 4-4а | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,365 | 0,097 | 0,000 | 0,462 |
| 59 | 43а | Здание многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным нежилым помещением (детский сад) по просп. Авиаторов, 89 (жилой дом) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,320 | 0,138 | 0,000 | 0,457 |
| 60 | 43б | Здание многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным нежилым помещением (детский сад) по просп. Авиаторов, 89 (детский сад) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,284 | 0,041 | 0,000 | 0,325 |
| 61 | 44 | Здание многоквартирного жилого дома по просп. Авиаторов восточнее общественного здания по просп. Авиаторов,56 в квартале 13 | 32 | Новоильинская газовая котельная | 0,493 | 0,194 | 0,000 | 0,687 |
| 62 | 45 | Многоквартирный жилой дом севернее здания детского сада по просп. Мира, 4 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,182 | 0,091 | 0,000 | 0,273 |
| 63 | 46 | Национальный центр подготовки шахтеров и горноспасателей в квартале 13 западнее учебной базы по просп. Авиаторов, 56 | 32 | Новоильинская газовая котельная | 4,750 | 0,440 | 0,000 | 5,190 |
| 64 | 47 | Офисное здание по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14а западнее жилого дома по ул. Рокоссовского, 18 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,238 | 0,020 | 0,000 | 0,258 |
| 65 | 48 | Торгово-административное здание по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14а севернее жилого дома по ул. Рокоссовского, 17 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,096 | 0,017 | 0,000 | 0,113 |
| 66 | 49 | Здание оздоровительного комплекса по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14а | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,118 | 0,021 | 0,000 | 0,139 |
| 67 | 50 | Здание спортивно-развлекательного комплекса с подземными автостоянками севернее нежилого здания по просп. Запсибовцев, 6Г | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,970 | 0,129 | 0,000 | 2,099 |
| 68 | 51 | Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 | 2 | ЗС ТЭЦ | 2,027 | 0,071 | 0,000 | 2,098 |
| 69 | 52 | Здание плавательного бассейна по просп. Авиаторов в квартале 16 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,522 | 0,030 | 0,000 | 0,552 |
| 70 | 53 | Здание СТО и гаража для хранения грузовых автомобилей восточнее многоквартирного жилого дома по просп. Мира, 34 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,131 | 0,003 | 0,000 | 0,134 |
| 71 | 54 | Здание магазина юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,075 | 0,011 | 0,000 | 0,086 |
| 72 | 55 | Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по просп. Авиаторов северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов,13 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,347 | 0,015 | 0,000 | 0,362 |
| 73 | 56 | Здание магазина западнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 56 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,535 | 0,040 | 0,000 | 0,575 |
| 74 | 57 | Здание торговли и общественного питания восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Косыгина, 43 | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,338 | 0,100 | 0,000 | 1,438 |
| 75 | 58 | Здание автосалона по ул. Рокоссовского западнее многоквартирного жилого дома по ул. Рокоссовского,16 в микрорайоне 14-14А | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,267 | 0,021 | 0,000 | 0,288 |
| 76 | 59а | Комплексная жилая застройка по просп. Советской Армии в квартале 15 | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,179 | 0,433 | 0,000 | 1,612 |
| 77 | 59б | Комплексная жилая застройка по просп. Советской Армии в квартале 15 | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,179 | 0,433 | 0,000 | 1,612 |
| 78 | 60 | Многоквартирный жилой дом по ул. Микрорайон 13 восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Климасенко, 21 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,192 | 0,096 | 0,000 | 0,288 |
| 79 | 61 | Многоквартирный жилой дом южнее жилого дома по ул. Ярославская, 36 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,130 | 0,096 | 0,000 | 0,226 |
| 80 | 62а | Развитие застроенной территории квартала 1-2 Ориентировочное количество домов -5 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,236 | 0,087 | 0,000 | 0,322 |
| 81 | 62б | Развитие застроенной территории квартала 1-2 Ориентировочное количество домов -5 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,236 | 0,087 | 0,000 | 0,322 |
| 82 | 62в | Развитие застроенной территории квартала 1-2 Ориентировочное количество домов -5 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,236 | 0,087 | 0,000 | 0,322 |
| 83 | 62г | Развитие застроенной территории квартала 1-2 Ориентировочное количество домов -5 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,236 | 0,087 | 0,000 | 0,322 |
| 84 | 62д | Развитие застроенной территории квартала 1-2 Ориентировочное количество домов -5 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,236 | 0,087 | 0,000 | 0,322 |
| 85 | 63а | Группа многоквартирных жилых домов (2 дома) по ул. Горьковская (пр. Ижевский,10, 12, ул. Горьковская, 3,5) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,499 | 0,158 | 0,000 | 0,657 |
| 86 | 63б | Группа многоквартирных жилых домов (2 дома) по ул. Горьковская (пр. Ижевский,10, 12, ул. Горьковская, 3,5) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,499 | 0,158 | 0,000 | 0,657 |
| 87 | 64 | Многоквартирный жилой дом по ул. Горьковская юго-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 9 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,120 | 0,061 | 0,000 | 0,181 |
| 88 | 65 | Многоквартирный жилой дом по ул. Горьковская, 62 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,120 | 0,061 | 0,000 | 0,181 |
| 89 | 66 | Развитие застроенной территории квартала 5-6. Ориентировочное количество домов -5 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,272 | 0,100 | 0,000 | 0,371 |
| 90 | 67 | Развитие застроенной территории квартала 5-6. Ориентировочное количество домов -5 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,272 | 0,100 | 0,000 | 0,371 |
| 91 | 68 | Развитие застроенной территории квартала 5-6. Ориентировочное количество домов -5 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,272 | 0,100 | 0,000 | 0,371 |
| 92 | 69 | Развитие застроенной территории квартала 5-6. Ориентировочное количество домов -5 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,272 | 0,100 | 0,000 | 0,371 |
| 93 | 70 | Развитие застроенной территории квартала 5-6. Ориентировочное количество домов -5 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,272 | 0,100 | 0,000 | 0,371 |
| 94 | 71 | Школа на 825мест по ул. Горьковская, 17 | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,422 | 0,110 | 0,000 | 1,532 |
| 95 | 72 | Здание спортивно-оздоровительного центра (центра детского развития) по ул. Тореза в квартале 11 юго-западнее здания бассейна по ул. Тореза,22д | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,091 | 0,016 | 0,000 | 0,106 |
| 96 | 73 | Здание торгово-развлекательного центра с подземной автопарковкой и Дворцом бракосочетаний по ул. Тореза юго-западнее общественного здания по ул. Тореза, 22Б | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,860 | 0,100 | 0,000 | 0,960 |
| 97 | 74 | Комплекс православного храма по ул. 40 лет ВЛКСМ севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,410 | 0,038 | 0,000 | 0,448 |
| 98 | 75 | Административное здание восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52А | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,120 | 0,020 | 0,000 | 0,139 |
| 99 | 76а | Застройка микрорайона Г | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,571 | 0,105 | 0,000 | 0,676 |
| 100 | 76б | Застройка микрорайона Г | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,571 | 0,105 | 0,000 | 0,676 |
| 101 | 76в | Застройка микрорайона Г | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,514 | 0,105 | 0,000 | 0,619 |
| 102 | 76г | Застройка микрорайона Г | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,514 | 0,105 | 0,000 | 0,619 |
| 103 | 76д | Застройка микрорайона Г | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,514 | 0,105 | 0,000 | 0,619 |
| 104 | 77а | Комплексная застройка микрорайона Л | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 2,108 | 0,476 | 0,000 | 2,584 |
| 105 | 77а | Комплексная застройка микрорайона Л | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 2,108 | 0,476 | 0,000 | 2,584 |
| 106 | 77а | Комплексная застройка микрорайона Л | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 2,108 | 0,476 | 0,000 | 2,584 |
| 107 | 77а | Комплексная застройка микрорайона Л | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 2,108 | 0,476 | 0,000 | 2,584 |
| 108 | 77а | Комплексная застройка микрорайона Л | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 2,108 | 0,476 | 0,000 | 2,584 |
| 109 | 77а | Комплексная застройка микрорайона Л | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 2,108 | 0,476 | 0,000 | 2,584 |
| 110 | 78 | Многоквартирный жилой дом с встроенно-пристроенным детским-садом в квартале «Ж» | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,409 | 0,129 | 0,000 | 0,538 |
| 111 | 79 | 43 квартирный 10-ти этажный жилой дом по ул. Новобайдаевская южнее многоквартирного жилого дома по ул. Новобайдаевская, 6 | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,176 | 0,069 | 0,000 | 0,245 |
| 112 | 80 | Многоквартирный жилой дом по ул. Тузовского западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тузовского,11 | 4 | Абашевская районная котельная | 0,060 | 0,034 | 0,000 | 0,094 |
| 113 | 81 | Многоквартирный жилой дом по ул. Юбилейная севернее нежилого здания по ул. Севастопольская, 12 | 4 | Абашевская районная котельная | 0,204 | 0,030 | 0,000 | 0,234 |
| 114 | 82 | Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков,80 | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,210 | 0,096 | 0,000 | 0,306 |
| 115 | 83 | Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков северо-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков,80 | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,220 | 0,109 | 0,000 | 0,329 |
| 116 | 84а | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Тульская северо-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 (3 дома) | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,182 | 0,091 | 0,000 | 0,273 |
| 117 | 84б | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Тульская северо-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 (3 дома) | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,182 | 0,091 | 0,000 | 0,273 |
| 118 | 84в | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Тульская северо-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 (3 дома) | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,182 | 0,091 | 0,000 | 0,273 |
| 119 | 85 | Многоквартирный жилой дом по ул. Разведчиков (взамен сносимого ветхого) | 1 | КТЭЦ | 0,028 | 0,006 | 0,000 | 0,033 |
| 120 | 86 | Многоквартирный жилой дом по ул. Ватутина, 4 (взамен снесенного ветхого) | 4 | Абашевская районная котельная | 0,066 | 0,030 | 0,000 | 0,096 |
| 121 | 87а | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Юбилейная (взамен сносимого жилья)- 2 дома | 4 | Абашевская районная котельная | 0,182 | 0,087 | 0,000 | 0,269 |
| 122 | 87б | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Юбилейная (взамен сносимого жилья)- 2 дома | 4 | Абашевская районная котельная | 0,182 | 0,087 | 0,000 | 0,269 |
| 123 | 88 | Детский сад на 230 мест в микрорайоне Б | 1 | КТЭЦ | 0,548 | 0,016 | 0,000 | 0,564 |
| 124 | 89 | Детский сад на 240 мест в квартале Е | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,180 | 0,087 | 0,000 | 0,267 |
| 125 | 90 | Административное здание в микрорайоне Б на пересечении ул. Зорге – просп. Шахтеров | 1 | КТЭЦ | 0,046 | 0,001 | 0,000 | 0,047 |
| 126 | 91 | Здания храма, административного корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича севернее многоквартирного дома по ул. Олеко Дундича,13 | 7 | Котельная пос. Притомский | 0,197 | 0,034 | 0,000 | 0,231 |
| 127 | 92 | Здания коммунально-складского назначения по ул. Эстакадная севернее нежилого здания по ул. Эстакадная,15 корпус 8,9 | - | индивидуальные теплогенераторы | 1,713 | 0,037 | 0,000 | 1,750 |
| 128 | 93 | Здание многоэтажного гаража-стоянки восточнее производственной базы по ул. Зорге, 15 | 1 | КТЭЦ | 0,119 | 0,003 | 0,000 | 0,122 |
| 129 | 94 | Здание оптово-складской базы восточнее производственной базы по ул. Зорге, 15 | 1 | КТЭЦ | 0,600 | 0,105 | 0,000 | 0,705 |
| 130 | 95 | Здание рынка восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28 | 4 | Абашевская районная котельная | 0,136 | 0,015 | 0,000 | 0,151 |
| 131 | 96 | Здание магазина по ул. Севастопольская юго-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Юбилейная, 22 | 4 | Абашевская районная котельная | 0,050 | 0,017 | 0,000 | 0,067 |
| 132 | 97 | Здание фитнес-центра восточнее ТРЦ по просп. Шахтеров, 19А | 1 | КТЭЦ | 0,196 | 0,036 | 0,000 | 0,232 |
| 133 | 98 | Административно-торговое здание юго-западнее нежилого здания по ул. Зыряновская, 77А | 6 | Зыряновская районная котельная | 0,238 | 0,019 | 0,000 | 0,257 |
| 134 | 99 | Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина южнее многоквартирного жилого дома по ул. Толбухина,25 | 4 | Абашевская районная котельная | 0,267 | 0,021 | 0,000 | 0,288 |
| 135 | 100 | Многоквартирный жилой дом по ул. Кирзаводская, 17 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,298 | 0,062 | 0,000 | 0,360 |
| 136 | 101 | Многоквартирный жилой дом со встроенными гаражными боксами восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Воробьева, 8 | 3 | ЦТЭЦ | 0,181 | 0,057 | 0,000 | 0,237 |
| 137 | 102а | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 43 | Водогрейная котельная для застройки на территории п. Лучезарный | 2,658 | 0,633 | 0,000 | 3,291 |
| 138 | 102б | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 43 | Водогрейная котельная для застройки на территории п. Лучезарный | 2,602 | 0,689 | 0,000 | 3,291 |
| 139 | 102в | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 43 | Водогрейная котельная для застройки на территории п. Лучезарный | 2,602 | 0,689 | 0,000 | 3,291 |
| 140 | 102г | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 43 | Водогрейная котельная для застройки на территории п. Лучезарный | 2,602 | 0,689 | 0,000 | 3,291 |
| 141 | 102д | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 43 | Водогрейная котельная для застройки на территории п. Лучезарный | 2,602 | 0,689 | 0,000 | 3,291 |
| 142 | 102е | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 43 | Водогрейная котельная для застройки на территории п. Лучезарный | 2,602 | 0,689 | 0,000 | 3,291 |
| 143 | 102ж | Малоэтажная жилая застройка жилого района «Лучезарный» | 43 | Водогрейная котельная для застройки на территории п. Лучезарный | 2,602 | 0,689 | 0,000 | 3,291 |
| 144 | 103 | Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77 юго-западнее нежилого здания по ул.Щорса, 19 | 3 | ЦТЭЦ | 0,780 | 0,440 | 0,000 | 1,220 |
| 145 | 104а | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,060 | 0,025 | 0,000 | 0,085 |
| 146 | 104б | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,060 | 0,025 | 0,000 | 0,085 |
| 147 | 104в | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,060 | 0,025 | 0,000 | 0,085 |
| 148 | 104г | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,060 | 0,025 | 0,000 | 0,085 |
| 149 | 104д | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,060 | 0,025 | 0,000 | 0,085 |
| 150 | 104е | Комплексная застройка по ул. Серпуховская (6 домов) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,060 | 0,025 | 0,000 | 0,085 |
| 151 | 105 | Группы многоквартирных жилых домов по ул. Учительская, ул. Шушталепская (взамен сносимого ветхого жилья) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,420 | 0,186 | 0,000 | 0,606 |
| 152 | 106а | Многоквартирная застройка по ул. Макеевская в квартале 9 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,105 | 0,047 | 0,000 | 0,152 |
| 153 | 106б | Многоквартирная застройка по ул. Макеевская в квартале 9 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,105 | 0,047 | 0,000 | 0,152 |
| 154 | 106в | Многоквартирная застройка по ул. Макеевская в квартале 9 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,105 | 0,047 | 0,000 | 0,152 |
| 155 | 106г | Многоквартирная застройка по ул. Макеевская в квартале 9 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,105 | 0,047 | 0,000 | 0,152 |
| 156 | 107 | Группа многоквартирных жилых домов восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 22 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,066 | 0,030 | 0,000 | 0,096 |
| 157 | 108 | Комплексная застройка по ул. Горноспасательная в квартале 8а (5 домов) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,300 | 0,127 | 0,000 | 0,427 |
| 158 | 109а | Развитие застроенной территории квартала 7 (включая дома: Многоквартирный жилой дом по ул. 1 Мая, 6; Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Челюскина юго-восточнее здания детского сада № 30 по ул. К.Маркса, 1А в квартале 7; Комплексная застройка по ул. Челюскина в квартале 7). Ориентировочное количество домов - 6 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,364 | 0,173 | 0,000 | 0,537 |
| 159 | 109б | Развитие застроенной территории квартала 7 (включая дома: Многоквартирный жилой дом по ул. 1 Мая, 6; Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Челюскина юго-восточнее здания детского сада № 30 по ул. К.Маркса, 1А в квартале 7; Комплексная застройка по ул. Челюскина в квартале 7). Ориентировочное количество домов - 6 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,364 | 0,173 | 0,000 | 0,537 |
| 160 | 109в | Развитие застроенной территории квартала 7 (включая дома: Многоквартирный жилой дом по ул. 1 Мая, 6; Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Челюскина юго-восточнее здания детского сада № 30 по ул. К.Маркса, 1А в квартале 7; Комплексная застройка по ул. Челюскина в квартале 7). Ориентировочное количество домов - 6 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,364 | 0,173 | 0,000 | 0,537 |
| 161 | 110 | Многоквартирный жилой дом по ул. Глинки, 12 (взамен сносимого ветхого) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,066 | 0,030 | 0,000 | 0,096 |
| 162 | 111а | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Жасминная (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,066 | 0,030 | 0,000 | 0,096 |
| 163 | 111а | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Жасминная (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,066 | 0,030 | 0,000 | 0,096 |
| 164 | 112 | Многоквартирный жилой дом западнее нежилого здания по ул. Кубинская, 33 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,177 | 0,084 | 0,000 | 0,105 |
| 165 | 113 | Торгово-офисное здание по ул. Батюшкова в микрорайоне 60-62 восточнее жилого дома по ул. Батюшкова, 28 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,057 | 0,008 | 0,000 | 0,065 |
| 166 | 114 | Административное здание по проезду Вокзальный севернее производственно-хозяйственной базы по проезду Вокзальный, 14 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,211 | 0,004 | 0,000 | 0,215 |
| 167 | 115 | Здание торгово-гостиничного комплекса по просп. Курако в квартале 4-6 северо-западнее жилого дома по просп. Курако, 15 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 1,430 | 0,250 | 0,000 | 1,680 |
| 168 | 116 | Здание складской базы по ул. Переездная западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 4,063 | 0,087 | 0,000 | 4,150 |
| 169 | 117 | Здание торгового центра по ул. Дегтярева западнее нежилого здания по ул. Дегтярева, 12, 12/3, 12/5 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,745 | 0,130 | 0,000 | 0,875 |
| 170 | 118 | Здание автосалона по ул. Димитрова западнее АЗС по ул. Димитрова, 5 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,584 | 0,102 | 0,000 | 0,686 |
| 171 | 119 | Офисное здание восточнее многоквартирного дома по ул. Вокзальная, 25 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,120 | 0,002 | 0,000 | 0,122 |
| 172 | 120 | Здание магазина продовольственных товаров западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тушинская, 69 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,022 | 0,004 | 0,000 | 0,026 |
| 173 | 121 | Здание магазина-склада автозапчастей и мебельных товаров западнее многоквартирных жилых домов по ул. Тушинская, 69, 70 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,432 | 0,068 | 0,000 | 0,500 |
| 174 | 122 | Здание магазина-склада строительных и отделочных материалов севернее производственной базы по ул. Димитрова, 45 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,022 | 0,004 | 0,000 | 0,026 |
| 175 | 123 | Административное здание по ул. Вокзальная севернее многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальная,5 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,238 | 0,019 | 0,000 | 0,257 |
| 176 | 124 | Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания по ул. Димитрова, 25 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,736 | 0,035 | 0,000 | 0,771 |
| 177 | 125 | Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова западнее нежилого здания по ул. Димитрова,41 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,134 | 0,010 | 0,000 | 0,144 |
| 178 | 126 | Здание торгового центра по ул. Димитрова южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,178 | 0,075 | 0,000 | 0,253 |
| 179 | 127 | Здание логистического центра по ул. Жасминная восточнее нежилого здания по ул. Гончарова, 13А | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,856 | 0,018 | 0,000 | 0,875 |
| 180 | 128 | Административное здание западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тушинская, 69 | 17 | Котельная № 6 | 0,238 | 0,020 | 0,000 | 0,258 |
| 181 | 129 | Офисное здание по ул. Транспортная юго-западнее жилого многоквартирного дома по ул. Транспортная,51 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,405 | 0,017 | 0,000 | 0,422 |
| 182 | 130 | Административное здание по ул. Челюскина севернее многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина,1 | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,238 | 0,019 | 0,000 | 0,257 |
| 183 | 131 | Школа на 1296 мест в микрорайоне 20 | 1 | КТЭЦ | 0,711 | 0,147 | 0,000 | 0,858 |
| 184 | 132 | Здание кафе по ул. Ленина западнее индивидуального жилого дома № 143А по ул. Ленина | 1 | КТЭЦ | 0,060 | 0,011 | 0,000 | 0,071 |
| 185 | 133 | Здание склада-магазина южнее нежилого здания по ул. Толмачева, 65А | 1 | КТЭЦ | 0,080 | 0,013 | 0,000 | 0,093 |
| 186 | 134 | Здание часовни южнее нежилого здания по ул. Обнорского, 62 | 1 | КТЭЦ | 0,032 | 0,006 | 0,000 | 0,037 |
| 187 | 135 | Здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы западнее производственной базы по ул. Обнорского, 35 | 1 | КТЭЦ | 0,173 | 0,030 | 0,000 | 0,203 |
| 188 | 136 | Здания автомойки и СТО по проезду Технический севернее нежилого здания по проезду Технический, 4 | 1 | КТЭЦ | 0,061 | 0,001 | 0,000 | 0,062 |
| 189 | 137 | Здания производственно-складского назначения севернее нежилого здания по ул. Анодная, 15 | 1 | КТЭЦ | 0,189 | 0,004 | 0,000 | 0,193 |
| 190 | 138 | Здания склада северо-западнее нежилого здания по проезду Ферросплавный, 15 | 1 | КТЭЦ | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 191 | 139 | Здания склада северо-западнее нежилого здания по проезду Ферросплавный, 15 корпус 2 | 1 | КТЭЦ | 0,033 | 0,001 | 0,000 | 0,033 |
| 192 | 140 | Здание детского образовательного учреждения по ул. Ленина севернее многоквартирного жилого дома по ул. Ленина,29 | 1 | КТЭЦ | 0,120 | 0,003 | 0,000 | 0,124 |
| 193 | 141 | Здание торгового назначения южнее нежилого здания по ул. Ленина, 119 | 1 | КТЭЦ | 0,023 | 0,004 | 0,000 | 0,027 |
| 194 | 1 | Отдельно стоящее нежилое здание (адрес: Курбатова, 3, кор. 3) | 1 | КТЭЦ | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 195 | 2 | Здание магазина (адрес: Тольятти, 35Б (строит.)) | 1 | КТЭЦ | 0,168 | 0,029 | 0,000 | 0,197 |
| 196 | 3 | Детский сад №2 с бассейном (адрес: кв. 45-46) | 1 | КТЭЦ | 0,195 | 0,006 | 0,000 | 0,201 |
| 197 | 4 | Здание торгового центра (адрес: Ленина (р-н Советской площади)) | 1 | КТЭЦ | 0,750 | 0,131 | 0,000 | 0,881 |
| 198 | 5 | Комплекс 2-х 25-ти этажных жилых домов гостинничного типа (адрес: кв. 47 А) | 1 | КТЭЦ | 0,440 | 0,116 | 0,000 | 0,556 |
| 199 | 6 | Продуктовый магазин (адрес: ул. 40 лет Победы, 2) | 1 | КТЭЦ | 0,326 | 0,051 | 0,000 | 0,377 |
| 200 | 7 | Жилой дом (адрес: западнее Ленина, 95) | 1 | КТЭЦ | 0,030 | 0,007 | 0,000 | 0,037 |
| 201 | 8 | Здание развлекательного центра (адрес: ул. Ленина, 41б) | 1 | КТЭЦ | 0,104 | 0,019 | 0,000 | 0,123 |
| 202 | 9 | Офисное здание (адрес: между жил. домами №19 и №21 по ул. Павловского) | 1 | КТЭЦ | 0,135 | 0,003 | 0,000 | 0,138 |
| 203 | 10 | Здание Храма (адрес: ул. Сеченова, 17д) | 1 | КТЭЦ | 0,021 | 0,003 | 0,000 | 0,024 |
| 204 | 11 | Здание торгового павильона (адрес: ул. Циолковского, 48б) | 1 | КТЭЦ | 0,025 | 0,004 | 0,000 | 0,029 |
| 205 | 12 | Индивидуальный жилой дом (адрес: ул. Декабристов, 75) | 1 | КТЭЦ | 0,009 | 0,002 | 0,000 | 0,011 |
| 206 | 13 | Многоквартирный жилой дом №30 предусм. проектом 2 очереди (адрес: кв. "Е") | 1 | КТЭЦ | 0,178 | 0,041 | 0,000 | 0,219 |
| 207 | 14 | Здание торгового центра строительных материалов (адрес: ул. Зорге, 15а) | 1 | КТЭЦ | 0,194 | 0,030 | 0,000 | 0,224 |
| 208 | 15 | Жилой частный дом (адрес: ул. Картасская, 47) | 1 | КТЭЦ | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 209 | 16 | Административное здание (адрес: ул. Некрасова, 28) | 1 | КТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 210 | 17 | Нежилое встроенное помещение (адрес: ул. Защитная, 28, кор.№9) | 1 | КТЭЦ | 0,054 | 0,001 | 0,000 | 0,055 |
| 211 | 18 | Торгово-коммерческий центр (адрес: ул. Грдины, 17а) | 1 | КТЭЦ | 0,058 | 0,013 | 0,000 | 0,071 |
| 212 | 19 | Дет.сад на 240 мест (адрес: юго-вост. МЖК по ул. Зорге, 48) | 1 | КТЭЦ | 0,202 | 0,006 | 0,000 | 0,208 |
| 213 | 20 | Дет.сад на 240 мест (адрес: ул. Новобайдаевская, 5 б) | 1 | КТЭЦ | 0,202 | 0,006 | 0,000 | 0,208 |
| 214 | 21 | Кафе (адрес: ул.Запорожская, 8) | 1 | КТЭЦ | 0,024 | 0,004 | 0,000 | 0,028 |
| 215 | 22 | Девятиэтажный многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Новобайдаевская микрорайон Б) | 1 | КТЭЦ | 0,308 | 0,073 | 0,000 | 0,382 |
| 216 | 23 | Гаражный бокс (адрес: ул. Алюминиевая, 25 корп.1) | 1 | КТЭЦ | 0,033 | 0,001 | 0,000 | 0,034 |
| 217 | 24 | Торговый центр (адрес: ул. Кирова, 55) | 1 | КТЭЦ | 4,400 | 0,910 | 0,000 | 5,310 |
| 218 | 25 | Блок инд.гаражей Г4 с помещениеями общественного назначения (адрес: пр. Ермакова, 30а) | 1 | КТЭЦ | 0,223 | 0,005 | 0,000 | 0,229 |
| 219 | 26 | ВНС-304 (адрес: ул.Шункова, 25а) | 1 | КТЭЦ | 0,042 | 0,001 | 0,000 | 0,042 |
| 220 | 27 | Здание АБК (адрес: ш.Кузнецкое, 14/1) | 1 | КТЭЦ | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 221 | 28 | Реконструируемое здание (адрес: пр. Кузнецкстроевский, 11) | 1 | КТЭЦ | 0,891 | 0,200 | 0,000 | 1,090 |
| 222 | 29 | Отдельно стоящее нежилое здание (адрес: ул.Кирова, 65а) | 1 | КТЭЦ | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 223 | 30 | Отдельно стоящее нежилое здание (адрес: ул.Кирова, 52а) | 1 | КТЭЦ | 0,070 | 0,001 | 0,000 | 0,071 |
| 224 | 31 | Торговый центр (адрес: ул. Зорге, 15а) | 1 | КТЭЦ | 0,164 | 0,026 | 0,000 | 0,189 |
| 225 | 32 | Детский сад №2 с бассейном (адрес: кв. 45-46 (пр.Ермакова, 32)) | 1 | КТЭЦ | 0,177 | 0,005 | 0,000 | 0,182 |
| 226 | 33 | Продуктовый магазин (адрес: ул.Кузнецова, 16) | 1 | КТЭЦ | 0,016 | 0,003 | 0,000 | 0,018 |
| 227 | 34 | Пристройка блока реанимации и интенсивной терапии новорожденных (адрес: ул. Сеченова, 17Б) | 1 | КТЭЦ | 0,136 | 0,037 | 0,000 | 0,173 |
| 228 | 35 | Здание пищеблока (адрес: пр. Бардина, 28) | 1 | КТЭЦ | 0,125 | 0,026 | 0,000 | 0,151 |
| 229 | 36 | Многоквартирный жилой дом №1 (адрес: ул. 40 лет Победы) | 1 | КТЭЦ | 0,150 | 0,036 | 0,000 | 0,186 |
| 230 | 37 | Многоквартирный жилой дом №2 (адрес: ул. 40 лет Победы) | 1 | КТЭЦ | 0,180 | 0,043 | 0,000 | 0,223 |
| 231 | 38 | Многоквартирный жилой дом №3 (адрес: ул. 40 лет Победы) | 1 | КТЭЦ | 0,150 | 0,036 | 0,000 | 0,186 |
| 232 | 39 | Гаражный бокс (адрес: ул.Кутузова, 90 корп.6) | 1 | КТЭЦ | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 233 | 40 | Нежилое здание (адрес: ул. Ленина, 48А) | 1 | КТЭЦ | 0,028 | 0,001 | 0,000 | 0,029 |
| 234 | 41 | Гаражный бокс (адрес: в районе ул. Новороссийская) | 1 | КТЭЦ | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| 235 | 42 | 16-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями (адрес: ул.Транспортная, 93А (строительный №2А по ул.Тольятти)) | 1 | КТЭЦ | 0,696 | 0,184 | 0,000 | 0,880 |
| 236 | 43 | Проектируемое здание магазина непродовольственных товаров (адрес: южнее жилого дома по ул. Транспортная, 49) | 1 | КТЭЦ | 0,025 | 0,005 | 0,000 | 0,030 |
| 237 | 44 | Детский сад № 175 (адрес: ул Циолковского, 58А) | 1 | КТЭЦ | 0,049 | 0,001 | 0,000 | 0,051 |
| 238 | 45 | Магазин "Планета" (адрес: ул. Кирова, 94) | 1 | КТЭЦ | 0,024 | 0,006 | 0,000 | 0,030 |
| 239 | 46 | Общественно-бытовой, механический, учебный корпуса, общежитие (адрес: ул. Кутузова 82 пом.1, пом.2; ул. Кутузова, 84) | 1 | КТЭЦ | 0,429 | 0,100 | 0,000 | 0,529 |
| 240 | 47 | Торгово-деловой комплекс с автостоянкой "Лента" (адрес: Орджоникидзевский (ул. Зорге, 7а)) | 1 | КТЭЦ | 1,063 | 0,168 | 0,000 | 1,230 |
| 241 | 48 | Многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Ленина, юго-заапднее дома № 95 ) | 1 | КТЭЦ | 0,028 | 0,007 | 0,000 | 0,035 |
| 242 | 49 | Офисное здание (адрес: ул. Франкфурта, 18) | 1 | КТЭЦ | 0,125 | 0,002 | 0,000 | 0,127 |
| 243 | 50 | Детский сад № 2 на 240 мест с бассейном (адрес: кв.45-46) | 1 | КТЭЦ | 0,177 | 0,005 | 0,000 | 0,182 |
| 244 | 51 | Многокварирный жилой дом стр.№ Н3 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (адрес: кв.45-46) | 1 | КТЭЦ | 0,299 | 0,070 | 0,000 | 0,369 |
| 245 | 52 | Блок инд.гаражей Л4 с помещениеями общественного назначения (адрес: кв.45-46) | 1 | КТЭЦ | 0,358 | 0,007 | 0,000 | 0,365 |
| 246 | 53 | Женская консультация № 2 (адрес: ул. Грдины, 13) | 1 | КТЭЦ | 0,103 | 0,028 | 0,000 | 0,131 |
| 247 | 54 | Административное здание (адрес: между жил. домами № 41 и 45 по пр.Октябрьский) | 1 | КТЭЦ | 0,185 | 0,004 | 0,000 | 0,189 |
| 248 | 55 | Административное здание (адрес: между жил. домами № 25 и 29 по пр.Октябрьский) | 1 | КТЭЦ | 0,185 | 0,004 | 0,000 | 0,189 |
| 249 | 56 | Здание многоквартирного дома со встроенным детским садом (адрес: западнее нежилого здания по ул. Пожарского, 32) | 1 | КТЭЦ | 0,082 | 0,017 | 0,000 | 0,099 |
| 250 | 57 | Здания (адрес: ул. Новороссийская, 38) | 1 | КТЭЦ | 0,355 | 0,065 | 0,000 | 0,420 |
| 251 | 58 | Административное здание (адрес: ул. Пожарского, 30) | 1 | КТЭЦ | 0,190 | 0,004 | 0,000 | 0,194 |
| 252 | 59 | Здание (адрес: ул. Ленина, 121) | 1 | КТЭЦ | 0,034 | 0,005 | 0,000 | 0,039 |
| 253 | 60 | Незавершенное строительством здание (адрес: ул. Батюшкова, 34А корп. 1) | 1 | КТЭЦ | 0,026 | 0,005 | 0,000 | 0,031 |
| 254 | 61 | Проектируемое здание многоквартирного жилого дома № 32 (стр.) (адрес: квартал "Е") | 1 | КТЭЦ | 0,155 | 0,032 | 0,000 | 0,186 |
| 255 | 62 | Проектируемое здание магазина (адрес: южнее жилого дома по ул. Петракова, 41А) | 1 | КТЭЦ | 0,058 | 0,009 | 0,000 | 0,067 |
| 256 | 63 | Здания (адрес: ул. Полевая, 39а) | 1 | КТЭЦ | 0,046 | 0,008 | 0,000 | 0,054 |
| 257 | 64 | Нежилое здание (адрес: ул. Бугарева, 22б) | 1 | КТЭЦ | 0,031 | 0,001 | 0,000 | 0,032 |
| 258 | 65 | Строящееся административно-торговое здание (кафе) (адрес: ул. Транспортная, 77б) | 1 | КТЭЦ | 0,037 | 0,001 | 0,000 | 0,038 |
| 259 | 66 | Здание общественного назначения (адрес: Бардина, 26 корпус 1) | 1 | КТЭЦ | 0,135 | 0,024 | 0,000 | 0,159 |
| 260 | 67 | Нежилое здание - салон красоты "Сальвадор Дали" (адрес: пр. Октябрьский, 38А) | 1 | КТЭЦ | 0,013 | 0,003 | 0,000 | 0,016 |
| 261 | 68 | Проектируемый объект- ресторан быстрого питания (адрес: пр. Кузнецкстроевский) | 1 | КТЭЦ | 0,130 | 0,023 | 0,000 | 0,153 |
| 262 | 69 | Частный жилой дом (адрес: пер. Русинский, 7) | 1 | КТЭЦ | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 263 | 70 | Здание (адрес: пр. Кузнецкстроевский, 11) | 1 | КТЭЦ | 1,948 | 0,437 | 0,000 | 2,385 |
| 264 | 71 | Административное здание (адрес: ул. Кирова, 103А) | 1 | КТЭЦ | 0,076 | 0,001 | 0,000 | 0,078 |
| 265 | 72 | Производственные здания (адрес: проезд Ферросплавный, 6) | 1 | КТЭЦ | 0,080 | 0,002 | 0,000 | 0,082 |
| 266 | 73 | Проектируемое здание молокоперерабатывающего завода (адрес: восточнее производственной базы по ул. Зорге, 15) | 1 | КТЭЦ | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 267 | 74 | Многоквартирный жилой дом (адрес: миккрорайон "Б" южнее жилого дома по ул. Новобайдаевская, 6) | 1 | КТЭЦ | 0,088 | 0,021 | 0,000 | 0,109 |
| 268 | 76 | Индивидуальный жилой дом (адрес: ул. Барабинская, 29) | 1 | КТЭЦ | 0,010 | 0,001 | 0,000 | 0,011 |
| 269 | 77 | Детское образовательное учреждение (адрес: севернее многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 29) | 1 | КТЭЦ | 0,072 | 0,002 | 0,000 | 0,074 |
| 270 | 78 | Пристроенное здание магазина (адрес: ул. Братьев Сизых, 6а) | 1 | КТЭЦ | 0,020 | 0,003 | 0,000 | 0,023 |
| 271 | 79 | Проектируемое административное здание (адрес: ул. Кутузова, 37а) | 1 | КТЭЦ | 0,424 | 0,012 | 0,000 | 0,436 |
| 272 | 80 | Жилой дом (стр. № Н2) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (адрес: стр. № Н2 в квартале 45-46) | 1 | КТЭЦ | 0,258 | 0,060 | 0,000 | 0,318 |
| 273 | 81 | Жилой дом (стр. № Н1) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (адрес: стр. № Н1 в квартале 45-46) | 1 | КТЭЦ | 0,263 | 0,061 | 0,000 | 0,324 |
| 274 | 82 | Многоэтажный гараж-стоянка (адрес: ул. Запорожская севернее многоквартирного дома по ул. Франкфурта, 22) | 1 | КТЭЦ | 0,090 | 0,002 | 0,000 | 0,092 |
| 275 | 83 | Торговый павильон (адрес: ул. Кузнецова, 13 А) | 1 | КТЭЦ | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,007 |
| 276 | 84 | Нежжилое помещение в подвальной части жилого дома (адрес: ул. Бугарева, 12-61) | 1 | КТЭЦ | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 277 | 85 | Здание магазина (адрес: пр.Шахтеров) | 1 | КТЭЦ | 0,021 | 0,003 | 0,000 | 0,024 |
| 278 | 86 | Отдельно стоящее нежилое здание (адрес: рядом с домом № 24 по ул. Екимова) | 1 | КТЭЦ | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 279 | 87 | Административно-бытовой центр (адрес: пересечение ул. Тольятти и пр. Дружбы) | 1 | КТЭЦ | 0,400 | 0,008 | 0,000 | 0,408 |
| 280 | 88 | Индивидуальный жилой дом (адрес: ул. Дорожная, 87) | 1 | КТЭЦ | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,005 |
| 281 | 89 | Здание автомагазина (адрес: ул. Франкфурта, квартал 69-70) | 1 | КТЭЦ | 0,032 | 0,005 | 0,000 | 0,037 |
| 282 | 90 | Станция технического обслуживания (адрес: ул. Транспортная, 81) | 1 | КТЭЦ | 0,072 | 0,002 | 0,000 | 0,074 |
| 283 | 91 | Торговый комплекс "Лента-109" (адрес: ул. Транспортная) | 1 | КТЭЦ | 1,078 | 0,170 | 0,000 | 1,247 |
| 284 | 92 | 9-ти этажный многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Новобайдаевская микрорайон В) | 1 | КТЭЦ | 0,094 | 0,025 | 0,000 | 0,119 |
| 285 | 93 | Многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Ленина, юго-западнее д. № 95) | 1 | КТЭЦ | 0,040 | 0,009 | 0,000 | 0,049 |
| 286 | 94 | Застройка квартала Л (адрес: Орджоникидзевский квартал Л) | 1 | КТЭЦ | 6,960 | 1,421 | 0,000 | 8,381 |
| 287 | 95 | Торговый комплекс (адрес: ул. Транспортная, напротив д.131) | 1 | КТЭЦ | 1,100 | 0,192 | 0,000 | 1,292 |
| 288 | 96 | Блок инд.гаражей с помещениеями общественного назначения (адрес: пр. Ермакова, 30а) | 1 | КТЭЦ | 0,418 | 0,010 | 0,000 | 0,428 |
| 289 | 97 | Блок индивидуальных гаражей ГР2 (адрес: квартал 45-46) | 1 | КТЭЦ | 0,465 | 0,010 | 0,000 | 0,475 |
| 290 | 98 | Нежилое здание (адрес: ул. Кутузова, 25) | 1 | КТЭЦ | 0,212 | 0,005 | 0,000 | 0,216 |
| 291 | 99 | Здание часовни (адрес: южнее нежилого здания по ул. Обнорского, 62) | 1 | КТЭЦ | 0,030 | 0,005 | 0,000 | 0,035 |
| 292 | 100 | Торговый павильон (адрес: за домом № 5 по пр. Дружбы) | 1 | КТЭЦ | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 293 | 101 | Нежилое здание в межколонном пространстве (адрес: ул. Кирова около д. 58) | 1 | КТЭЦ | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 294 | 102 | Здание автомойки (адрес: около д. 65 по ул. Транспортная) | 1 | КТЭЦ | 0,050 | 0,001 | 0,000 | 0,051 |
| 295 | 103 | Нежилое здание (адрес: Анодная, 15/1) | 1 | КТЭЦ | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 296 | 104 | Здание производственно-складского назначения (адрес: севернее нежилого здания по ул. Анодная, 15) | 1 | КТЭЦ | 0,325 | 0,007 | 0,000 | 0,332 |
| 297 | 105 | Здание гаража (адрес: ул. Полевая, 25) | 1 | КТЭЦ | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |
| 298 | 106 | Здание АБК (адрес: Обнорского, 160) | 1 | КТЭЦ | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 299 | 107 | Проектируемое здание фитнес-центра (адрес: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А) | 1 | КТЭЦ | 0,196 | 0,036 | 0,000 | 0,232 |
| 300 | 108 | Здание гаража-стоянки-спорткомплекса (адрес: пр. Кузнецстроевский, квартал 39) | 1 | КТЭЦ | 0,036 | 0,001 | 0,000 | 0,036 |
| 301 | 109 | Здание склада (адрес: Защитный, 12 корп. 2) | 1 | КТЭЦ | 0,079 | 0,002 | 0,000 | 0,081 |
| 302 | 110 | Торгово-офисное здание (адрес: южнее жилого дома по ул. Батюшкова, 30) | 1 | КТЭЦ | 0,029 | 0,007 | 0,000 | 0,035 |
| 303 | 111 | Здание гаражей и СТО (адрес: Алюминиевая, 19) | 1 | КТЭЦ | 0,027 | 0,001 | 0,000 | 0,027 |
| 304 | 112 | Проектируемое здание магазина (адрес: юго-восточнее нежилого здания № 65А по Толмачева) | 1 | КТЭЦ | 0,119 | 0,002 | 0,000 | 0,121 |
| 305 | 113 | Торговый центр "Холидей" (адрес: Кузнецова, 12) | 1 | КТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 306 | 114 | Спортивный комплекс "Фитнес клуб WorldClass" (адрес: кв. 65, ул. Циолковского) | 1 | КТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 307 | 115 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и гаражом "39/2" секция А, Б, В (адрес: квартал 68) | 1 | КТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 308 | 116 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест (адрес: южнее жилого дома № 23 по пр. Кузнецкстроевский) | 1 | КТЭЦ | 0,217 | 0,052 | 0,000 | 0,269 |
| 309 | 117 | Здание (адрес: ул. Обнорского, 148) | 1 | КТЭЦ | 0,013 | 0,002 | 0,000 | 0,015 |
| 310 | 118 | Здание (адрес: ул. Обнорского, 112) | 1 | КТЭЦ | 0,016 | 0,003 | 0,000 | 0,018 |
| 311 | 119 | Административное здание (адрес: юго-восточнее нежилого здания № 46 а по пр. Дружбы) | 1 | КТЭЦ | 0,119 | 0,004 | 0,000 | 0,123 |
| 312 | 120 | Здание склада (адрес: северо-западнее нежилого здания по пр. Ферросплавный, 15) | 1 | КТЭЦ | 0,200 | 0,004 | 0,000 | 0,204 |
| 313 | 121 | Здание склада (адрес: северо-западнее нежилого здания по пр. Ферросплавный, 15 к.2) | 1 | КТЭЦ | 0,200 | 0,004 | 0,000 | 0,204 |
| 314 | 1 | Торгово-развлекательный центр с подземной автопарковкой и дворцом бракосочетаний (адрес: юго-западнее общественного здания по ул.Тореза, 22Б) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,860 | 0,100 | 0,000 | 0,960 |
| 315 | 2 | Спортивно-оздоровительный центр (адрес: юго-западнее бассейна по ул. М.Тореза, 22д) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,575 | 0,051 | 0,000 | 0,626 |
| 316 | 3 | Здания корпусов: профилакторий и механический корпус (адрес: ул. Автотранспортная, 35а; Автотранспортная 35/3) | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,628 | 0,000 | 0,000 | 1,628 |
| 317 | 4 | 15-ти квартирный жилой дом 4а (адрес: квартал 8-13) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,106 | 0,042 | 0,000 | 0,148 |
| 318 | 5 | Жилой дом (адрес: пр. Авиаторов № 27 (блоки А, Б, В, Г)) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,425 | 0,165 | 0,000 | 0,590 |
| 319 | 6 | Пристроенное помещение к жилому дому (адрес: пр. Авиаторов № 27Д) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,025 | 0,005 | 0,000 | 0,030 |
| 320 | 7 | Жилой дом (адрес: пр. Авиаторов № 28 (блоки А, Б)) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,220 | 0,109 | 0,000 | 0,329 |
| 321 | 8 | Жилые дома (адрес: квартал 24) | 2 | ЗС ТЭЦ | 4,113 | 1,620 | 0,000 | 5,732 |
| 322 | 9 | Здание торгово-развлекательного центра восточнее нежилого здания по ул.Тореза, 61А (адрес: восточнее нежилого здания по ул.Тореза, 61А) | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,505 | 0,092 | 0,000 | 1,597 |
| 323 | 10 | Магазин продовольственных товаров (адрес: ул. 40 лет ВЛКСМ в квартале 8) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,116 | 0,005 | 0,000 | 0,121 |
| 324 | 11 | Нежилое здание (адрес: ул. 40 лет ВЛКСМ, 26) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,085 | 0,001 | 0,000 | 0,087 |
| 325 | 14 | Магазин смешанных товаров (адрес: восточнее жилого дома № 49 по пр. Авиаторов) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,167 |
| 326 | 15 | Административное здание (адрес: восточнее жилого дома № 41 по пр. Авиаторов) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,167 |
| 327 | 16 | Нежилые здания (адрес: Северное шоссе, 25, кор. 3, 12, 13, 14) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,467 | 0,000 | 0,000 | 0,467 |
| 328 | 17 | Храмовый комплекс (адрес: 40 лет ВЛКСМ севернее нежилого здания по Заводскому шоссе в квартале 6а) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,410 | 0,038 | 0,000 | 0,448 |
| 329 | 18 | Здание магазина "Холодильник" (адрес: ул. М.Тореза, 53) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 0,128 |
| 330 | 19 | Здание магазина смешанных товаров (адрес: западнее жилого дома № 6 по ул. Звездова) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,267 | 0,021 | 0,000 | 0,288 |
| 331 | 20 | Храм-часовня (адрес: 40 лет ВЛКСМ) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 332 | 22 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом (адрес: пр. Авиаторов, 89) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,556 | 0,159 | 0,000 | 0,715 |
| 333 | 23 | Многоквартирный жилой дом № 1 (стр.) по ул. Горьковская (адрес: юго-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 9) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,120 | 0,061 | 0,000 | 0,181 |
| 334 | 24 | Многоквартирные жилые дома №№ 1, 2 (стр.) по ул. Горьковская (адрес: ул. Горьковская) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,998 | 0,317 | 0,000 | 1,314 |
| 335 | 1 | Нежилые помещения (адрес: Белана, 5) | 3 | ЦТЭЦ | 0,053 | 0,012 | 0,000 | 0,065 |
| 336 | 2 | Нежилые помещения (адрес: Белана, 19) | 3 | ЦТЭЦ | 0,029 | 0,006 | 0,000 | 0,035 |
| 337 | 3 | Квартал 15 (адрес: Квартал 15 Заводской район) | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,895 | 0,330 | 0,000 | 2,225 |
| 338 | 4 | Жилой дом (адрес: №7 ул. К. Маркса) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,740 | 0,176 | 0,000 | 0,917 |
| 339 | 5 | Жилой дом, баня (адрес: Громовой, 129) | 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,056 |
| 340 | 6 | Частный жилой дом (адрес: Каирская, 35) | 16 | Котельная пос. Листвяги | 0,010 | 0,001 | 0,000 | 0,011 |
| 341 | 7 | Склад (адрес: К.Маркса, 3Б) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 342 | 8 | Торговый комплекс (адрес: ул. Зорге) | 1 | КТЭЦ | 1,121 | 0,196 | 0,000 | 1,317 |
| 343 | 9 | Изолятор (адрес: Орджоникидзе, 22) | 3 | ЦТЭЦ | 0,434 | 0,076 | 0,000 | 0,510 |
| 344 | 10 | Офисное здание (адрес: Орджоникидзе, 18) | 3 | ЦТЭЦ | 0,515 | 0,013 | 0,000 | 0,527 |
| 345 | 11 | Многоквартирный жилой дом (адрес: Н3 микрорайон 45-46 Центрального района) | 1 | КТЭЦ | 0,441 | 0,103 | 0,000 | 0,544 |
| 346 | 12 | Многоквартирный жилой дом (адрес: Н2 микрорайон 45-46 Центрального района) | 1 | КТЭЦ | 0,441 | 0,103 | 0,000 | 0,544 |
| 347 | 13 | Многоквартирный жилой дом (адрес: Н1 микрорайон 45-46 Центрального района) | 1 | КТЭЦ | 0,441 | 0,103 | 0,000 | 0,544 |
| 348 | 14 | Блок индивидуальных гаражей Л4 (адрес: микрорайон 45-46 Центрального района) | 1 | КТЭЦ | 0,591 | 0,012 | 0,000 | 0,604 |
| 349 | 15 | Многоквартирные жилые дома (адрес: №27,28 пр. Авиаторов) | 32 | Новоильинская газовая котельная | 0,887 | 0,207 | 0,000 | 1,094 |
| 350 | 16 | Коттеджный поселок (адрес: Сусанина, 1) | 4 | Абашевская районная котельная | 0,047 | 0,009 | 0,000 | 0,056 |
| 351 | 17 | Здание (адрес: Димитрова, 28) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,085 | 0,015 | 0,000 | 0,100 |
| 352 | 18 | Женская консультация (адрес: Грдины, 13) | 1 | КТЭЦ | 0,091 | 0,025 | 0,000 | 0,116 |
| 353 | 19 | Многоквартирный жилой дом (адрес: западнее Пожарского, 32) | 1 | КТЭЦ | 0,151 | 0,035 | 0,000 | 0,186 |
| 354 | 20 | Нежилое помещение (адрес: Грдины, 1) | 1 | КТЭЦ | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| 355 | 21 | Многоквартирныйе жилые дома (адрес: ул. Звездова, микрорайон 14-14А) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,344 | 0,072 | 0,000 | 0,416 |
| 356 | 22 | Объекты шахты (адрес: Кавказская, 5) | 4 | Абашевская районная котельная | 2,486 | 0,514 | 0,000 | 3,000 |
| 357 | 23 | Ресторан быстрого питания (адрес: Курако) | 3 | ЦТЭЦ | 0,377 | 0,066 | 0,000 | 0,443 |
| 358 | 24 | Частный жилой дом (адрес: Сумского, 24-2) | 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 359 | 25 | Частный жилой дом (адрес: Сумского, 24-1) | 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 360 | 26 | Многоквартирный жилой дом (адрес: №1 ул. Челюскина) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,210 | 0,039 | 0,000 | 0,248 |
| 361 | 27 | Многоквартирный жилой дом (адрес: №2 ул. Челюскина) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,210 | 0,039 | 0,000 | 0,248 |
| 362 | 28 | Многоквартирный жилой дом (адрес: №3 ул Юбилейная ) | 4 | Абашевская районная котельная | 0,239 | 0,050 | 0,000 | 0,289 |
| 363 | 29 | Многоквартирный жилой дом (адрес: №2 ул Юбилейная ) | 4 | Абашевская районная котельная | 0,239 | 0,036 | 0,000 | 0,276 |
| 364 | 30 | Многоквартирный жилой дом (адрес: №1 ул Юбилейная ) | 4 | Абашевская районная котельная | 0,235 | 0,055 | 0,000 | 0,289 |
| 365 | 31 | Спортивный корпус (адрес: ул. Спартака) | 1 | КТЭЦ | 0,242 | 0,045 | 0,000 | 0,287 |
| 366 | 32 | Торговый комплекс (адрес: ул. Транспортная) | 1 | КТЭЦ | 1,125 | 0,207 | 0,000 | 1,332 |
| 367 | 33 | Пожарное депо (адрес: западнее Левашова, 2) | 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 368 | 34 | Здание (адрес: Ленина, 121) | 1 | КТЭЦ | 0,029 | 0,005 | 0,000 | 0,034 |
| 369 | 35 | Торговые павильоны (адрес: Курако, 49) | 3 | ЦТЭЦ | 0,012 | 0,002 | 0,000 | 0,014 |
| 370 | 36 | Частный жилой дом (адрес: Осьмухина, 45) | 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 371 | 37 | Частный жилой дом (адрес: Осьмухина, 47) | 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 |
| 372 | 38 | Многоквартирный жилой дом (адрес: Севастопольская, 12) | 4 | Абашевская районная котельная | 0,149 | 0,027 | 0,000 | 0,177 |
| 373 | 39 | Частный жилой дом (адрес: Левашова. 24-А) | 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 374 | 40 | Ресторан быстрого питания (адрес: пр. кузнецкстроевский) | 1 | КТЭЦ | 0,189 | 0,033 | 0,000 | 0,222 |
| 375 | 41 | Детское образовательное учреждение (адрес: севернее Ленина, 29) | 1 | КТЭЦ | 0,091 | 0,003 | 0,000 | 0,094 |
| 376 | 42 | Жилой дом (адрес: кв. 8-13 Заводской район) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,168 | 0,039 | 0,000 | 0,208 |
| 377 | 43 | Многоквартирный жилой дом (адрес: пр. Авиаторов) | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,192 | 0,278 | 0,000 | 1,470 |
| 378 | 44 | Многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Новобайдаевская) | 1 | КТЭЦ | 0,144 | 0,034 | 0,000 | 0,178 |
| 379 | 45 | Баня №9 (адрес: В. Петрова, 69) | 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |
| 380 | 46 | Частный жилой дом (адрес: Русинский, 7) | 1 | КТЭЦ | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 381 | 47 | Магазин (адрес: Белана, 39) | 3 | ЦТЭЦ | 0,086 | 0,014 | 0,000 | 0,100 |
| 382 | 48 | Частный жилой дом (адрес: Волочаевская, 27) | 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 383 | 49 | Административное здание (адрес: Кирова, 103А) | 1 | КТЭЦ | 0,077 | 0,001 | 0,000 | 0,078 |
| 384 | 50 | Административное здание (адрес: кв. 50 Центрального района) | 1 | КТЭЦ | 0,528 | 0,010 | 0,000 | 0,538 |
| 385 | 51 | Нежилое здание (адрес: Строителей, 67) | 3 | ЦТЭЦ | 0,224 | 0,005 | 0,000 | 0,229 |
| 386 | 52 | Магазин (адрес: ул. Запорожская) | 1 | КТЭЦ | 0,135 | 0,024 | 0,000 | 0,159 |
| 387 | 53 | Многоквартирный жилой дом (адрес: "Н1" в микрорайоне 45-46) | 1 | КТЭЦ | 0,366 | 0,097 | 0,000 | 0,463 |
| 388 | 54 | Магазин (адрес: Бугарева, 12-61) | 1 | КТЭЦ | 0,019 | 0,004 | 0,000 | 0,023 |
| 389 | 55 | Административно-деловой центр (адрес: пересечение Тольятти и Дружбы) | 1 | КТЭЦ | 0,540 | 0,010 | 0,000 | 0,550 |
| 390 | 56 | Здание торгово-делового комплекса (адрес: ул. ДОЗ) | 3 | ЦТЭЦ | 0,417 | 0,077 | 0,000 | 0,494 |
| 391 | 57 | Магазин (адрес: пр. Шахтеров) | 1 | КТЭЦ | 0,018 | 0,003 | 0,000 | 0,021 |
| 392 | 58 | Магазин (адрес: Горьковская, 58А) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,022 | 0,005 | 0,000 | 0,027 |
| 393 | 59 | Жилой дом (адрес: Ленина, 95В) | 1 | КТЭЦ | 0,062 | 0,014 | 0,000 | 0,077 |
| 394 | 60 | Административное здание (адрес: Авиаторов) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,645 | 0,012 | 0,000 | 0,657 |
| 395 | 61 | Магазин (адрес: Авиаторов) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,568 | 0,089 | 0,000 | 0,657 |
| 396 | 62 | Частный жилой дом (адрес: Дорожная, 87) | 1 | КТЭЦ | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,005 |
| 397 | 63 | Жилые дома (адрес: 1,2,3 ул Маркшейдерская) | 4 | Абашевская районная котельная | 0,400 | 0,061 | 0,000 | 0,460 |
| 398 | 64 | Здание прокуратуры (адрес: южнее Покрышкина, 16/1) | 3 | ЦТЭЦ | 0,430 | 0,013 | 0,000 | 0,443 |
| 399 | 65 | Кафе (адрес: юго-восточнее Кирова, 71) | 1 | КТЭЦ | 0,097 | 0,022 | 0,000 | 0,119 |
| 400 | 66 | Здания кораусов (адрес: Защитный, 28) | 1 | КТЭЦ | 0,338 | 0,059 | 0,000 | 0,397 |
| 401 | 67 | Объекты общественного центра (адрес: Центральный район ) | 1 | КТЭЦ | 0,528 | 0,092 | 0,000 | 0,620 |
| 402 | 69 | Магазин (адрес: Кирова, 21А) | 3 | ЦТЭЦ | 0,157 | 0,025 | 0,000 | 0,182 |
| 403 | 70 | Офис (адрес: Ленина, 17-31) | 1 | КТЭЦ | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 404 | 71 | Храм, административный корпус (адрес: Шахтостроевская, 6) | 7 | Котельная пос. Притомский | 0,199 | 0,004 | 0,000 | 0,203 |
| 405 | 72 | Склад (адрес: Вокзальный, 18) | 3 | ЦТЭЦ | 0,073 | 0,002 | 0,000 | 0,075 |
| 406 | 73 | Частный жилой дом (адрес: Садопарковая, 63) | 18 | Котельная Садопарковая | 0,007 | 0,001 | 0,000 | 0,008 |
| 407 | 74 | Здание торгового назначения (адрес: южнее Ленина, 119) | 1 | КТЭЦ | 0,024 | 0,004 | 0,000 | 0,029 |
| 408 | 75 | Частный жилой дом (адрес: Рубцовская, 26) | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,007 |
| 409 | 76 | Нежилое помещение (адрес: Транспортная, 17А Корпус 3, помещение 1,2) | 1 | КТЭЦ | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 410 | 77 | Блок индивидуальных гаражей (адрес: микрорайон 45-46 Центральный район) | 1 | КТЭЦ | 0,475 | 0,010 | 0,000 | 0,485 |
| 411 | 78 | Многоквартирный ж.д. (адрес: №1 по ул. Тузовского) | 4 | Абашевская районная котельная | 0,165 | 0,035 | 0,000 | 0,199 |
| 412 | 79 | Частный жилой дом (адрес: Рубцовская, 24) | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,012 | 0,002 | 0,000 | 0,014 |
| 413 | 80 | Пристройка к зданию (адрес: Курако, 49/1) | 3 | ЦТЭЦ | 0,024 | 0,005 | 0,000 | 0,029 |
| 414 | 81 | Многоквартирный жилой дом (адрес: Центральный район, микрорайон 44А) | 3 | ЦТЭЦ | 0,457 | 0,107 | 0,000 | 0,564 |
| 415 | 82 | Столярный цех (адрес: ДОЗ, 19 корпус 17) | 3 | ЦТЭЦ | 0,196 | 0,004 | 0,000 | 0,200 |
| 416 | 83 | Группа многоквартирных жилых домов (адрес: ул. Серпуховская) | 16 | Котельная пос. Листвяги | 0,612 | 0,113 | 0,000 | 0,725 |
| 417 | 84 | Продовольственный магазин (адрес: Екимова, 24А) | 1 | КТЭЦ | 0,008 | 0,001 | 0,000 | 0,009 |
| 418 | 85 | Отдельно-стоящее здание (адрес: Бардина, 26А) | 3 | ЦТЭЦ | 0,247 | 0,051 | 0,000 | 0,298 |
| 419 | 86 | Многофункциональный комплес с жилой башней и фитнес центром (адрес: Тольятти, северо-западнее Тольятти-27А) | 3 | ЦТЭЦ | 3,633 | 0,667 | 0,000 | 4,300 |
| 420 | 89 | Группа многоквартирных жилых домов (адрес: ул. Учительская, Шушталепская) | 16 | Котельная пос. Листвяги | 0,720 | 0,147 | 0,000 | 0,867 |
| 421 | 90 | нежилое помещение (адрес: Металлургов, 25-169) | 3 | ЦТЭЦ | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 |
| 422 | 91 | Нежилое здание (адрес: Вокзальная (возле ж.д. Вокзальная,8)) | 3 | ЦТЭЦ | 0,107 | 0,003 | 0,000 | 0,110 |
| 423 | 92 | Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров (увеличение нагрузки) (адрес: Новоильинский район кв 1-1А) | 2 | ЗС ТЭЦ | 5,185 | 1,109 | 0,000 | 6,294 |
| 424 | 93 | часовня (через сети гимназии) (адрес: южнее Обнорского, 62) | 1 | КТЭЦ | 0,035 | 0,006 | 0,000 | 0,042 |
| 425 | 94 | Офис-склад-магазин (адрес: Вокзальная, 6 корп. 4) | 3 | ЦТЭЦ | 0,043 | 0,007 | 0,000 | 0,050 |
| 426 | 95 | Гостиничный комплекс (адрес: ул. Франкфурта) | 3 | ЦТЭЦ | 0,543 | 0,111 | 0,000 | 0,654 |
| 427 | 97 | Магазин (адрес: Тореза, 53) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,082 | 0,014 | 0,000 | 0,096 |
| 428 | 98 | Торговый павильон (адрес: Дружбы, 5 ( за жилым домом)) | 3 | ЦТЭЦ | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 429 | 99 | Нежилое здание (адрес: ул. Курако, кв. 4-6) | 3 | ЦТЭЦ | 0,198 | 0,004 | 0,000 | 0,202 |
| 430 | 100 | Магазин (адрес: ул. Рокоссовского, 3Б(А)) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,042 | 0,007 | 0,000 | 0,049 |
| 431 | 101 | Частный жилой дом (адрес: Рубцовская, 26) | 5 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,007 |
| 432 | 102 | Нежилое здание (адрес: Вокзальная, 12) | 3 | ЦТЭЦ | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 433 | 103 | Здание ИВЦ (реконструкция под поликлинику) (адрес: Кутзова, 25) | 1 | КТЭЦ | 0,231 | 0,064 | 0,000 | 0,295 |
| 434 | 104 | Встроенное нежилое помещение (изменение ТП) (адрес: Металлургов, 17) | 3 | ЦТЭЦ | 0,030 | 0,001 | 0,000 | 0,031 |
| 435 | 105 | Частный жилой дом (адрес: ул. Касательная, 8) | 16 | Котельная пос. Листвяги | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 436 | 106 | Частный жилой дом (адрес: Волочаевская, 16) | 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 437 | 107 | Фитнес-центр (адрес: восточнее здания ТРЦ по просп. Шахтеров, 19А) | 1 | КТЭЦ | 0,305 | 0,056 | 0,000 | 0,361 |
| 438 | 108 | Храмовый комплекс (адрес: Квартал 6-А, Заводской район) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,426 | 0,074 | 0,000 | 0,500 |
| 439 | 109 | Нежилое здание (адрес: Щорса, 9) | 3 | ЦТЭЦ | 0,367 | 0,008 | 0,000 | 0,375 |
| 440 | 110 | Встроенное помещение (изменеие ТП) (адрес: Кирова, 97) | 1 | КТЭЦ | 0,013 | 0,003 | 0,000 | 0,015 |
| 441 | 111 | Частный жилой дом (адрес: Рябиновая, 2) | 18 | Котельная Садопарковая | 0,013 | 0,002 | 0,000 | 0,015 |
| 442 | 112 | Нежилое здание (изменение ТП) (адрес: Мичурина, 7А) | 3 | ЦТЭЦ | 0,043 | 0,001 | 0,000 | 0,044 |
| 443 | 113 | Церковная лавка (адрес: Кирова, 103А) | 3 | ЦТЭЦ | 0,068 | 0,013 | 0,000 | 0,080 |
| 444 | 114 | Храм (адрес: Кирова) | 3 | ЦТЭЦ | 0,041 | 0,006 | 0,000 | 0,047 |
| 445 | 115 | Индивидуальный жилой дом (адрес: Боровая, 20А) | 11 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,025 | 0,005 | 0,000 | 0,030 |
| 446 | 116 | Индивидуальный жилой дом (адрес: Боровая, 50) | 11 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,025 | 0,005 | 0,000 | 0,030 |
| 447 | 117 | Индивидуальный жилой дом (адрес: Боровая, 22) | 11 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,025 | 0,005 | 0,000 | 0,030 |
| 448 | 118 | Встроенный магазин (изменение ТП) (адрес: Филиппова, 7) | 3 | ЦТЭЦ | 0,036 | 0,007 | 0,000 | 0,043 |
| 449 | 119 | Многоквартирный жилой дом (адрес: ул. Хитарова, 24 (стр)) | 3 | ЦТЭЦ | 0,266 | 0,054 | 0,000 | 0,320 |
| 450 | 120 | Частный жилой дом (адрес: Крохотная, 3) | 18 | Котельная Садопарковая | 0,016 | 0,002 | 0,000 | 0,018 |
| 451 | 121 | Частный жилой дом (адрес: Левашова, 26) | 12 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| 452 | 122 | Нежилое помещение (пристройка) (адрес: Кирова, 58А) | 1 | КТЭЦ | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| 453 | 123 | Нежилое здание (адрес: Челюскина, 50Б) | 15 | Куйбышевская центральная котельная | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 454 | 124 | Группа многоквартирных жилых домов (2 дома) (адрес: ул. Горьковская (взамен снесенных)) | 2 | ЗС ТЭЦ | 1,460 | 0,298 | 0,000 | 1,758 |
| 455 | 125 | Многоквартирный жилой дом (адрес: №1 ул. Горьковская) | 2 | ЗС ТЭЦ | 0,215 | 0,050 | 0,000 | 0,265 |
| 456 | 2 | МУ "Центр социальной и медицинской реабилитации детей и подростков" | 3 | ЦТЭЦ | 0,116 | 0,030 | 0,000 | 0,146 |
| 457 | 3 | Поликилиника МЛПУ "Городская клиническая больница №1" | 3 | ЦТЭЦ | 0,581 | 0,150 | 0,000 | 0,732 |
| 458 | 4 | Здание лечебного корпуса на 400 коек МЛПУ "Городская клиническая больница №2 | 3 | ЦТЭЦ | 0,174 | 0,045 | 0,000 | 0,220 |
| 459 | 5 | Поликлиника на 1200 посещений МЛПУ "Городская клиническая больница №2" | 3 | ЦТЭЦ | 0,372 | 0,096 | 0,000 | 0,468 |
| 460 | 15 | Досугово-развлекательный центр по просп. Металлургов, 16 в квартале 40А | 3 | ЦТЭЦ | 0,734 | 0,100 | 0,000 | 0,834 |
| 461 | 17 | Здание продовольственного магазина по ул. Покрышкина северо-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Покрышкина, 26-А | 3 | ЦТЭЦ | 0,075 | 0,011 | 0,000 | 0,086 |
| 462 | 18 | Административное здание по ул. Орджоникидзе, 18 | 3 | ЦТЭЦ | 0,238 | 0,019 | 0,000 | 0,257 |
| 463 | 10 | Здание гаражного бокса севернее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 2 | 3 | ЦТЭЦ | 0,218 | 0,020 | 0,000 | 0,238 |